TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ STATYBA:

Geležinkelio g. 4, Jasonių k., Leliūnų sen., Utenos r.

Geležinkelio g. 6, Jasonių k., Leliūnų sen., Utenos r.

Bokšto tak. 6, Jasonių k., Leliūnų sen., Utenos r.

Šiaurės g. 19, Utena

Beržų g. 9 , Sudeikių mstl., Utenos r.

Pavasario g. 18, Grybelių k., Vyžuonų sen., Utenos r.

VANDENTIEKIO TINKLŲ STATYBA:

Šilinės skg. 5, Utena

Plento g. 3, Daugailių mstl., Daugailių sen., Utenos r.

GELEŽINKELIO G. 4, 6 JASONIŲ K., UTENOS R.

Vandentiekio ir nuotekų tinklai:

1. Suprojektuoti ir pastatyti vandentiekio tinklų atšaką, prisijungiant nuo Geležinkelio gatvėje, suformuotame valstybinės žemės sklype (unik. Nr. 4400-3091-0946) UAB „Utenos vandenys“ nuosavybės teise priklausančių (unik. Nr. 4400-4779-8858) ir eksploatuojamų PE d110 mm vandentiekio tinklų iki Geležinkelio g. 4, 6, Jasonių k. žemės sklypų ribos.

2. Vandentiekio tinklų atšaką projektuoti ir statyti iš PE d32 mm vamzdžių, ją užbaigiant dviem ketinėmis movinėmis požeminėmis uždarymo sklendėmis, valdomomis slankiojančio tipo teleskopiniu velenu (1,35-2,35 m) per kapą ir dviem PVC d400 mm arba d500 mm skersmens vandens apskaitos šuliniais kiekvienam sklypui. Vandentiekio tinklų atšakos ilgis apie 3 m.

3. Prie Geležinkelio g. 4, 6, Jasonių k. žemės sklypų ribos suprojektuoti ir pastatyti nuotekų šalinimo tinklų atšaką iki Geležinkelio gatvėje, suformuotame žemės sklype UAB „Utenos vandenys“ nuosavybės teise priklausančių (unik. Nr. 4400-5284-4349) ir eksploatuojamų PE d200 mm nuotekų šalinimo tinklų. Projektuojamą nuotekų šalinimo tinklų atšaką prijungimui prie Geležinkelio g esamų d200 mm nuotekų šalinimo tinklų suprojektuoti į esamą plastikinį nuotekų šulinį Nr. 38A.

4. Nuotekų šalinimo tinklų atšaką projektuoti ir statyti iš PVC d160 mm vamzdžių ir ją užbaigti PVC d315 mm apžiūros šuliniu su apatiniu dvišakiu pajungimu Geležinkelio g. 4, 6, Jasonių k. žemės sklypams. Nuotekų atšakos ilgis apie 4 m.

BOKŠTO TAK. 6, JASONIŲ K., UTENOS R.

Vandentiekio ir nuotekų tinklai:

1. Suprojektuoti ir pastatyti vandentiekio tinklų atšaką, prisijungiant nuo nesuformuotame žemės sklype UAB „Utenos vandenys“ nuosavybės teise priklausančių (unik. Nr. 4400-4779-8858) ir eksploatuojamų PE d110 mm vandentiekio tinklų iki Bokšto tak. 6, Jasonių k. žemės sklypo ribos.

2. Vandentiekio tinklų atšaką projektuoti ir statyti iš PE d32 mm vamzdžių, ją užbaigiant požemine movine uždarymo sklende valdoma slankiojančio tipo teleskopiniu velenu (1,35-2,35 m) per kapą ir PVC d400 mm arba d500 mm skersmens vandens apskaitos šuliniu. Vandentiekio tinklų atšakos ilgis apie 6 m.

3. Prie iki Bokšto tak. 6, Jasonių k. žemės sklypo ribos suprojektuoti ir pastatyti nuotekų šalinimo tinklų atšaką iki nesuformuotame žemės sklype UAB „Utenos vandenys“ nuosavybės teise priklausančių (unik. Nr. 4400-5284-4450) ir eksploatuojamų d200 mm nuotekų šalinimo tinklų. Projektuojamą nuotekų šalinimo tinklų atšaką prijungimui prie esamų d200 mm nuotekų šalinimo tinklų suprojektuoti į esamą plastikinį nuotekų šulinį Nr. 141.

4. Nuotekų šalinimo tinklų atšaką projektuoti ir statyti iš PVC d160 mm vamzdžių ir ją užbaigti PVC d315 mm apžiūros šuliniu. Nuotekų atšakos ilgis apie 6 m.

ŠIAURĖS G. 19, UTENA

Vandentiekio ir nuotekų tinklai:

1. Suprojektuoti ir pastatyti vandentiekio tinklų atšaką, prisijungiant nuo Šiaurės gatvėje, nesuformuotame žemės sklype UAB „Utenos vandenys“ nuosavybės teise priklausančių (unik. Nr. 4400-0069-1047) ir eksploatuojamų d65 mm vandentiekio tinklų iki Šiaurės g. 19, Utena žemės sklypo ribos.

2. Vandentiekio tinklų atšaką projektuoti ir statyti iš PE d32 mm vamzdžių, ją užbaigti požemine movine uždarymo sklende valdoma slankiojančio tipo teleskopiniu velenu (1,35-2,35 m) per kapą. Vandentiekio tinklų atšakos ilgis apie 10 m.

3. Prie iki Šiaurės g. 19, Utena žemės sklypo ribos suprojektuoti ir pastatyti nuotekų šalinimo tinklų atšaką nesuformuotame žemės sklype iki Šiaurės gatvėje UAB „Utenos vandenys“ eksploatuojamų d150 mm nuotekų šalinimo tinklų. Projektuojamą nuotekų šalinimo tinklų atšaką prijungimui prie Šiaurės gatvėje esamų d150 mm nuotekų šalinimo tinklų suprojektuoti į esamą nuotekų šulinį Nr. 203.

4. Nuotekų šalinimo tinklų atšaką projektuoti ir statyti iš PVC d160 mm vamzdžių ir ją užbaigti PVC d315 mm apžiūros šuliniu. Nuotekų atšakos ilgis apie 8 m.

BERŽŲ G. 9, SUDEIKIŲ MSTL., UTENOS R.

Beržų g. 9, Sudeikių mstl., Utenos r. 2025 m. parengtas „Skirstomieji ir įvadiniai vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklai Beržų gatvė Nr. 9, Sudeikių miestelyje, Utenos rajono savivaldybėje, nauja statyba“, Nr. 25/S003-TDP-LVN (toliau – Projektas). Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų atšakas iki žemės sklypo Beržų g. 9, Sudeikių mstl. ribos statyti vadovaujantis Projekto sprendiniais.

PAVASARIO G. 18, GRYBELIŲ K, UTENOS R.

Pavasario g. 18, Grybelių k., Utenos r., 2025 m. parengtas „Vandentiekio ir buitinių nuotekų šalinimo tinklai Pavasario g. 18, Grybelių k., Vyžuonų sen., Utenos r. sav., statybos projektas“,                Nr. VNT-2505-040-SSP-VN (toliau –Projektas). Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų atšakas iki žemės sklypo kadastro Nr. 8240/0006:672 ribos statyti vadovaujantis Projekto sprendiniais.

ŠILINĖS SKG. 5, UTENA

Vandentiekio tinklai:

1. Suprojektuoti ir pastatyti vandentiekio tinklų atšaką, prisijungiant nuo nesuformuotame žemės sklype, Šilinės skg. UAB „Utenos vandenys“ nuosavybės teise priklausančių (unik. Nr. 8200-2006-5029) ir eksploatuojamų PE d50 mm vandentiekio tinklų iki Šilinės skg. 5, žemės sklypo ribos.

2. Vandentiekio tinklų atšaką projektuoti ir statyti iš PE d32 mm vamzdžių, ją užbaigiant požemine movine uždarymo sklende valdoma slankiojančio tipo teleskopiniu velenu (1,35-2,35 m) per kapą. Vandentiekio tinklų atšakos ilgis apie 16 m.

PLENTO G. 3, DAUGAILIŲ MSTL., UTENOS R.

Vandentiekio tinklai:

1. Suprojektuoti ir pastatyti vandentiekio tinklų atšaką, prisijungiant nuo nesuformuotame žemės sklype, Plento g., Daugailių mstl., UAB „Utenos vandenys“ nuosavybės teise priklausančių (unik. Nr. 4400-4298-4836) ir eksploatuojamų PE d63 mm vandentiekio tinklų iki Plento g. 3 žemės sklypo ribos.

2. Vandentiekio tinklų atšaką projektuoti ir statyti iš PE d32 mm vamzdžių, ją užbaigiant požemine movine uždarymo sklende valdoma slankiojančio tipo teleskopiniu velenu (1,35-2,35 m) per kapą. Vandentiekio tinklų atšakos ilgis apie 17 m.

PRIDEDAMA:

- Schema vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų atšakos statybai, Geležinkelio g. 4, 6              Jasonių k., 1 lapas;

- Schema vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų atšakos statybai, Bokšto tak. 6, Jasonių k., 1 lapas;

- Schema vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų atšakos statybai, Šiaurės g. 19, Utena, 1 lapas;

- Brėžinys vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų atšakos statybai, Beržų g. 9 , Sudeikių mstl., 1 lapas;

- Brėžinys vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų atšakos statybai, Pavasario g. 18, Grybelių k., 1 lapas;

- Schema vandentiekio tinklų atšakos statybai, r. sav. Šilinės skg. 5, Utena, 1 lapas;

- Schema vandentiekio tinklų atšakos statybai, r. sav. Plento g. 3, Daugailių mstl., 1 lapas.

________________

VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ STATYBA:

Geležinkelio g. 4, Jasonių k., Leliūnų sen., Utenos r.

Geležinkelio g. 6, Jasonių k., Leliūnų sen., Utenos r.

Bokšto tak. 6, Jasonių k., Leliūnų sen., Utenos r.

Šiaurės g. 19, Utena

Beržų g. 9 , Sudeikių mstl., Utenos r.

Pavasario g. 18, Grybelių k., Vyžuonų sen., Utenos r.

VANDENTIEKIO TINKLŲ STATYBA:

Šilinės skg. 5, Utena

Plento g. 3, Daugailių mstl., Daugailių sen., Utenos r.

# BENDRIEJI TECHNINIAI REIKALAVIMAI

- BENDROJI DALIS

- Privalomųjų ir pagrindinių normatyvinių dokumentų sąrašas.

Projektuojant ir vykdant projekto vykdymo priežiūrą, atliekant vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos ir remonto darbus būtina vadovautis Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais, Vyriausybiniais nutarimais, statybos techniniais reglamentais, statybos normomis, ministerijų taisyklėmis, įsakymais, nurodymais, rekomendacijomis, standartais.

LR įstatymai, Statybos techniniai reglamentai, esminiai statinio reikalavimai, statybos normos ir taisyklės:

- LR Žemės įstatymas.

- LR Statybos įstatymas.

- LR Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas.

- LR Aplinkos apsaugos įstatymas.

- LR Atliekų tvarkymo įstatymas.

- STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“.

- STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių“.

- STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“.

- STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“.

- STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“.

- STR 2.01.01(1):2005 „Esminiai statinio reikalavimai (ESR). Mechaninis patvarumas ir pastovumas“.

- STR 2.01.01(3):1999 „ESR. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“.

- Lauko gaisrinio vandentiekio tinklų ir statinių projektavimo ir įrengimo taisyklės.

- KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“.

- GKTR 2.01:2020 „Inžinierinių tinklų objektų geodezinių matavimų atlikimo ir inžinierinių tinklų planų sudarymo tvarka“.

- LST 1569:2012/P:2018 „Statinio projektas. Lauko inžinerinių tinklų grafiniai ženklai“.

- LST EN 1074:2000/A1:2004 „Vandentiekio sklendės. Tinkamumo pagal paskirtį reikalavimai ir atitinkami patikros bandymai. 2 dalis. Atskiriamosios sklendės“.

- Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės PTR 3.06.01: 2007.

Visi išvardinti skyriuje 1 normatyviniai dokumentai privalomi su naujausiais jų pakeitimais ir papildymais, bet neapsiribojant jais, jei to reikalauja kiti normatyviniai dokumentai ar konkreti situacija.

- SUPAPRASTINTO PROJEKTO DOKUMENTACIJA

Supaprastinto projekto apimtis ir detalumas turi būti pakankamas Statytojo sumanymui suprasti, statybą leidžiančiam dokumentui gauti ir statybos darbams atlikti.

Projekto sudedamosios dalys nustatomos atsižvelgiant į statinio specifiką. Turi būti parengtos visos būtinos vandentiekio ir buities nuotekų šalinimo tinklams statyti projekto dalys, kurių sprendiniai įgyvendintų esminius statinio reikalavimus.

Supaprastinto projekto sudėtyje turi būti:

- bendroji dalis,

- vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis.

Supaprastinto projekto sudedamųjų dalių sudėtis turi atitikti STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ nurodytą sudėtį. Užsakovui pateikti vieną projekto komplektą popieriniame variante ir CD (skaitmeninėje laikmenoje) pdf ir dwg* formatu.

- KITI REIKALAVIMAI

3.1. Prieš rengiant statinio supaprastintą projektą Projektuotojas turi atlikti (arba užsisakyti) šiuos paruošiamuosius darbus:

- Inžinerinius topografinius tyrinėjimus.

- Parengus supaprastintą projektą, jo derinimui su UAB „Utenos vandenys“ pateikti pdf ir dwg formatu.

- Parengus supaprastintą projektą, vadovaujantis LR Statybos įstatymu, suderinti jį su visais subjektais.

- Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų atšakas projektuoti LR valstybinėje žemėje, nepažeidžiant trečiųjų asmenų interesų.

- Gauti žemės sklypo savininko (-ų) rašytinius sutikimus, jei į jo (-ų) nuosavybės teise esančius žemės sklypus pateks statomų vandentiekio ir/ar nuotekų šalinimo tinklų apsaugos zonos ir sutikimus, kad šių tinklų apsaugos zonos bus įrašytos į jo (-ų) Nekilnojamo turto registrą. Suformuotuose žemės sklypuose suformuoti servitutus vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimui, aptarnavimui ir naudojimui.

- Vandens apskaitos šulinių, požeminių uždarymo sklendžių, nuotekų šulinių pastatymo vietą ir tinklų apsaugos zonas derinti su žemės sklypo savininkais.

- Atlikti pastatytų tinklų inžinerinius geodezinius matavimus ir sudaryti kadastrines bylas.

- TECHNINIAI REIKALAVIMAI GAMINIAMS IR MEDŽIAGOMS

Visos medžiagos ir įranga bus aprašomos pagal tarptautinę SI matavimo sistemą.

  - Polietileniniai PE vamzdžiai ir fasoninės dalys:

    - Skirti geriamajam vandeniu transportuoti, PN 10 slėgio klasės, sujungimo būdas suvirinimas kontaktinis arba elektromovinės jungtys PN 16. Vamzdžiai turi turėti tinkamumo tiekti geriamą vandenį eksploatacinių savybių deklaraciją (STR 1.01.04:2015) ir atitikti standarto LST EN 12201-2:2011+A1:2014 reikalavimus. Jeigu bus naudojamas uždaras (betranšėjinis) vamzdžių klojimo būdas, vandentiekio vamzdis turi būti pagamintas iš PE100-RC slėginių vamzdžių ir atitikti standarto LST EN 12201-2:2011+A1:2014 (arba lygiaverčio), PAS1075 (Tipas 2) reikalavimus.

  - Sklendės ir uždoriai:

    - Požeminėms sklendėms: PN 10 slėgio klasės, korpusas pagamintas iš kalaus ketaus, padengtas milteline epoksidine danga, dangos storis ne mažiau 250 µm, padengimas privalo atitikti RAL-GZ 662 arba lygiaverčio standarto reikalavimus, prailginimo velenas teleskopinis kintamo ilgio 1,35-2,35 m. Prailginimo veleno apsauginio gaubto prijungimas turi būti srieginis (užsisukti ant sklendės) arba gaubtas fiksuojamas fiksavimo žiedu. Turi atitikti techninius reikalavimus ir standartą  LST EN 1074:2000/A1:2004 „Vandentiekio sklendės. Tinkamumo pagal paskirtį reikalavimai ir atitinkami patikros bandymai. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai“.

    - Vandens apskaitos šuliniai:

- Apskaitos šulinio korpusas d400 mm arba d500 mm iš PVC arba PE.

- Apskaitos šulinio korpuso aukštis 1,80 m.

- Apskaitos šulinio korpusas turi būti apšiltintas ne mažiau kaip 1,50 m nuo šulinio viršaus, į apšiltinimo medžiagą neturi patekti gruntinis vanduo ne iš viršaus, nei iš apačios.

- Apskaitos šulinio nukeliamas dangtis iš aukšto tankio plastmasės (EN-GJL-150) arba ketinis atitinkantis LST EN 124-2 arba lygiaverčio standarto reikalavimus, atlaikantis ne mažesnę kaip 12 t ratinę apkrovą.

- Po dangčiu apšiltintas išimamu putų polistirolo kamščiu, storis 250-300 mm.

- Apskaitos šuliniai turi būti skirti įrengti d15 mm vandens skaitiklius, prieš ir po vandens skaitikliu turi būti įrengti ventiliai.

- Nuo ventilių į lauką išvesti PE vamzdžiai d32 mm, vamzdžiai su korpusu sandarinami guminiais sandarikliais neleidžiančiais gruntiniam vandeniui patekti į vidų. Vamzdžiai į šulinį turi įeiti iš šono. Viduje elektra virinamos alkūnės.

- Apskaitos šulinio dugnas iš tos pačios medžiagos kaip ir korpusas, sandariai sulietas su korpusu, kad gruntinis vanduo nepatektų į vidų.

- Apskaitos šulinių priežiūrai ir darbams juose atlikti, šulinio dangčio konstrukcijoje turi būti įrengtos nesudėtingos ir universalios priemonės saugiam ir efektyviam dangčio uždarymui, atidarymui (nenaudojant specialios konstrukcijos laužtuvo ar kablio skirto tik konkrečiam šulinių liukų tipui).

- Apskaitos šulinių montavimui turi būti gamintojo parengta ir patvirtinta montavimo instrukcija.

- Apskaitos šulinių garantija ne mažiau kaip 10 metų. Garantija apima visus šulinio elementus: rėmus, dangčius ir kitas sudedamąsias dalis.

  - Kalaus ketaus šulinio landų dangčiai:

    - Techniniai reikalavimai pagal ISO standartus. Nuotekų šulinių liukų dangtis ir rėmas turi būti pagaminti iš kalaus ketaus. Rėmas su dangčiu sujungtas lankstu, lanksto konstrukcijoje turi būti numatytas dangčio fiksavimas atidarytoje padėtyje, apsaugant jį nuo atsitiktinio uždarymo, rėmas su amortizuojančiu įdėklu, atspariu transporto apkrovoms, užtikrinantis stabilumą ir tylumą. Liukai turi būti hermetiški. Važiuojamoje kelio dalyje šulinių dangčiai turi būti „plaukiojančio“ tipo atlaikantis 40 t ratinę apkrovą. Liukai turi atitikti LST EN 124-15:2015 „Transporto eismo ir pėsčiųjų zonų lietaus šulinėlių ir apžiūros šulinių liukai. 2 dalis. Ketiniai lietaus šulinėlių ir apžiūros šulinių liukai“ reikalavimus. Dangčių apkrovos: D 400 apkrovos klasė važiuojamoje dalyje, C 250 apkrovos klasė nevažiuojamoje dalyje (LST EN 124:2015). Visi šulinių landų dangčiai turi būti su  UAB „Utenos vandenys“ logotipu.

  - PVC/PP vamzdžiai ir fasoninės dalys:

    - PVC arba PP lygiasieniai nuotekų vamzdžiai, skirti nuotekoms, atsparūs korozijai ir cheminėms medžiagoms. Vandens temperatūra nuo +40C iki +160 C. Medžiaga - polivinilchloridas,  vamzdžių jungimo būdas – movinis, jie turi išlaikyti apkrovą pagal stiprumo klasę iki 8 kN/ m² (iki 0,8 m ir giliau nei 6,0 m gylyje) ir 4 kN/ m² (nuo 0,8 m iki 6,0 m gylyje). Guminės tarpinės iš NBR (arba lygiavertis). Vamzdžiai turi būti pagaminti su movomis ir komplektuojami su guminiais žiedais, privalo atitikti standartui LST EN 1401-1:2009 „Beslėgio požeminio drenažo ir nuotakyno plastikinių vamzdynų sistemos. Neplastifikuotas polivinilchloridas (PVC-U). 1 dalis. Vamzdžių, jungiamųjų detalių ir sistemos techniniai reikalavimai“.

  - Plastikiniai šuliniai:

    - Turi būti naudojami d315 mm plastikiniai šuliniai, atsparūs grunto poslinkiams, gruntiniam vandeniui, įšalui, vertikalioms apkrovoms. Šuliniai įrengiami iš PVC/PP gofruoto vamzdžio. Gofruotą vamzdį galima sutrumpinti pjaunant paprastu rankiniu pjūklu arba prailginti naudojant specialią movą. Visos šulinio elementų jungimo vietos sandarinamos specialiomis tarpinėmis, apsaugančiomis nuo infiltracijos ir atvirkščiai. Šulinio dugnas pagamintas iš PP ar HDPE. Jis turi būti su movomis plastikiniams vamzdžiams prijungti ir su gamykloje reikiamu nuolydžiu išformuotais latakais. Visos šulinio jungtys turi atlaikyti 0,5 bar slėgį. Visos plastikinio šulinio dalys privalo būti vieno gamintojo.

- APLINKOS TVARKYMAS

Rangovas privalo apsaugoti visus esamus požeminius ir antžeminius statinius nuo sugadinimo. Norint tinkamai atlikti statybos darbus, tais atvejais, kai esamas sienas, tvoras, vartus, stogines, pastatus ar kitokius statinius reikalinga išardyti, jie turi būti atstatyti, atkuriant pirminę būklę pagal turto savininko, naudotojo reikalavimus.

Rangovas turi pašalinti iš statybos aikštelės ir teisėtai sutvarkyti visas statybines atliekas, atsirandančias jo darbų eigoje mažiausiai kartą per savaitę ar dar dažniau, jei tai kliudo darbams. Statybines atliekas priduoti atliekų tvarkytojui. Įrodantį dokumentą, kuris bus gautas iš atliekų tvarkytojo, pateikti prie statybos darbų žurnalo.

Po darbų užbaigimo Rangovas turi pašalinti visas atliekas ir perteklines medžiagas iš statybos aikštelės, bei visas laikinas konstrukcijas, statybos ženklus, įrankius, medžiagas, atsargines dalis, statybos įrengimus ar įrangą, kuriais jis naudojosi atliekant darbus. Rangovas turi išvalyti visas darbų vietas bei atkurti visas esamas dangas į buvusias prieš atliekant darbus.

6. NUMATOMA DARBŲ PIRKIMO KAINA

Numatoma didžiausia vandentiekio ir (ar) nuotekų tinklų statybos darbų kaina, įskaitant projektavimą ir išpildomosios dokumentacijos parengimą:

| Eil. Nr. | Objekto adresas | Numatoma didžiausia darbų kaina, Eur |
| --- | --- | --- |
| 1. | Geležinkelio g. 4, Jasonių k. | 5000 |
| 2. | Geležinkelio g. 6, Jasonių k. | 5000 |
| 3. | Bokšto tak. 6, Jasonių k. | 5000 |
| 4. | Šilinės skg. 5, Utena | 2900 |
| 5. | Plento g. 3, Daugailių mstl. | 2900 |
| 6. | Beržų g. 9 , Sudeikių mstl. | 5000 |
| 7. | Šiaurės g. 19, Utena | 4900 |
| 8. | Pavasario g. 18, Grybelių k. | 5000 |

Gamybos ir technikos skyriaus inžinierius plėtrai 		          Vidmantas Simanavičius