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	DĖL ATSAKYMŲ Į TIEKĖJŲ KLAUSIMUS, PIRKIMO SĄLYGŲ PATIKSLINIMO IR PASIŪLYMŲ PATEIKIMO TERMINO NUKĖLIMO

	

	
	


[bookmark: _Hlk29980088]Pranešame, kad Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos susirašinėjimo priemonėmis gauti tiekėjų paklausimai. Atsakymus į klausimus parengė Komunalinio ūkio ir žemės ūkio skyriaus vyr. inžinierius Arturas Ališauskas.
1.	Klausimas (2025-01-06 pranešimas Nr. 20646 „Klausimai“):

1. Pirkimo sąlygų 4 priede Techninė specifikacija nurodyta:
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Konkurse pateiktame darbų kiekių žiniaraštyje darbai pagal pirkimo sąlygų 4 priedo 8 punktą neįvertinti, prašome patikslinti konkursinį darbų kiekių žiniaraštį ir pateikti kabinetų numerių technines specifikacijas.
1. Darbų kiekių žiniaraštyje Antro aukšto koridorius nurodyta:

[image: Paveikslėlis, kuriame yra tekstas, kvitas, Šriftas, ekrano kopija

Automatiškai sugeneruotas aprašymas]

Sienų ir grindų nurodytas vienodas kiekis, prašome patikslinti darbų kiekių žiniaraštį.

1. Darbų kiekių žiniaraštyje 1 Trečio aukšto koridoriaus ir patalpų remontas nurodytas PVC dangos įrengimo kiekis 130,80 m2 pagal pateiktą III aukšto planą PVC dangos įrengimo kiekis turėtų būti apie 232,00 m2, prašome patikslinti PVC dangos įrengimo kiekį.
1. Darbų kiekių žiniaraštyje 1 Trečio aukšto koridoriaus ir patalpų remontas nurodytas Pakabinamų lubų įrengimo kiekis 138,45 m2 pagal pateiktą III aukšto planą kiekis turėtų būti apie 232,00 m2, prašome patikslinti pakabinamų lubų įrengimo kiekį.
1. Darbų kiekių žiniaraštyje 1 Trečio aukšto koridoriaus ir patalpų remontas nurodytas sienų apdailos kiekis 597,90 m2 pagal pateiktą III aukšto planą kiekis turėtų būti apie 704,00 m2, prašome patikslinti sienų apdailos kiekį (kalba netaisyta).


Atsakymas.
1.	Kabinetų numerių lentelių su Brailio raštu kiekis – 16 vnt. Dėl detalesnės techninės specifikacijos, prašome kreiptis į gamintojus.
2.	Pridedame patikslintą darbų kiekių žiniaraštį.
3.	Pridedame patikslintą darbų kiekių žiniaraštį.
4.	Pridedame patikslintą darbų kiekių žiniaraštį.
5.	Informuojame, kad III aukšto patalpose bus įrengiami chirurgų kabinetai, kuriems yra pateikti atskiri darbų kiekių žiniaraščiai (nurodyto III aukšto patalpų ploto nereikia sudėti su chirurgų kabinetų plotu).


[bookmark: _Hlk160607784]2. Klausimas (2025-01-07 pranešimas Nr. 21061 „paklausimas“):
„<...> koks švino lakšto storis duryse su apsauga nuo spinduliuotės?“ (kalba netaisyta)

Atsakymas. Lakšto storis duryse su apsauga nuo spinduliuotės yra 0,5 mm.


3. Klausimas (2025-01-07 pranešimas Nr. 21303 „Paklausimas“):
„<...> 1. Prašome pateikti LED panelinių šviestuvų technines specifikacijas.
2. Prašome pateikti „Amstrong“ akustinių pakabinamų lubų technines specifikacijas.
3. Prašome pateikti skydinių durų ir durų su apsauga nuo spinduliuotės eskizus ir technines specifikacijas.
4. Prašome pateikti PVC grindų dangos techninę specifikaciją.
5. Prašome į darbų kiekių žiniaraštį įtraukti kabinetų numerių lentelių su brailio raštu kiekį ir pateikti techninę specifikaciją“ (kalba netaisyta).

[bookmark: _Hlk187309780]Atsakymas.
1. 	Ne mažiau kaip 4000 liumenų ir ne mažiau 4000 kelvinų, ne daugiau 27 W.
2.	Pakabinamų lubų plokštės MINHO arba lygiavertės. Pažymime, kad turi būti sumontuotos visuose kabinetuose, išskyrus chirurgų ir odontologų kabinetuose (šiuose kabinetuose turi būti plaunamos lubos).
3. Švino plokštės storis yra 0,5 mm. Dėl specifikacijų ir brėžinių, prašome, kreiptis į tiekėjus.
4. Klasės danga: Heterogeninė PVC grindų danga, atsparumo trinčiai klasė 33, atsparumas slydimui R10.
5. Kabinetų numerių lentelių su Brailio raštu kiekis – 16 vnt. Dėl detalesnės techninės specifikacijos, prašome, kreiptis į gamintojus.


4. Klausimas (2025-01-08 pranešimas Nr. 22402 „Klausimas“):
„Informuojame, jog sąmatose yra klaida ("Chirurgų patalpų remontas" - 23 eilutė, vietoj 0,3 (30m) įdėta 30(3000m)).
Taip pat prašome atsakyti dėl vandentiekio/nuotekų tinklų įrengimo. Ar vamzdynas turi montuotis sienose, t.y. atviru būdų, jeigu taip, tuomet kaip su apdailos darbais ?
Nuotekų vamzdynas turėtų būti grindyse, bet nėra vagų kirtimo, užtaisymo ir grindų remonto. Prašome informuoti dėl šių darbų įrengimo.
Taip pat tinklų prijungimas prie esamų, nieko nenumata (kalba netaisyta).“

[bookmark: _Hlk187322475]Atsakymas.
1. Vamzdynai montuojami sienose, apdailos darbus turite įsivertinti į pasiūlymo kainą.
2. Nuotekų vamzdynai turi būti grindyse, turite įsiverti vagų, užtaisymo ir grindų remonto darbus į pasiūlymo kainą.
3. Tinklų prijungimą turite įsivertinti į pasiūlymo kainą.

5. Klausimas (2025-01-09 pranešimas Nr. 23907 „Klausimas“):
„<...> Prašome pateikti durų su apsauga nuo spinduliuotės Technines specifikacijas.
Kokie matmenys, koks varstymas, automatinės ar ne, ar tinka švino apsauga ir kokio storio ji turi būti ir kt. reikalingi parametrai (kalba netaisyta).“

Atsakymas. Durų matmenys: 1 m pločio ir 2,10 m aukščio, 0,5 mm švino lakštas. Durys turi būti su pritraukėju, bet ne automatinės.

Taip pat informuojame, kad nukeliamas pasiūlymų pateikimo terminas iki 2025-01-17 9.00 val.


PRIDEDAMA:
1. Patikslintas darbų kiekių žiniaraštis, 7 psl.
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3. Tikslūs darbų kiekiai nurodyti Darbų kieki ų   žiniaraščiuose (Sutarties  1   priedas „Darbų kieki ų   žiniaraščiai“).   
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8 .   Atlikus paprastojo remonto darbus privaloma užtikrinti universalaus dizaino principą  –   kabinetų  numeracija ant durų (visai visuomenei draugiška regėjimui pritaikyta aplinka). Kabinetų numeriai  turi būti   užrašyti Brailio raštu, didesniu šriftu, taip pat numeris  turi  atspindė ti   šviesą, kuri padės  aiškiau ir iš toliau pamatyti, tam tikro kabineto numeraciją bei ar esantis specialistas  yra kabinete.   


