VIEŠOJI ĮSTAIGA

RESPUBLIKINĖ VILNIAUS UNIVERSITETINĖ LIGONINĖ

Techninė užduotis

Projektas

Gydymo paskirties pastato (Unikalus Nr. 1099-7003-9133) Šiltnamių g. 29, Vilniuje 9 aukšte  esančio I ir II posto patalpų atnaujinimo darbai

Parengta:

RVUL

TURINYS

1. BENDRIEJI DUOMENYS         ......................................................................................4 psl.

2. STATINIO ARCHITEKTŪRA IR KONSTRUKCIJOS    ...................................................5-11 psl.

2.1 Statybinių konstrukcijų griovimas, inžinierinių tinklų ir įrangos  ardymo darbai ..5 psl.

2.2 Statybinių konstrukcijų įrengimas   ..................................................................... 5-8 psl.

2.2.1 Sienos, pertvaros    .......................................................................................... 5-6 psl.

2.2.2 Grindys    ......................................................................................................... 6-7 psl.

2.2.3 Lubos         ........................................................................................................ 7-8 psl.

2.3 Apdailos darbai   ............................................................................................... 8-11 psl.

2.3.1 Sienų apdaila     .................................................................................................8-9 psl.

2.3.2 Grindų apdaila  ...............................................................................................9-10 psl.

2.3.3 Lubų apdaila    ...............................................................................................10-11 psl.

2.3.4 Langai ir palangės   ............................................................................................ 11 psl.

2.3.5 Durų įrengimas   ................................................................................................ 11 psl.

# 3. PASTATO ŠILDYMO SISTEMA   ......................................................................... 12 psl.

## 3.1  Senos šildymo sistemos demontavimo darbai    ................................................... 12 psl.

## 3.2  Radiatorių keitimas naujais su termostatiniais ir antivandaliniais ventiliais .......12 psl.

# 4. VĖDINIMO SISTEMA   ..................................................................................12-13 psl.

## 4.1 Vėdinimo sistema be įrangos (ortakiai, difuzoriai)   ........................................ 12- 13 psl.

5. VĖSINIMO SISTEMA   .......................................................................................... 13-14 psl.

## 5.1  Kondicionavimo sistema (VRF)  su kondensato nuvedimo sistema .................      13 psl.

## 5.2  Kondicionavimo (VRF) įranga (kasetės, išoriniai blokai)     ..................................   13 psl.

## 5.3  Kondensato nuvedimas nuo vėsinimo įrangos    ........................................ ........   14 psl.

# 6.  VIDAUS VANDENTIEKIO - NUOTEKŲ TINKLAI   ............................................. 15-17 psl.

6.1 Šalto, karšto, cirkuliacinio  vandens sistemos     ................................................     15 psl.

## 6.2  Buitinių nuotekų sistema    ............................................................................... 5-16 psl.

## 6.3  Praustuvės su maišytuvais   ............................................................................      16 psl.

## 6.4  Priešgaisrinis vandentiekis. Gaisrinių čiaupų demontavimas ir keitimas naujais 16-17psl.

6.5   San. mazgai (prietaisai)   ...................................................................................   17 psl.

# 7.   MEDICININĖS DUJOS     ...............................................................................17-19psl.

## 7.1 Vamzdynas su fasoninėmis dalimis   ..................................................................17-18psl.

## 7.2 Paskirstymo skydai      ........................................................................................   18 psl.

## 7.3 Medicininės  konsolės   ......................................................................................   19 psl.

# 8. ELEKTRONINIAI RYŠIAI   ............................................................................. 19-26 psl.

## 8.1 Elektroninių ryšių sistema ..............................................................................  19-25 psl.

## 8.2 Personalo iškvietimo sistema    .........................................................................    25 psl.

8.3 Praėjimo kontrolė                       ...........................................................................   25 psl.

8.4 Wifi ryšys   ........................................................................................................    26 psl.

# 9. GAISRO APTIKIMO IR SIGNALIZAVIMO SISTEMA............................................    26 psl.

# 10. ELEKTROTECHNIKA   ...............................................................................  26-30 psl.

# 11. PROJEKTO UŽBAIGIMO PROCEDŪROS   ..................................................... ..   30 psl.

# 12. DARBŲ SAUGA IR ORGANIZAVIMAS     ..........................................................  31 psl.

# 13. KITI REIKALAVIMAI IR SĄLYGOS      ...............................................................  31 psl.

- BENDRIEJI DUOMENYS

Remontuojamos  Respublikinės Vilniaus Universitetinės ligoninės, esančios Šiltnamių g. 29, Vilniuje,  B korpuso 9a. I ir II posto patalpos. Bendras remontuojamas patalpų plotas 1322,94m2.  Remontas atliekamas pagal  Užsakovo parengtą  TU - techninę užduotį (darbų aprašymą ir grafinę dalį). Rangovas, prieš pradedant darbus, parengia pakankamos apimties projektinę  dokumentaciją, atskirus sprendinius ir suderina su Užsakovu. Rangovas privalo  parengti paprastojo remonto aprašus: architektūrinei ir inžinerinių sistemų dalims (vėdinimas, kondicionavimas, šildymas, elektros tinklai, elektroniniai ryšiai, gaisro aptikimo ir signalizavimo, procesų valdymo ir automatizavimo, silpnos srovės). Paprastojo remonto aprašai rengiami ir darbai atliekami prisilaikant galiojančių normatyvinių dokumentų reikalavimų, Lietuvos Respublikos statybos įstatymo, techninių  reglamentų, taisyklių ir normų.  Prieš pradedant inžinerinių sistemų montavimo darbus, Rangovas turi parengti suvestinį inžinerinių tinklų planą ir jį suderinti su Užsakovu.

Remonto tikslas  perplanuoti patalpas, atnaujinti patalpų apdailą, vidaus paskirstomuosius  inžinerinius tinklus, įrengti paskirstomuosius inžinerinius tinklus (karštas, šaltas vandentiekis,  buitinės nuotekos, lietaus kanalizacija, elektros  apšvietimo tinklai, silpnų srovių tinklai (priešgaisrinė-apsauginė signalizacija, kompiuteriniai tinklai)), kondicionavimą. Remonto metu išardoma  dalis vidinių pertvarų, inžinerinių tinklų šachtos, išmontuojamos esamos durys, grindų ir sienų   PVC ir  plytelių apdailinės dangos, santechniniai prietaisai. Įrengiamos naujos mūrinės ir lengvų gipskartonio (toliau - g/k) konstrukcijų pertvaros. Remontuojami senų sienų, grindų paviršiai,  įrengiama nauja sienų, grindų, lubų apdaila, statomos naujos durys. Įrengiami  nauji elektrotechniniai, silpnų srovių, vėdinimo-vėsinimo, šalto-karšto vandens, nuotekų šalinimo vidaus paskirstymo inžineriniai tinklai, montuojama nauja el. įranga, šviestuvai, santechniniai prietaisai, vėdinimo-vėsinimo įranga, difuzoriai, ventiliacinės grotelės. Sena medicininių dujų sistema t.y. suspaustas oras, vakuumas ir deguonis paliekama. Visos  naujai įrengiamos ir esamos inžinerinės sistemos tarpusavyje turi  turėti suderinamumą. Remonto metu turi būti išsaugoti arba demontuoti ir vėl atstatyti nerekonstruojamos inž. sistemos ir tinklai (med. personalo iškvietimo sistema, priešgaisrinis  vandentiekis), saugomos bendro naudojimo  patalpos ir įrenginiai (koridoriai, laiptinės holai, liftų kabinų durys ir t.t.). Atlikus darbus, visos inžinerinės sistemos yra išbandomos ir priduodamos Užsakovui arba jo įgaliotiems atstovams.

9a. Patalpos remontuojamos dviem etapais. Rangovui patalpos perduodamos pilna apimti t.y. 1 (pirmas) ir 2 (antras) etapai vienu metu. Pirmiausia darbai vykdomi 1-oje zonoje (žr. grafinę dalį). Pirmasis etapas laikomas užbaigtu, kai patalpos yra pilnai įrengtos ir funkcionuojančios. I etapo statybos darbai perduodami pasirašant Statybos darbų perdavimo-priėmimo aktą. I Etapo statybos darbų užbaigimui ir priėmimui taikoma tokia pati tvarka, kaip visų Darbų užbaigimui ir priėmimui, išskyrus kontrolinių matavimų ir bandymų atlikimą, kurių objektyviai neįmanoma atlikti neužbaigus II etapo statybos darbų, taip pat dalies išpildomosios dokumentacijos pateikimą, kuri gali būti pateikta tik po II etapo statybos darbų užbaigimo.

Prieš pradedant darbus, visos medžiagos, technologinės kortelės ir įrangos techninės specifikacijos (charakteristikos) ir kita gamintojo technines savybes patvirtinanti dokumentacija, teikiama Užsakovui, kuris įvertinęs atitikimą šio aprašo reikalavimams, suderina jų naudojimą.

Visi darbai, technologinės operacijos ir jų apimtys, kurie būtini atlikti pagal STR reikalavimus, turi būti atlikti nepriklausomai nuo to ar jie yra apibūdinti šiame dokumente, ar ne.

# STATINIO ARCHITEKTŪRA IR KONSTRUKCIJOS

2.1  Statybinių konstrukcijų griovimas, inžinierinių tinklų ir įrangos  ardymo darbai.

Ardymo darbai atliekami remontuojamose B korpuso 9a. I ir II posto patalpose, vadovaujantis Užsakovo parengta  techninės   užduoties  grafine medžiaga su tekstine dalimi ir techniniu darbų aprašymu. Prieš darbų pradžią Rangovas paruošia ir susiderina su Užsakovu  darbų atlikimo technologijos  projektą, kalendorinį darbų atlikimo grafiką ir perima darbų vykdymo zona. Technologines korteles Rangovas pateikia ir susiderina su Užsakovu prieš atliekant to tipo darbus. Inžinerinių sistemų paprastojo remonto aprašus Rangovas pateikia ir suderina su Užsakovu darbų eigoje bet ne vėliau kaip 2 (du) mėnesiai nuo sutarties pasirašymo dienos.. Darbų vykdymo zonoje atjungiamos  visos inžinerinių tinklų sistemos arba jų dalys. Ardomos TU grafinėje dalyje nurodytos pertvaros ar jų dalys,  kertamos sienose naujos angos, ardomos kur reikia techninės šachtos, paskirstomieji vamzdynai.  Ardoma sena grindų ir sienų PVC ir plytelių apdaila, durys, sieninės spintos, demontuojami esami santechniniai prietaisai,  šviestuvai,  elektros paskirstymo skydeliai, elektros ir silpnų srovių  instaliaciniai laidai, kabeliai el. jungikliai, rozetės, el. ir silpnų srovių montavimo dėžutės. Ligoninės liftais viso remonto laikotarpiu nebus galima naudotis nei medžiagų gabenimui, nei statybininkams, todėl Rangovas turi įsivertinti išorinio lifto ar keltuvo įrengimo poreikį ir prieš tai suderinti jo įrengimo vietą su Užsakovu. Demontuoti gaminiai, pagal pareikalavimą, perduodami Užsakovui, pristatant į nurodytą sandėliavimo vietą arba išvežami į statybinių atliekų sąvartyną, utilizavimui. Darbai atliekami prisilaikant visų jiems keliamų darbo saugos, technologinių, aplinkosauginių ir higieninių  reikalavimų. Darbus būtina organizuoti taip, kad į kitas patalpas nepatektų ardymo metu susidariusios statybinės atliekos ir dulkės, būtinas  darbo zonos drėkinimas ir apsauga nuo perteklinio triukšmo skleidimo. Griovimo darbų metu naudojami dulkes surenkantys siurbliai. Kadangi darbai vykdomi veikiančioje ligoninėje, ardymo darbų atlikimo laikas ir trukmė iš anksto  turi būti derinami su Užsakovu. Dalį darbų gali būti reikalinga atlikti savaitgaliais ir ne darbo valandomis. Darbuotojai atliekantys darbus turi būti supažindinti su darbo ir priešgaisrinės saugos reikalavimais, ligoninės darbo tvarkos taisyklėmis, aprūpinti individualiomis darbo saugos priemonėmis ir darbo įranga skirta šiems darbams atlikti. Privaloma operatyviai  reaguoti į Užsakovo pateiktas pastabas ir jas  šalinti.

Visi darbai, technologinės operacijos ir jų kiekiai, kurie  būtini pagal STR reikalavimus statybinių konstrukcijų  ir inžinerinių tinklų ardymo darbų  atlikimui ir užbaigimui, privalomi atlikti nepriklausomai nuo to ar jie yra apibūdinti šiame dokumente, ar ne.

2.2 Statybinių konstrukcijų įrengimas.

2.2.1 Sienos, pertvaros.

Sienų ir pertvarų įrengimo darbai atliekami remontuojamose B korpuso 9a. I ir II posto patalpose vadovaujantis TS  grafine medžiaga su tekstine dalimi, techniniu darbų aprašymu ir  laikantis šiems darbams numatytų STR reikalavimų. Projekte nurodytose vietose įrengiamos naujos g/k arba mūrinės pertvaros. G/k pertvaros  įrengiamos  vadovaujantis statybos taisyklių ST 211573430.01:2020 ,,Sausosios statybos sistemų iš gipso kartono plokščių ir metalo profilių montavimo darbai“ reikalavimais. Pertvaros įrengiamos iš lengvų metalinių cinkuotų profilių užsukant 2 sluoksnius g/k lakštų. Profilių skersmuo ne mažiau d-75mm, skardos storis ne mažiau 0,6mm su garso izoliacija iš pakietintos akmens vatos lakštų per visą pertvaros storį. Durų  angos formuojamos iš sustiprintų  metalinių cinkuotų profilių. Drėgnos  paskirties patalpose naudojami drėgmei atsparūs g/k  lakštai. Visos atitvaros, kurioms numatyti papildomi  priešgaisriniai reikalavimai, įrengiamos iš  ugniai atsparių g/k lakštų. G/k siūlės užglaistomos glaistais armuojant siūles armavimo tinkliukais ir stiklo audinio  juostomis. WC patalpose pakabinamų klozetų rėmai aptaisomi 2 sluoksniais. drėgmei atspariomis  g/k plokštėmis. Inžinerinių tinklų šachtų sienos   mūrijamos iš keramikinių arba silikatinių plytų ir tinkuojamos. Atstatomose techninių šachtų  sienose pagal STR reikalavimus inžinerinių tinklų stovų aptarnavimui  įrengiami aptarnavimo liukai su durelėmis. Angų išmatavimai 300*300 (aukštis*plotis); Atskiros sienos  dalys negali būti skirtingo medžiagiškumo. Dalis esamų mūrinių pertvarų, siekiant išsaugoti esamų mūrinių pertvarų medžiaginę sudėtį, mūrijamos plytomis arba blokeliais. Prieš pradedant pertvarų mūrijimo darbus, būtina išardyti po pertvaromis esančius grindų pasluoksnius ir naują mūrą pradėti mūryti nuo grindų g/b perdangos plokščių. Pertvarų vietose, kuriose išgriovus technologinių šachtų sienas būsimai pertvarai nėra pagrindo, reikia įrengti monolitinę perdangą arba užtaisyti buvusių magistralinių stovų praėjimo vietas. Visų vidaus patalpų durų sąramos sulyginamos į vieną horizontalų lygį. Siekiant kokybiškai sujungti seną mūrą su nauju, ne mažiau kaip trijuose taškuose, atliekamas seno ir naujo mūro perrišimas. Vietose, kur nėra galimybės tai atlikti, kas trečią plytų eilę atliekamas mūro armavimas  dviem AI-III  F8 (arba lygiavertė)  armatūros strypais, juos užtvirtinant sename mūre fiksuojančia mastika. Armatūros strypo tvirtinimo gylis ne mažiau kaip 10 cm. Naujai įrengtos mūrinės sienos tinkuojamas kalkiniu-cementiniu skiediniu. Koridoriaus  mūro sienos tvarkomos tik tos pačios medžiaginės sudėties medžiagomis. Mūrinių pertvarų  daliniam sienų remontui, išlyginimui ir angų uždarymui  g/k plokštės  nenaudojamos. Visos esamų pertvarų ir sienų plokštumos valomos, lyginamos, esantys įtrūkimai užtaisomi remontiniais tinko mišiniais, sandarinimo mastikomis. Išimamos senos instaliacinės dėžutės, užtaisomos sienose esančios vagos ir  skylės. Tikrinamas seno tinko sukibimas su mūru. Atsisluoksniavęs tinkas pašalinamas ir įrengiamas naujas. Suremontuoti įtrūkimai, seno ir naujo tinko sujungimo vietos, papildomai armuojami stiklo pluošto  armavimo tinkleliais arba  audiniais. Neturinčios lygių plokštumų ir stačių kampų sienos ir pertvaros išlyginamos sausais mišiniais arba tinkuojamos.  Formuojamas lygus pertvarų paviršius, vertikalios vidinių ir išorinių kampų plokštumos turi turėti stačius kampus.  Sienos turinčios didelius nelygumų nukrypimus, kurių negalima išlyginti nuimant  seną tinką ir jas pertinkuojant arba lyginant sauso tinko mišiniais, ardomos ir įrengiamos naujai. Virš senų pakabinamų lubų sienų plokštumos užtinkuojamos iki lubų g/b perdangos plokščių apačios. Užsandarinamos visos angos ir tarpai tarp g/b perdangų  ir  sienų,  skylės g/b perdangose. Visoms patalpoms su šlapiu eksploataciniu režimu atliekama tepama  2-jų sluoksnių  hidroizoliacija. WC patalpose iki 1,3 m aukščio, dušinėse, procedūrinėse patalpose, vonių ir padėklų pastatymo zonose, hidroizoliacija atliekama iki  lubų g/b apačios. Hidroizoliacijos  atlikimo vietose vidiniuose kampuose  klijuojami  vidiniai hidroizoliaciniai  kampai.

Priešgaisrinėse pertvarose kiekvienai inžinerinei komunikacijai (kabeliams, ortakiams, vamzdynams) sandarinti naudojamos specialiai šiai inžinerinei komunikacijai skirtos sandarinimo sistemos. Kai inžinerinės sistemos kerta priešgaisrinės pertvaros statybines konstrukcijas, angas tarp jų ir konstrukcijų per visą konstrukcijos storį, užsandarinti užpildu (priešgaisrinis sandarinimo skiedinys), kurio atsparumas ugniai ne žemesnis už pačios kertamos statybinės konstrukcijos atsparumą ugniai. Paprastojo remonto darbus atlikti vadovaujantis privalomaisiais gaisrinės saugos dokumentais.

Po sienų tinkavimo, lyginimo darbų   visos mūrinės ir g/k  pertvaros, sienos ruošiamos apdailos įrengimui.  Visos naudojamos medžiagos turi būti tarpusavyje derančios. Prieš kiekvieną technologinę operaciją pertvarų plokštumos gruntuojamos giluminiais gruntais.

Visi darbai, technologinės operacijos ir jų kiekiai, kurie  būtini pagal STR reikalavimus pertvarų įrengimo darbų užbaigimui, privalomi atlikti nepriklausomai nuo to ar jie yra apibūdinti šiame dokumente, ar ne.

2.2.2 Grindys.

Grindų  įrengimo darbai atliekami remontuojamose B korpuso 9a. I ir II posto vadovaujantis  TS  grafine medžiaga su tekstine dalimi, techniniu darbų aprašymu ir  laikantis šiems darbams numatytų STR reikalavimų. Nuardžius seną grindų apdailą, pašalinus senus paskirstomuosius santechninius vamzdynus, betoninėse grindyse naujai išpjautose vagose paklojus  naujus santechninius vamzdynus ir kitus inžinerinius tinklus, įvertinamas esamų betoninių grindų stovis. Grindyse esančios išmušus, sutrūkusios   vietos apipjaunamos, pašalinamas statybinis laužas ir paruošiami tvarkingi  betonavimo kontūrai. Naujai betonuojamo pasluoksnio   betonavimo storis ne mažiau 5cm. Betonavimas atliekamas  naudojant  ne mažesnės markės kaip C16/20 betono mišinį ir armuojant AII 150x150x4 (akies dydis)  metaliniu grindų tinklu. WC patalpose, procedūriniuose kabinetuose, dušinių patalpose, kuriose įrengiami vandens surinkimo trapai - taškiniai WC patalpose ir procedūriniuose kabinetuose, dušinėse. WC patalpose senos betoninės grindys išardomos pilnai, sutvarkoma sena prilydoma hidroizoliacija. Vandens nubėgimui į trapus formuojami grindų nuolydžiai. Tinkamam nuolydžiui suformuoti WC patalpose, dušinėse, procedūriniuose kabinetuose ardomi esami ir įrengiami nauji betoninių  grindų pasluoksniai. Patalpose su trapais betoninės grindys įrengiamos su nuolydžiu į trapą, kurio dydį  reglamentuoja STR eksploataciniai reikalavimai arba gamintojo rekomendacijos (2,0-2,5cm į tiesinį metrą). Įrengiami vandens surinkimo trapai   pritaikyti PVC grindų dangai.

Visų grindų aukštis remontuojamo aukšto patalpose turi būti vieno aukščio  ir neturėti perkritimų. Pagal suderintą su Užsakovu remontuojamų betoninių grindų įrengimo mazgą, seno ir naujo betonavimo sandūros, įtrūkimo siūlės armuojamos AIII F10 armatūros strypeliais,   epoksidiniais mišiniais  su  armuojančiu pluoštu. Visos remontuojamos  plokštumos  apdorojamos giluminiais, sukibimą gerinančiais gruntais. Betoninių grindų dangų paviršiaus išlyginimui naudojami  remontiniai ir  savaime išlyginamieji grindų mišiniai, kurių atsparumas gniuždymui ne mažesnis kaip 30 MPa. Galimas vienas aukščio nelygumas iki 2 mm, tikrinant 2 m ilgio liniuote. Visų remontuojamų patalpų grindų aukštis turi būti suvienodintas į vieną lygį,  patalpų grindų aukščio perkritimas neleistinas. Visose šlapio eksploatacinio režimo   patalpose ( WC, dušinės, procedūriniai kabinetai) atliekama 2-jų sluoksnių tepama armuota grindų hidroizoliacija su vidiniu kampų paklijavimu  hidroizoliaciniais kampais.

Visi darbai, technologinės operacijos ir jų kiekiai, kurie  būtini pagal STR reikalavimus grindų įrengimo darbų užbaigimui, privalomi atlikti nepriklausomai nuo to ar jie yra apibūdinti šiame dokumente, ar ne.

2.2.3 Lubos.

Lubų įrengimo darbai atliekami B korpuso 9a. I ir II poste vadovaujantis  TS  grafine medžiaga su tekstine dalimi, techniniu darbų aprašymu ir  laikantis šiems darbams numatytų STR reikalavimų.   Užtaisomos   g/b perdangos plokštėse esančios skylės ir tarpai, plyšiai tarp g/b perdangos plokščių ir sienų. Ant  sutvarkytų  lubų plokštumų montuojami inžinerinių sistemų tinklai (vėdinimas, vėsinimas santechniniai tinklai, el. kabeliai, silpnos srovės. Paklojus inžinerinius tinklus,  ant surenkamų metalinių karkasų montuojamos pakabinamos g/k ir modulinės  lubos. G/k lubų įrengimo  darbai atliekami vadovaujantis statybos taisyklių ST 211573430.01:2020 ,,Sausosios statybos sistemų iš gipso kartono plokščių ir metalo profilių montavimo darbai“ reikalavimais. Lubų išdėstymas, aukščiai, medžiagiškumas  pateikiami TU  grafinėje medžiagoje ir grafinės medžiagos tekstinėje dalyje. Surenkamos  vieno sluoksnio g/k lubos montuojamos palatose ir kabinetuose prie langų, WC patalpose, procedūriniuose, zonoje virš posto.  Drėgnose patalpose luboms naudojamos  drėgmei atsparios g/k plokštės. Prieš darbų pradžią visi g/k lubų montavimo mazgai turi būti suderinti su Užsakovu. G/k siūlės užpildomos glaistų armuojant sintetiniais armavimo tinkleliais, visos g/k siūlės, atliekant glaistymo darbus, papildomai armuojamos stiklo audinio juostomis. G/ k lubose, pagal inžinerinių tinklų eksploatavimo poreikį, gali būti įrengti inžinerinių sistemų aptarnavimo apžvalginiai liukai  su liuko dangčio išpildymu g/k plokšte. Modulinės  surenkamos  lubos su lubos  su įgilinta nematoma konstrukcija montuojamos palatose, kabinetuose, koridoriuose, operacinėse parenkant modulines plokštes pagal patalpų paskirti, higieninius reikalavimus ir lubų gamintojo nurodytą technologiją, reikalavimus ir  rekomendacijas.

Visi darbai, technologinės operacijos ir jų kiekiai, kurie  būtini pagal STR reikalavimus pakabinamų g/k ir modulinių lubų įrengimo darbų užbaigimui, privalomi atlikti nepriklausomai  nuo to ar jie yra apibūdinti šiame dokumente, ar ne.

2.3. Apdailos darbai

2.3.1 Sienų apdaila.

Sienų apdailos darbai atliekami visose remontuojamose B korpuso 9a. I ir II posto patalpose. Darbai atliekami vadovaujantis TU - technine užduotimi (darbų aprašymu ir grafine dalimi), laikantis šiems darbams numatytų STR reikalavimų. Visos sienos yra gruntuojamos, statomi glaistymo kampai, sienos glaistomos ir šlifuojamos. Langų angokraščiai, kur neklijuojamos porceliano keramikos plokštės yra užapvalinami. PVC ir porceliano keramikos apdailinių plokščių klijavimui sienos glaistomos ne mažiau nei 2 kartus, visi dažomi paviršiai ne mažiau nei 3 kartus. PVC danga vidiniuose ir išoriniuose kampuose klijuojama ant užapvalintų profilių. Ant dažomų išorinių sienų kampų statomi glaistymo kampai. Sienos procedūriniuose, WC, dušinėse ir kitose sanitarinėse patalpose, o taip pat praustuvų zonose klijuojamos porceliano keramikos plokštėmis ne mažiau 10 cm virš modulinio pakabinamo lubų karkaso. Sienos plokštuma tarp porceliano keramikos plokštės ir g/b perdangos užlyginama sausu tinko mišiniu. Pagal vertikalią ašį porceliano keramikos plokštės negali turėti horizontalių jungimų. Paruoštos porceliano keramikos plokščių klijavimui sienos turi turėti stačius kampus ir lygias plokštumas. Porceliano keramikos plokštės – turi būti naudojamos plokštės, kurios gaminamos naudojant algomeracijos technologiją (arba lygiavertė); degumo klasė pagal standartą LST EN 13823 (EN 13823) arba lygiavertį: ne mažesnės kaip A2 – sl, d0; ne mažesnių kaip H-2800mm x S-1200mmx d-6mm išmatavimų, kalibruotais kraštais, vandens įgeriamumas pagal standartą LST EN ISO 10545-3:2018 (EN ISO 10545-3:2018) arba lygiavertį:  ≤ 0,1%; atsparumas smūgiams pagal standartą LST EN ISO 10545-5:2000 (EN ISO 10545-5:1997) arba lygiavertį : 0,8; šiluminis linijinis plėtimasis pagal standartą LST EN ISO 10545-8:2014 (EN ISO 10545-8:2014) arba lygiavertį: ≤ 5,7x10-6· ºC-1; atsparumas šiluminiam šokui pagal standartą LST EN ISO 10545-9:2013 (EN ISO 10545-9:2013) arba lygiavertį: nėra žalos; plėtimasis dėl drėgmės poveikio pagal standartą LST EN ISO 10545-10:2021 (EN ISO 10545-10:2021) arba lygiavertį:  ≤ 0,1 mm/m; atsparumas šalčiui pagal standartą LST EN ISO 10545-12:2000 (EN ISO 10545-12:1995) arba lygiavertį: nėra žalos; atsparumas purvui pagal standartą LST EN ISO 10545-14:2015 (EN ISO 10545-14:2015) arba lygiavertį: ne žemesnės kaip 5 klasės; švino ir kadmio išsiskyrimas pagal standartą LST EN ISO 10545-15:2021 (EN ISO 10545-15:2021) arba lygiavertį : švinas <0,01 mg/dm2, kadmis <0,001 mg/dm2; UV atsparumas pagal standartą DIN 51094 arba lygiavertį : be pakitimų; svoris: ≤ 15 kg/m2; atsparumas lūžiui pagal standartą LST EN ISO 10545-4:2019 (EN ISO 10545-4:2019) arba lygiavertį: >1100 N; lūžio modulis pagal standartą LST EN ISO 10545-4:2019 (EN ISO 10545-4:2019) arba lygiavertį: >45N/mm2, atsparumas slydimui pagal pagal standartą LST EN 16165:2022 (EN 16165:2021) arba lygiavertį: ne žemesnis kaip R9. Porceliano keramikos plokštės turi atitikti aukščiau nurodytus reikalavimus ar būti geresnių parametrų arba lygiavertės. Postuose ir kabinetuose sienos klijuojamos homogenine PVC (arba lygiaverte) danga iki 1,4m aukščio nuo grindų, išskyrus plautuvių zonas, kurios klijuojamos porceliano keramikos plokšte iki lubų žr. grafinę dalį  PVC danga ne prastesnių techninių charakteristikų kaip koridoriaus sienų danga TARKETT IQ MEGALIT (arba lygiavertė). Prieš pradedant darbus, dangos spalvą derinti su Užsakovu. Viršutinė sienos dalis virš PVC ar dangos palatose, kabinetuose dažoma Sigma Polysatin SM (arba lygiavertė) dažais, spalva tikslinama darbo projekto metu; koridoriuose dažoma atspariais intensyviam antibakteriniam valymui ir plovimui dažais, spalva derinama su užsakovu.  Koridorių sienos iki 1,10 m nuo grindų klijuojamos ne prastesnės, kaip TARKETT IQ MEGALIT (arba lygiavertė), homogenine PVC danga. Dangos storis ne mažiau kaip 2 mm, bendras svoris pagal standartą LST EN ISO 23997:2012 (EN ISO 23997:2012) arba lygiavertį: ne daugiau kaip 2500 g/m2, gryno PVC kiekis - ne mažiau kaip 60%. Atsparumo slydimui pagal standartą LST EN 13893:2003 (EN 13893:2002) arba lygiavertį klasė - DS (μ ≥ 0,30). Atsparumas slydimui pagal standartą DIN 51130 arba lygiavertį – R9. Atsparumas šilumai pagal standartą LST EN 12667:2002 (EN 12667:2001) arba lygiavertį – ~ 0,010 m² K/W. Formaldehido dujų išskyrimas pagal standartą LST EN 717-1:2004 (EN 717-1:2004) arba lygiavertį – E1. Statinės elektros iškrova pagal standartą LST EN 1815:2025 (EN 1815:2025) arba lygiavertį – antistatinė (≤ 2 kV). Pentachlorfenolio kiekis < 5 ppm. Reakcija į ugnį pagal standartą LST EN 14041:2004 (EN 14041:2004) arba lygiavertį - Bfl-s1. Liekamasis įspaudas pagal standartą LST EN ISO 24343-1:2012 (EN ISO 24343-1:2012) arba lygiavertį  ≤ 0,10 mm. Cheminis atsparumas pagal standartą LST EN ISO 26987:2012 (EN ISO 26987:2012) arba lygiavertį – puikus. Spalvos atsparumas šviesai pagal standartą LST EN ISO 105-B02:2013 (EN ISO 105-B02:2013) arba lygiavertį ≥ 7. Spalvos 606; 607. Grindjuostės 10 cm aukščio virš grindų klijuojamos iš grindinės dangos, spalvos 104; 606; 607; 740 MULTISAFE) žr. grafinę dalį. Sienų dangoje palatose, kabinetuose, koridoriuose inkorporuojami juostiniai sprendimai, žiūrėti PVC dangų klijavimo išklotines pateiktas grafinėje dalyje. Dangų ir klijavimo aukščiai pateikiami grafinės dalies sienų apdailos išklotinėje.  Viršutinė sienos dalis virš PVC dangos palatose, kabinetuose, koridoriuose dažoma atspariais intensyviam antibakteriniam valymui ir plovimui skirtais dažais. Spalva tikslinama prieš atliekant dažymo darbus.

Dažai turi pasižymėti atsparumu daugkartinei dezinfekcijai, plovimui, lengvam mechaniniam valymui ir valymui cheminiais valikliais ir dezinfekcijos tirpalais. Dažai skiedžiami tik vandeniu, pralaidūs vandens garams ir nekenkia aplinkai. Atsparumas drėgnajam valymui pagal standartą LST EN 13300:2002 (EN 13300:2001) arba lygiavertį ne mažiau kaip 200 šveitimo ciklų. Dažų spalva pagal RAL 50502-Y50R arba lygiavertė (NCS_ S0502-G). Dažai, gruntai, glaistai, PVC dangos, klijai ir visos kitos medžiagos turi būti sertifikuotos. Turi būti naudojamų medžiagų medžiaginis suderinamumas. Naudojamos to pačio prekinio ženklo medžiagos, arba tos, kurias rekomenduoja naudoti gamintojas.

Ant visų sienų (durų angokraščių) išorinių kampų, visose patalpose iš smūgiams atsparaus homogeninio PVC, kurio kraštinių plotis ne mažiau kaip 75 x 75 mm ir ne plonesnio kaip 2,0 mm storio, nuo 1,10 iki1,30 m aukščio nuo grindų, įrengiamos sienų išorinių kampų apsaugos, priklausomai nuo PVC dangos klijavimo aukščio patalpoje.

Prieš pradedant darbus, naudojamų medžiagų techninės specifikacijos ir darbų atlikimo technologinės kortelės teikiamos Užsakovui, kuris, įvertinęs atitikimą šio aprašo reikalavimams, suderina jų naudojimą.

Visi darbai, technologinės operacijos ir jų kiekiai, kurie būtini pagal STR reikalavimus sieninių PVC dangų įrengimui ir darbų užbaigimui, privalomi atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra apibūdinti šiame dokumente, ar ne.

2.3.2  Grindų apdaila.

Grindų apdailos darbai atliekami remontuojamose B korpuso 9a. I ir II posto patalpose vadovaujantis TU -technine užduotimi (darbų aprašymu ir grafine dalimi) ir  laikantis šiems darbams numatytų STR reikalavimų. Palatose, kabinetuose, koridoriuose po grindų plokštumų remonto ir išlyginimo darbų klijuojama Tarkett iQ Megalit (arba lygiavertė)  grindų PVC danga atitinkanti patalpos eksploatacinį režimą. Prieš pradedant klijuoti PVC dangas patikrinamas grindų paviršių lygumas, visi grindų paviršiai  gruntuojami ir iki 5mm storio išlyginami savaime išsilyginančiais  mišiniais,  šlifuojami. Palatose, koridoriuose, kabinetuose, pagalbinėse ir kitose bendros paskirties patalpose ant paruoštų  grindų paviršių pagal dangų išklotines klijuojama neslidi homogeninė PVC danga. Dangos storis ne mažiau kaip 2 mm, bendras svoris pagal standartą LST EN ISO 23997:2012 (EN ISO 23997:2012) arba lygiavertį  ne mažiau kaip 2500 g/m2. Gryno PVC kiekis ne mažiau 60%.  Atsparumo slydimui pagal standartą LST EN 13893:2003 (EN 13893:2002) arba lygiavertį klasė DS (µ ≥ 0,30). Atsparumas slydimui pagal standartą DIN 51130 arba lygiavertį – R9. Atsparumas šilumai pagal standartą LST EN 12667:2002 (EN 12667:2001) arba lygiavertį – 0,01 m²/K/W. Formaldehido dujų išskyrimas pagal standartą LST EN 717-1:2004 (EN 717-1:2004) arba lygiavertį – E1. Statinės elektros iškrova pagal standartą LST EN 1815:2025 (EN 1815:2025) arba lygiavertį – antistatinė (≤ 2 kV). Pentachlorfenolio kiekis < 5 ppm. Reakcija į ugnį pagal standartą LST EN 14041:2004 (EN 14041:2004) arba lygiavertį - Bfl-s1. Baldų kojelių įspaudas pagal standartą LST EN 424:2002 (EN 424:2001) arba lygiavertį – jokios žalos. Kėdės su ratukais testas pagal standartą LST EN ISO 4918:2021 (EN ISO 4918:2021) arba lygiavertį – nėra žalos. Liekamasis įspaudas pagal standartą LST EN ISO 24343-1:2012 (EN ISO 24343-1:2012) arba lygiavertį ≤ 0,10 mm. Cheminis atsparumas pagal standartą LST EN ISO 26987:2012 (EN ISO 26987:2012) arba lygiavertį – puikus. Tinkama šildomoms grindims. Spalvų atsparumas šviesai pagal standartą LST EN ISO 150-B02:2014 (EN ISO 105-B02:2014) arba lygiavertį ne mažiau kaip 6. Spalvos 0605, 0606, 0607. Klijuojama pagal grafinėje dalyje pateiktas  grindų dangų išklotines. Prieš darbų pradžią būtina derinti su Užsakovu. Atsparumas grybeliams ir bakterijoms - nepalaiko augimo, danga bekvapė, rekomenduojama kloti gydymo įstaigose. Paviršius atstatomas sauso poliravimo būdu. PVC grindų danga ne mažiau kaip 10 cm užleidžiama ant sienų, inkorporuojami juostiniai dangų sprendiniai, pasižymi IQ struktūra / arba lygiavertė ( dangos priežiūrai ir atnaujinimui naudotinas sausas poliravimas visą dangos naudojimo laiką). Sanitarinės paskirties patalpose WC ir dušinių, grindų paviršių pagal dangų išklotines klijuojama neslidi,  pritaikyta   šlapiems  paviršiams homogeninė PVC danga ne blogesnė, kaip  Tarkett Granit Safe.T. (arba lygiavertė) Dangos storis ne mažiau 2 mm, bendras svoris pagal standartą LST EN ISO 23997:2012 (EN ISO 23997:2012) arba lygiavertį – ne mažiau kaip 2950 g/m2. Gryno PVC kiekis – ne mažiau 60%. Atsparumo slydimui pagal standartą LST EN 13893:2003 (EN 13893:2002) arba lygiavertį klasė DS (µ ≥ 0,30). Atsparumas slydimui pagal standartą DIN 51130 arba lygiavertį – R10. Atsparumas šilumai pagal standartą LST EN 12667:2002 (EN 12667:2001) arba lygiavertį – 0,01 m²•K/W. Formaldehido dujų išskyrimas pagal standartą LST EN 717-1:2004 (EN 717-1:2004) arba lygiavertį– E1. Statinės elektros iškrova pagal standartą LST EN 1815:2025 (EN 1815:2025) arba lygiavertį - antistatinė (≤ 2 kV). Pentachlorfenolio kiekis ≤ 5 ppm. Reakcija į ugnį pagal standartą LST EN 14041:2004 (EN 14041:2004) arba lygiavertį - Bfl-s1. Baldų kojelių įspaudas pagal standartą LST EN 424:2002 (EN 424:2001) arba lygiavertį – jokios žalos. Kėdės su ratukais testas pagal standartą LST EN ISO 4918:2021 (EN ISO 4918:2021) arba lygiavertį – nėra žalos. Liekamasis įspaudas pagal standartą LST EN ISO 24343-1:2012 (EN ISO 24343-1:2012) arba lygiavertį ≤ 0,10 mm. Cheminis atsparumas pagal standartą LST EN ISO 26987:2012 (EN ISO 26987:2012) arba lygiavertį – puikus. Tinkama šildomoms grindims. Danga bekvapė, rekomenduojama kloti gydymo įstaigose, atsparumas grybeliams ir bakterijoms- nepalaiko augimo. Spalvų atsparumas šviesai pagal standartą LST EN ISO 150-B02:2014 (EN ISO 105-B02:2014) arba lygiavertį ne mažiau kaip 6. PVC dangos spalva 0795. PVC dangų klijavimo išklotines, prieš darbų pradžią, būtina  derinti su Užsakovu. Visi grindų  paviršiai turi būti įrengiami atsižvelgiant į gamintojo rekomendacijas ir technologiją. Visos naudojamos medžiagos turi būti tarpusavyje derančios.

Visi darbai, technologinės operacijos ir jų kiekiai, kurie  būtini pagal STR reikalavimus grindų PVC dangų įrengimui ir darbų užbaigimui, privalomi atlikti nepriklausomai nuo to ar jie yra apibūdinti šiame dokumente, ar ne.

2.3.3 Lubų apdaila.

Apdailos darbai atliekami remontuojamose B korpuso 9a. I ir II posto patalpose vadovaujantis TS  grafine medžiaga su tekstine dalimi, techniniu darbų aprašymu ir  laikantis šiems darbams numatytų STR reikalavimų, lubų  gamintojo nurodymų ir pastabų įrengiamos pakabinamos modulinės  lubos  su įgilinta nematoma konstrukcija. Patalpų perimetru įrengiamas perimetro „shadow“ tipo profilis. Metalinė pakabinamų lubų konstrukciją privaloma įžeminti. Lubų segmentų matmenys ne mažiau kaip 60x60cm (ilgis x plotis). Palatoms, kabinetams, koridoriams, procedūriniams, priklausomai nuo paskirties, naudojamos higieninio išpildymo plokštės  su antibakterine plėvele. G/k lubų  paruošti dažymui paviršiai dažomi  luboms skirtais vandens dispersiniais antibakteriniais dažais ne mažiau kaip 2 kartus. Drėgnose patalpose g/k lubos dažomos vandens dispersiniais antibakteriniais   dažais skirtais drėgnoms patalpoms. Visi glaistomi ir dažomi paviršiai turi būti dažomi atsižvelgiant į higieninius reikalavimus reglamentuojamus gydimo paskirties patalpoms pagal jų paskirtį.  Visos naudojamos medžiagos turi būti tarpusavyje derančios ir sertifikuotos. Lubose montuojami moduliniai lediniai šviestuvai, vėdinimo difuzoriai, priešgaisrinės signalizacijos moduliai ir apžvalginiai  liukai skirti priėjimui prie inžinerinių sistemų aptarnavimo tikslais.

Visi darbai, technologinės operacijos ir jų kiekiai, kurie būtini pagal STR reikalavimus lubų apdailos  įrengimui ir darbų užbaigimui, privalomi atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra apibūdinti šiame dokumente, ar ne.

2.3.4 Langai ir palangės.

Langai nekeičiami, paliekami  esami. Esami PVC langų rėmai,  nepriklausomai nuo to, kada buvo ištepti, valomi. Esamų langų rankenos, neturinčios rakinimo funkcijos, keičiamos rankenomis su rakinimo funkcija. Esamos betoninės palangės remontuojamos remontiniais mišiniais, lyginamos su minimaliu nuolydžiu į patalpos vidų iki 1%. Ant paruoštų palangių viršutinės horizontalios plokštumos ir priekinės vertikalios briaunos užklijuojamas palangėms skirtas baltos spalvos, homogeninis PVC lukštas su vientisa vertikalia briauna, storis ne mažiau 2 mm, atsparus mechaniniams smūgiams, trinčiai, UV spinduliams, atsparumas ugniai (degumo klasė B-s2-d0 arba lygiavertė). Palangės PVC plokštės paviršius baltos spalvos (artimiausias langų rėmų spalvai), lygus, atsparus dezinfekuojančių  medžiagų poveikiui, lengvai valomas įprastinėmis valymo  priemonėmis ir didesnės koncentracijos valikliais, tinkamas naudoti viešos paskirties ir sveikatos priežiūros objektuose. Apatinė betoninių palangių plokštuma lyginama, paruošiama  dažymo darbams ir dažoma baltos spalvos dažais.

Visi darbai, technologinės operacijos ir jų kiekiai, kurie  būtini pagal STR reikalavimus palangių  apdailos  įrengimui ir darbų užbaigimui, privalomi atlikti nepriklausomai nuo to ar jie yra apibūdinti šiame dokumente, ar ne.

2.3.5 Durų įrengimas

Remontuojamose B korpuso 9 aukšto I ir II posto patalpose durų montavimas atliekamas vadovaujantis TU – techninės užduoties (darbų aprašymu ir grafine dalimi), vadovaujantis STR reikalavimų ir durų gamintojų montavimo instrukcijų. Durų montavimo vietos ir jų specifikacija pateikiama TU grafinėje dalyje . Durų montavimo angos įrengiamos pagal STR reikalavimus ir durų gamintojų rekomendacijas. Durys turi būti montuojamos vadovaujantis durų montavimo instrukcijos, kuri pateikiama kartu su durimis. Durų angos paruošiamos pagal grafinėje dalyje numatytus durų angų švaraus praėjimo pločių išmatavimus. Remontuojamose patalpose montuojamos skardinės prieš dūminės, metalinės priešgaisrinės ir aliuminio konstrukcijų prieš dūminės durys. Durys varstomos mechaniškai, arba varstomos ir slankioja elektromechaninių pavarų pagalba. Elektromechaninių durų valdymas atliekamas praėjimo kontrolės sensorinių daviklių arba klavišo pagalba. Į patalpas (žr. TU grafinę dalį, naujų durų žiniaraštį) montuojamos automatinės durys su durų praėjimo kontrole. Duryse pagal paskirtį montuojamos elektrinės ir mechaninės sklendės (žr. durų specifikaciją grafinės dalies). Sulyginami visų durų angų aukščiai, išlyginamos vertikalios durų angų plokštumos. Durų angos paruošiamos su ne didesne kaip 10 mm paklaida. Prieš pradedant darbus, naudojamų medžiagų techninės specifikacijos ir darbų technologinės kortelės teikiamos Užsakovui, kuris, įvertinęs atitikimą šio aprašo reikalavimams, suderina jų naudojimą.

Visi darbai, technologinės operacijos ir jų kiekiai, kurie būtini atlikti pagal STR reikalavimus durų angų įrengimui ir durų montavimui, privalomi atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra apibūdinti šiame dokumente, ar ne.

- PASTATO ŠILDYMO SISTEMA

## 3.1  Senos šildymo sistemos demontavimo darbai

Remontuojamose B korpuso 9 aukšto I ir II posto patalpose demontuojami radiatoriai keičiami naujais. Demontuoti gaminiai, pagal Užsakovo pareikalavimą, perduodami Užsakovui, pristatant į nurodytą sandėliavimo vietą, arba išvežami į statybinių atliekų sąvartyną utilizavimui. Darbai atliekami, laikantis visų jiems keliamų darbo saugos, technologinių, aplinkosauginių ir higieninių  reikalavimų. Darbus būtina organizuoti taip, kad į išorę nepatektų ardymo metu susidariusios statybinės atliekos, būtinas  darbo zonos drėkinimas ir apsauga nuo perteklinio triukšmo skleidimo. Kadangi dalis patalpų yra veikiančios, ardymo darbų atlikimo laikas ir trukmė iš anksto  turi būti derinama su Užsakovu.

Rangovas turi įvertinti visus ardymo ir atstatymo darbus, reikalingus esamos šildymo sistemos demontavimui ir naujos įrengimui. Visi darbai, technologinės operacijos ir jų kiekiai, kurie  būtini atlikti pagal STR reikalavimus  demontuojant seną šildymo sistemą, privalomi atlikti nepriklausomai nuo to ar jie yra apibūdinti šiame dokumente, ar ne.

## 3.2   Radiatorių keitimas naujais su termostatiniais ir antivandaliniais ventiliais

Remontuojamose B korpuso 9 aukšto I ir II posto patalpose įrengiami nauji šildymo prietaisai, aprišamoji armatūra. Radiatorių galingumai turi būti paskaičiuoti pagal patalpos  plotą ir higieninius-temperatūrinius reikalavimus.  Visi naujai montuojami šildymo prietaisai turi būti higieninio išpildymo, lygiu paviršiumi.  Šildymo prietaisai montuojami su termostatais  temperatūros reguliavimui. Termostatinės galvutės turi būti skirtos viešo naudojimo patalpoms, apsaugotos nuo vagysčių ir vandalizmo. Remontuojamų patalpų temperatūrų vertės šildymo sezono metu turi atitikti galiojančias higienos normas. Sanitarinėse ir san. mazguose numatomi vandeninių gyvatukų keitimai, užtikrinantys reikiamus šiluminius patalpos parametrus. Tose vietose, kur nėra galimybės įrengti vandeninio gyvatuko, įrengiamas elektrinis. Elektrinis gyvatukas turi būti suderintas su Užsakovu. Užbaigus sistemos perdavimą, Rangovas turi pateikti Užsakovui išsamius atitinkamus visų  sistemų ir įrangos valdymo, priežiūros ir duomenų vadovus, bei instrukcijas lietuvių kalba, apmokyti Užsakovo atsakingus asmenis naudotis įranga. Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais montavimo darbų užbaigimui ir tinkamam sistemų eksploatavimui, turi būti privalomai atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra apibūdinti šiame dokumente ar ne. Prieš pradedant darbus, visos medžiagos ir įranga turi būti suderinta su Užsakovu. Rangovas, ne vėliau kaip per 2 (du) mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos, privalo pateikti darbų išpildomąją dokumentaciją, kurioje nurodyta visa techninė sumontuotos sistemos informacija – vamzdynų diametrai, uždaromosios ir reguliavimo armatūros tipai ir vieta, aukštų planai bei kita eksploatacijai reikalinga informacija.

Visi darbai, technologinės operacijos ir jų kiekiai, kurie  būtini atlikti pagal STR reikalavimus  atliekant radiatorių su termostatiniais ventiliais keitimą, privalomi atlikti nepriklausomai nuo to  ar jie yra apibūdinti šiame dokumente, ar ne.

## 4.    Vėdinimo sistema be įrangos (ortakiai, difuzoriai)

4.1 Oro paskirstymo grotelės (difuzoriai) lengvai išimamos, lengvai valomos ir dezinfekuojamos.  Oro paskirstymo grotelių (difuzorių) tipus derinti su Užsakovu. Ortakiai patalpose montuojami tarp perdangos ir pakabinamų lubų, pasijungiant prie esamos vėdinimo sistemos. Siekiant tilpti į viršlubinę erdvę ir nežeminti patalpų aukščio,  gali būti montuojami stačiakampiai ortakiai. Jei technologinėje dalyje nurodyto patalpų aukščio (2,7 m, paklaida +/- 6 cm) pasiekti  nepavyksta – sprendimai turi būti derinami su Užsakovu. Ortakių, difuzorių vietos parenkamos efektyviai išnaudojant parinktų difuzorių aerodinamines savybes ir nemažinant kitų inžinierinių sistemų efektyvumo. Remontuojamose patalpose įrengiami stačiakampiai, į pakabinamų lubų konstrukciją įmontuojami, tiekimo ir šalinimo difuzoriai. Prieš užsakant difuzorių modelius, juos būtina suderinti su Užsakovu. Oro paėmimo ir šalinimo ortakių vietos parenkamos taip,  kad  būtų galima sutalpinti visas kitas inžinierines sistemas. Difuzoriai pajungiami per triukšmo slopintuvus. Oro paėmimo ir šalinimo ortakiai montuojami minimizuojant ortakių aukštį ir apsaugant oro paėmimą nuo kritulių patekimo į ortakio vidų. Lauko dalies ortakių apšildymas ir apskardinimas atliekamas siekiant apsaugoti ortakius  nuo rasojimo ir apledėjimo. Visos esamos nereikalingos  vėdinimo sistemos dalys demontuojamos. Demontuoti gaminiai, pagal Užsakovo pareikalavimą, perduodami Užsakovui su pristatymu į nurodytą sandėliavimo vietą arba išvežami į statybinių atliekų sąvartyną utilizavimui. Darbai atliekami laikantis visų jiems keliamų darbo saugos, technologinių, aplinkosauginių ir higieninių  reikalavimų. Darbus būtina organizuoti taip, kad į išorę nepatektų ardymo metu susidariusios statybinės atliekos, būtinas  darbo zonos drėkinimas ir apsauga nuo perteklinio triukšmo skleidimo.

5. VĖSINIMO SISTEMA

## 5.1  Kondicionavimo sistema (VRF)  su kondensato nuvedimo sistema

Remontuojamose B korpuso 9  aukšto I ir II posto  patalpose  pagal Rangovo paruoštą ir  su Užsakovu suderintą darbo projektą  įrengiamas naujas, pagal galiojančius statybos reglamentus ir higienos normas atitinkantis, freoninės VRF oro kondicionavimo sistemos vidinis varinis vamzdynas, jungiantis vėsinamų patalpų išorinius blokus su vidinėmis lubinėmis kasetėmis. Visi vėsinimo sistemos variniai vamzdžiai izoliuoti gamykline antikondensacine izoliacija. Lauko blokų numatoma vieta – ant remontuojamo pastato stogo.  Vamzdynas montuojamas paslėptai, priėjimui prie uždaromosios armatūros numatant revizinius liukus ar dureles. Visi  vidiniai blokai  montuojami su uždaromąja armatūra. Rangovas turi įvertinti visus ardymo ir atstatymo darbus, reikalingus naujos vėsinimo sistemos įrengimui. Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais montavimo darbų užbaigimui ir tinkamam sistemų eksploatavimui, turi būti privalomi atlikti nepriklausomai nuo to ar jie yra apibūdinti šiame dokumente, ar ne. Prieš pradedant darbus, darbo projektas, visos medžiagos ir įranga, turi būti suderinta su Užsakovu.

Patalpose 904, 922, 927, 930, 935, t.y. medikamentų ir medicininių priemonių sandėliuose,  personalo poilsio patalpose, montuojami atskiri split kondicionieriai, kurių valdymas integruotas į bendrą VRF sistemą.

Visi kondicionieriai atvaizduojami grafiškai aukšto plane.

Rangovas, ne vėliau kaip iki darbų užbaigimo, privalo pateikti darbų išpildomąją dokumentaciją, kurioje nurodyta visa techninė sumontuotos sistemos informacija – vamzdžių diametrai, ilgiai, šaldymo galia, aukštų planai ir kita eksploatacijai reikalinga informacija.

## 5.2   Kondicionavimo (VRF) įranga (kasetės, išoriniai blokai)

Remontuojamose B korpuso 9 aukštų I ir II posto patalpose  pagal Rangovo paruoštą ir su Užsakovu suderintą darbo projektą  įrengiama nauja, pagal galiojančius statybos reglamentus ir higienos normas atitinkanti, freoninė VRF oro kondicionavimo sistema – išoriniai blokai ir vidinės lubinės kasetės. Vidinės kasetės komplektuojamos su kondensato siurbliais, sifonais ir pajungiamos prie kondensato nuvedimo sistemos. Derinant VRF įrangą, pateikiamos įrangos montavimo instrukcijos. VRF sistemos darbo režimai: šaldymas/šildymas. Įrangos  EER (energijos efektyvumo koeficientas) ne mažesnis nei 4. Projektuojant VRF sistemas būtina atsižvelgti į skirtingus šiaurinės ir pietinės skyriaus dalių  vėsinimo  poreikius. Išoriniai vėsinimo sistemos blokai montuojami ant pastato stogo, arba kitoje, su Užsakovu suderintoje vietoje. Išoriniai blokai su vidinėmis kasetėmis sujungiami izoliuotais variniais vamzdeliais. Variniai vamzdžiai su izoliacija turi būti apsaugoti nuo atmosferinio poveikio (pvz. apskardinti). Turi būti įrengta pastoviai veikianti vėsinimo sistema. Visa remontuojamų patalpų šaldymo įranga turi būti valdoma centralizuotai iš  kiekviename aukšto poste įrengto valdymo pulto. Valdymo pulte (skyde, kompiuteryje ar pan.) turi būti galimybė reguliuoti šaldymo temperatūrą ir intensyvumą (lubinių kasečių ventiliatoriaus apsukas), režimų draudimą, filtrų užterštumo indikaciją. Filtras išimamas lengvai kartu su dangčiu. Valdymo pultas turi turėti galimybę jungtis prie ligoninės vidinio tinklo  ir turėti gamykloje integruoto  nuotolinio stebėjimo ir valdymo galimybę. Įrengimai, gaminiai ir medžiagos, jų montavimas, išbandymas, derinimas ir eksploatacija turi atitikti Lietuvos Respublikos galiojančius normatyvinius dokumentus. Visi   įrengimai, instaliacinės  medžiagos ir gaminiai numatyti  ir panaudoti objekte turi būti sertifikuoti Lietuvos Respublikoje ar ES. Montuojama vėdinimo įranga turi turėti atstovą ir autorizuotą servisą  Lietuvoje. Įranga turi būti montuojama,  išbandoma ir suderinama pagal  gamintojų standartus arba technines sąlygas. Statybos produktai  turi būti paženklinti „CE“ ženklu. Įrangos tvirtinimo vieta ir būdas parenkamas griežtai prisilaikant techninėje dokumentacijoje pateiktų nurodymų. Rangovas dalyvaujant Užsakovui turi išbandyti įrangos veikimą. Rangovas turi garantuoti, kad visa sistemų įranga ir medžiagos būtų tinkamos, kad būtų įvykdyti joms keliami  darbiniai  reikalavimai. Užbaigus sistemos išbandymą ir perdavimą, Rangovas turi pateikti Užsakovui išsamius atitinkamus visų  sistemų ir įrangos valdymo ir priežiūros bei duomenų vadovus, instrukcijas lietuvių kalba ir apmokyti Užsakovo atsakingus asmenis naudotis įranga. Turi būti atlikti visi įrangos instaliavimui bei paslaugų tiekimui būtini ir reikalingi statybiniai darbai. Baigti montuoti vėsinimo įrengimai Užsakovui privalo  būti priduoti pagal aktą. Parinkti  šaldymo sistemų sprendiniai turi užtikrinti, kad keliamo triukšmo ir vibracijos lygis neviršys leistinų higienos normų. Pateikiami techniniai pasai su matavimo ir eksploatavimo instrukcijomis, įrengimų automatikos efektyvumo šiltuoju metų laikotarpiu išbandymo aptarnaujamoje patalpoje aktai, triukšmo lygių išbandymo aktai, įrengimų ir medžiagų naudotų montavimo metu atitikties sertifikatai. Šaldymo sistemų įrenginiai priimami atlikus šildymo sistemos bandymą ir reguliavimą,  įvertinus vizualiai sumontuotą įrangą. Rangovas turi įvertinti visus ardymo ir atstatymo darbus, reikalingus naujos vėsinimo sistemos įrengimui. Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais montavimo darbų užbaigimui ir tinkamam sistemų eksploatavimui, turi būti privalomi atlikti nepriklausomai nuo to ar jie yra apibūdinti šiame dokumente, ar ne. Prieš pradedant darbus,  Rangovas parengia darbo projektą. Darbo projektas, visos medžiagos ir įranga turi būti suderinti su Užsakovu. Vėsinimo įrangos parinkimui turi būti pateiktos gaminių techninės specifikacijos ir skaičiavimai pagal šiuo  metu galiojančius statybos techninius reglamentus ir higienos normas.

Rangovas, ne vėliau kaip iki darbų užbaigimo, privalo pateikti darbų išpildomąją dokumentaciją, kurioje nurodyta visa techninė sumontuotos sistemos informacija – vamzdžių diametrai, ilgiai, šaldymo galia ir kita, eksploatacijai reikalinga informacija.

## 5.3  Kondensato nuvedimas nuo vėsinimo įrangos

Remontuojamose B korpuso 9a. I ir II posto patalpose ir operacinėse įrengiama kondensato nuo vidinių kasečių nuvedimo sistema ir pajungiama į naujai sumontuotą nuotekų tinklą. Vidinių kasečių kondensato linija numatoma su sifonais. Visi vamzdynai įrengiami virš pakabinamų lubų arba papildomai uždengiami. Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais montavimo darbų užbaigimui ir tinkamam sistemų eksploatavimui, turi būti privalomi atlikti nepriklausomai nuo to ar jie yra apibūdinti šiame dokumente, ar ne. Prieš pradedant darbus, visos medžiagos ir įranga turi būti suderinti su Užsakovu.

Rangovas, ne vėliau kaip iki darbų užbaigimo, privalo pateikti darbų išpildomąją dokumentaciją, kurioje nurodyta visa techninė sumontuotos sistemos informacija – vamzdynų diametrai, montavimo vietos, aukštų planai ir kita eksploatacijai reikalinga informacija.

# 6. VIDAUS VANDENTIEKIO - NUOTEKŲ TINKLAI

6.1 Šalto, karšto ir cirkuliacinio vandens sistemos

Remontuojamose B korpuso 9a. I ir II posto patalpose, vadovaujantis paprastojo remonto  TU - technine užduotimi (darbų aprašymu ir grafine dalimi) įrengiamos naujos, pagal galiojančius statybos reglamentus ir higienos normas atitinkančios vandentiekio sistemos, atšakos ir naujų santechninių mazgų įrengimas. Demontuoti gaminiai, pagal Užsakovo pareikalavimą, perduodami Užsakovui, pristatant į sandėliavimo vietą, arba išvežami į statybinių atliekų sąvartyną utilizavimui. Darbai atliekami laikantis visų jiems keliamų darbo saugos, technologinių, aplinkosauginių ir higieninių reikalavimų. Darbus būtina organizuoti taip, kad į išorę nepatektų ardymo metu susidariusios statybinės atliekos, būtinas  darbo zonos drėkinimas ir apsauga nuo perteklinio triukšmo skleidimo. Kadangi dalis patalpų yra veikiančios, ardymo darbų atlikimo laikas ir trukmė iš anksto  turi būti derinami su Užsakovu. Visi vamzdynai įrengiami virš pakabinamų lubų arba papildomai uždengiami. Šalto ir karšto vandentiekio atšakoms ir sanitariniams prietaisams turi būti įrengta vandens atjungimo uždaromoji  armatūra. Pagal technologinio proceso poreikius reikia numatyti vandens privedimą projektuojamiems technologiniams įrenginiams. Turi būti numatytas priėjimas prie visos uždaromosios armatūros įrengiant revizines dureles ar liukus. Karšto ir cirkuliacinio vandens vamzdynai izoliuojami šilumine izoliacija, šalto – antikondensacine. Prieš atliekant darbus, būtina įvertinti esamą šilumos mazgų situaciją, patikrinti ar esami karšto vandens ruošimo šilumokaičiai yra pajėgūs užtikrinti reikiamos temperatūros  karšto vandens tiekimą remontuojamų ir kitų pastato vartotojų reikmėms. Jei esamas galingumas nėra pakankamas,  būtina numatyti ir įvertinti esamo šilumos punkto pertvarkymą, kad būtų pasiektas reikiamas galingumas. Vandenį į atskirus prietaisus ir  įrangą paskirstyti atskiromis atšakomis, kurios turi turėti uždarymo armatūrą. Visi vandentiekio, nuotekų vamzdynai turi būti įrengti taip, kad atitiktų visus higieninius, mechaninio stiprumo ir priešgaisrinius normatyvinių dokumentų reikalavimus. Įvertinus , kad legionelių  prevencijai karšto vandens temperatūra nakties metu gali būti užkelta daugiau kaip 60 C ir siekiant apsaugoti žmones nuo apsideginimo, prieš pajungiant sanitarinius prietaisus įrengiami termostatiniai pamaišymo ventiliai, kurie užtikrina pastovią vandens temperatūrą išėjime. Prie kiekvieno prietaiso įrengiami atskiri atjungimo kampiniai ventiliai. Statybinėse konstrukcijose, ventilių pastatymo vietose, įrengiamos ne mažesnės, kaip 30 x 30 cm (ilgis x plotis) aptarnavimo durelės.  Vamzdžiai ir fasoninės dalys tiekiami su atitikties sertifikatais dėl CE ženklinimo. Rangovas turi įvertinti visus ardymo ir atstatymo darbus, reikalingus naujos vandentiekio sistemos įrengimui. Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais montavimo darbų užbaigimui ir tinkamam sistemų eksploatavimui, turi būti privalomi atlikti nepriklausomai nuo to ar jie yra apibūdinti šiame dokumente, ar ne. Prieš pradedant darbus, visos medžiagos ir įranga  suderinami su Užsakovu.

Rangovas, ne vėliau kaip iki darbų užbaigimo, privalo pateikti darbų išpildomąją dokumentaciją, kurioje nurodyta visa techninė sumontuotos sistemos informacija – vamzdynų diametrai, montavimo vietos, aukštų planai ir kita eksploatacijai reikalinga informacija.

## 6.2 Buitinių nuotekų sistema

Remontuojamose B korpuso 9a. I ir II posto patalpose, vadovaujantis paprastojo remonto TU - technine užduotimi (darbų aprašymu ir grafine dalimi) aprašymu  įrengiamos naujos, pagal galiojančius statybos reglamentus ir higienos normas atitinkančios, nuotekų sistemos, į kurias pajungiami naujai sumontuoti sanitariniai prietaisai. Demontuoti gaminiai pagal Užsakovo pareikalavimą perduodami Užsakovui, pristatant į  nurodytą sandėliavimo vietą, arba išvežami į statybinių atliekų sąvartyną utilizavimui. Darbai atliekami, laikantis visų jiems keliamų darbo saugos, technologinių, aplinkosauginių ir higieninių reikalavimų. Darbus būtina organizuoti taip, kad į išorę nepatektų ardymo metu susidariusios statybinės atliekos, būtinas  darbo zonos drėkinimas ir apsauga nuo perteklinio triukšmo skleidimo. Kadangi dalis patalpų yra veikiančios, ardymo darbų atlikimo laikas ir trukmė iš anksto  turi būti derinami su Užsakovu. Visose patalpose prie sanitarinių prietaisų turi būti sumontuoti atitinkamo diametro nuotekų vamzdynai ir prisijungimo taškai. Vamzdynai montuojami iš storasienių be slėgių vamzdžių ir fasoninių dalių. Vamzdžių sistema skirta kanalizacijai pastato viduje. Naudojamos medžiagos turi atitikti higieninius, mechaninio stiprumo ir priešgaisrinius reikalavimus. Įrengiami nauji nuotekų stovų alsuokliai ant stogo. Nuotekų šalinimo vamzdynus reikia montuoti paslėptai. Nuotekų šalinimo tinklo valymui reikia numatyti pravalymo angas ir revizijas. Sanitarinės paskirties patalpose turi būti įrengiami sauso tipo trapai. Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais montavimo darbų užbaigimui ir tinkamam sistemų eksploatavimui, turi būti privalomi atlikti nepriklausomai nuo to ar jie yra apibūdinti šiame dokumente, ar ne. Prieš pradedant darbus, visos medžiagos ir įranga turi būti suderinta su Užsakovu.

Rangovas, ne vėliau kaip iki darbų užbaigimo, privalo pateikti darbų išpildomąją dokumentaciją, kurioje nurodyta visa techninė sumontuotos sistemos informacija – vamzdynų diametrai, montavimo vietos, aukštų planai bei kita, eksploatacijai reikalinga, informacija.

## 6.3   Praustuvės su maišytuvais

Remontuojamose B korpuso 9a. I ir II posto patalpose, vadovaujantis paprastojo remonto TU - technine užduotimi (darbų aprašymu ir grafine dalimi), įrengiamos naujos, pagal galiojančius statybos reglamentus ir higienos normas atitinkančios praustuvės su maišytuvais. Praustuvų su maišytuvais tipai, matmenys ir kiekai nurodyti paprastojo remonto  grafiniame priede. Visų santechnikos prietaisų tipai ir modeliai turi būti suderinti su Užsakovu pateikiant  ne mažiau 3 gamintojų 3  kolekcijas, iš kurių bus parenkami konkretūs modeliai. Esami prietaisai demontuojami. Demontuoti gaminiai pagal Užsakovo pareikalavimą perduodami Užsakovui, pristatant į  nurodytą sandėliavimo vietą, arba išvežami į statybinių atliekų sąvartyną utilizavimui. Darbai atliekami laikantis visų jiems keliamų darbo saugos, technologinių, aplinkosauginių ir higieninių reikalavimų. Darbus būtina organizuoti taip, kad į išorę nepatektų ardymo metu susidariusios statybinės atliekos, būtinas  darbo zonos drėkinimas ir apsauga nuo perteklinio triukšmo skleidimo. Kadangi dalis patalpų yra veikiančios, ardymo darbų atlikimo laikas ir trukmė iš anksto  derinami su Užsakovu. Žmonėms su negalia montuojami specialūs praustuvai ir maišytuvai, pritaikyti neįgalių žmonių poreikiams, kad vežimėlyje sėdintis žmogus galėtų patogiai privažiuoti prie praustuvo, lengvai  pasiekti ir valdyti praustuvo maišytuvą. Palatose, kabinetuose WC patalpose montuojami paprasti viensvirtiniai maišytuvai. Maišytuvo korpusas chromuotas, be svirtinio dugno vožtuvo. Visi santechniniai prietaisai turi būti  atsparūs  daugkartinei dezinfekcijai, plovimui, lengvam mechaniniam trynimui, valymui detergentais ir dezinfekciniais tirpalais.

Santechniniai prietaisai pajungiami su pajungimo vamzdeliais. Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais montavimo darbų užbaigimui ir tinkamam sistemų eksploatavimui, turi būti privalomi atlikti nepriklausomai nuo to ar jie yra apibūdinti šiame dokumente, ar ne.

Prieš pradedant darbus, visos medžiagos ir įranga turi būti suderinta su Užsakovu.

## 6.4  Priešgaisrinis vandentiekis. Gaisrinių čiaupų demontavimas ir keitimas naujais.

Remontuojamose B korpuso 9a. I ir II posto patalpose magistralinis priešgaisrinio vandentiekio vamzdynas nekeičiamas. Gaisrinių čiaupų spintose komplektuojami nauji gaisriniai čiaupai ir pagal galiojančius statybos reglamentus ir higienos normas atitinkančios plokščios gaisrinės žarnos su purkštuvais. Gaisrinės žarnos, įrištos su movomis C52 - skersmuo 52 mm turi būti naujos, neeksploatuotos, ne senesnės kaip 2025 m. gamybos. Gaisrinės žarnos turi atitikti standartą DIN 14811 arba lygiavertį ir/ar GTC/TS 01:2018 techninėje specifikacijoje (arba lygiavertėje) nurodytus reikalavimus. Čiaupų, purkštukų ir gaisrinių žarnų jungtys turi atitikti D aliuminio movos PN 16 techninę specifikaciją (STORZ* tipo sujungimas). Žarnų tvirtinimui įrengiamos lentynos. Prie kiekvieno priešgaisrinio čiaupo komplektuojami nauji ne mažiau kaip 6 kg svorio milteliniai gesintuvai. Gaisrinės žarnos ir gesintuvai turi atitikti privalomuosius saugos reikalavimus, nustatytus Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. 1V-535 „Dėl gaisrų gesinimo ir gelbėjimo technikos, priemonių ir įrenginių, gaisrų gesinimo medžiagų, gaisrinės saugos ženklų privalomųjų saugos reikalavimų patvirtinimo“. Priešgaisrinių čiaupų lokacijos (gesintuvų) vietos turi būti pažymėtos. Parengiami nauji aukšto žmonių evakuacijos planai. Juos suderinus ir patvirtinus, planai perkeliami ant foto liuminescencinio arba šviečiančio pagrindo ir įrengiami nustatytose vietose. Prieš pradedant darbus, visos medžiagos, technologinės kortelės ir įrangos techninės specifikacijos (charakteristikos) bei kita gamintojo gaminio technines savybes patvirtinanti dokumentacija teikiama Užsakovui, kuris, įvertinęs atitikimą šio aprašo reikalavimams, suderina jų naudojimą. Visi darbai, kurie pagal STR laikomi būtinais montavimo darbų užbaigimui ir tinkamam sistemų eksploatavimui, turi būti atlikti nepriklausomai nuo to ar jie yra apibūdinti šiame dokumente, ar ne. Prieš pradedant darbus, visos medžiagos ir įranga turi būti suderinta su Užsakovu.

## 6.5   San. mazgai (prietaisai)

Remontuojamose B korpuso 9a. I ir II posto patalpose, vadovaujantis paprastojo remonto TU - technine užduotimi (darbų aprašymu ir grafine dalimi) įrengiami nauji, pagal  galiojančius statybos reglamentus ir higienos normas atitinkantys sanitariniai mazgai su sanitariniais prietaisais - praustuvės su maišytuvais, dušai, specialūs porankiai, atramos ir kita numatyta įranga. Sanitarinių prietaisų vietos, tipai, matmenys ir kiekiai nurodyti grafinėje dalyje. Unitazai pakabinamo tipo – su vandens užtvara viduje. Pakabinimo aukštis ne mažiau kaip 43 cm. Vanduo į unitazų bakelius tiekiamas  sunaudojant nuplovimui ne daugiau kaip 6 l vandens. Unitazo puodas komplektuojamas su kietomis sėdynėmis ir dangčiais iš plastmasės. Praustuvai komplektuojami su sifonais, kurie yra chromuoti ir atitinka vandens ėmimo maišytuvų ir čiaupų padengimo spalvą. Praustuvai ant g/k pertvarų pakabinami prieš tai sumontavus papildomas tvirtinimo plokštes. Visi sanitariniai prietaisai komplektuojami su jų tipą ir pastatymo būdą atitinkančiomis tvirtinimo detalėmis. Sanitariniai prietaisai montuojami po to, kai sumontuoti vamzdynai ir atlikti statybiniai apdailos darbai. Sanitarinėse montuojamos nerūdijančio plieno kriauklės. Atliekami visų tarpų, į kuriuos gali patekti drėgmė, sandarinimo  darbai. Keraminiai prietaisai žmonėms su negalia (ŽN). Neįgaliųjų prietaisai turi specialius porankius, atramas. Porankiai yra paženklinti CE ženklu, turi atitikti Europos parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių reikalavimus ir    yra patikrinti pagal  standartą LST EN 12182:2012 (EN 12182:2012) arba lygiavertį. Unitazo puodai turi būti paaukštinti. Unitazai pakabinamo tipo, montuojami  ne mažiau kaip 50 cm aukštyje nuo grindų. Unitazų pastatomi rėmai apsiuvami dviem sluoksniais drėgmei atsparaus g/k lakštais ir apdailinami sienine PVC danga. Vonių ir dušų maišytuvai komplektuojami su jų padengimo paviršių atitinkančia dušo galvute ir lanksčia žarna. Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais montavimo darbų užbaigimui ir tinkamam sistemų eksploatavimui, turi būti privalomi atlikti nepriklausomai nuo to ar jie yra apibūdinti šiame dokumente, ar ne.

Prieš pradedant darbus, visos medžiagos ir įranga turi būti suderinta su Užsakovu. Visų santechnikos prietaisų tipai ir modeliai taip pat turi būti suderinti su Užsakovu, pateikiant 3 gamintojų 3  kolekcijas, iš kurių bus pasirenkami konkretūs modeliai.

# 7. MEDICININĖS DUJOS

## 7.1 Vamzdynas su fasoninėmis dalimis

Remontuojamose B korpuso 9a. I ir II posto patalpose, vadovaujantis paprastojo remonto TS, grafine medžiaga   ir techniniu darbų aprašymu,  įrengiama nauja, pagal  galiojančius statybos reglamentus ir higienos normas atitinkanti medicininių dujų sistema. Medicininių dujų tipas ir privedimo taškai įrengiami vadovaujantis technologiniais aukštų planais. Esamos konsolės demontuojamos, saugomos ir sumontuojamos į joms skirtas vietas po apdailos darbų. Darbai atliekami laikantis visų jiems keliamų darbo saugos, technologinių, aplinkosauginių ir higieninių reikalavimų. Darbus būtina organizuoti taip, kad į išorę nepatektų ardymo metu susidariusios statybinės atliekos, būtinas  darbo zonos drėkinimas ir apsauga nuo perteklinio triukšmo skleidimo. Kadangi dalis patalpų yra veikiančios, ardymo darbų atlikimo laikas ir trukmė  iš anksto  turi būti derinami su Užsakovu. Pajungimo jungtys konsolėse turi būti suderintos su ligoninėje naudojamomis jungtimis bei įranga. Medicininių dujų tiekimas numatomas iš esamų ligoninės medicininių dujų stočių. Uždaromoji armatūra koridoriuose neturi būti pasiekiama ligoninės lankytojams.  Uždaromosios  armatūros pastatymo vietos  pažymimos  informaciniais ženklais. Visas medicininių dujų tinklas įrengiamas iš varinių vamzdžių ir varinių fasoninių dalių skirtų medicininėms dujoms. Vamzdynas montuojamas paslėptai, įrengiant aptarnavimo liukus priėjimui prie uždaromosios armatūros. Vamzdyno jungtys turi būti sulituotos arba suvirintos, išskyrus sriegines jungtis tokių komponentų, kaip uždarymo vožtuvai, slėgio reguliatoriai ar galiniai įtaisai. Užbaigus sistemos perdavimą, Rangovas turi pateikti Užsakovui išsamius atitinkamus visų  sistemų ir įrangos valdymo, priežiūros ir duomenų vadovus, instrukcijas lietuvių kalba ir apmokyti Užsakovo atsakingus asmenis naudotis įranga. Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais montavimo darbų užbaigimui ir tinkamam sistemų eksploatavimui, turi būti privalomi atlikti nepriklausomai nuo to ar jie yra apibūdinti šiame dokumente, ar ne. Prieš pradedant darbus, visos medžiagos ir įranga, turi būti suderinta su Užsakovu.

Rangovas, ne vėliau kaip iki darbų užbaigimo, privalo pateikti darbų išpildomąją dokumentaciją, kurioje nurodyta visa techninė sumontuotos sistemos informacija – vamzdynų diametrai, montavimo vietos, aukštų planai ir  kita eksploatacijai reikalinga informacija.

## 7.2 Paskirstymo skydai

Remontuojamų B korpuso 9a. I ir II posto patalpose iš anksto suderintoje vietoje su Užsakovu montuojami medicininių dujų paskirstymo skydai.  Skydų blokai montuojami sienoje. Komplekte turi būti  visi tvirtinimo tvirtinimai. Slėgio kontrolė tiekimo linijose: Vamzdžių pajungimo skersmuo 15 mm. Pajungimas prie rezervinių šaltinių pagal standartą DIN 13260-2:2013 arba lygiavertį. Maksimalus dujų srautas linijoje 500 l/min. Pavojaus signalizacija esant dujų slėgiui: O2: 4 bar - 5 bar šviesinė ir garsinė, su garsinės signalizacijos išjungimu. Vartotojų linijos atjungimas nuo centrinės magistralės. Įrenginio durelės rakinamos raktu ir turi avarinio atidarymo mechanizmą. Įrenginys turi atitikti atitikti Europos parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių reikalavimus. Garantijos laikotarpis ne mažiau kaip 2 metai. Skyduose turi būti tame sektoriuje naudojamų medicininių dujų slėgio davikliai, kurie garsiniu ir šviesiniu signalu įspėja,kada medicininių dujų slėgiai nukrenta žemiau ar pakyla aukščiau numatytų ribų. Medicininių dujų kontrolės – paskirstymo skyduose numatytos greito sujungimo movos avariniam balionų pajungimui pagrindinių tiekimo šaltinių gedimo atveju ar magistralinių tinklų pažeidimo atveju. Uždaromoji armatūra koridoriuose neturi būti pasiekiama ir prieinama ligoninės lankytojams. Armatūros montavimo vietose turi būti įrengti informaciniai ženklai. Užbaigus sistemos perdavimą, Rangovas  pateikia Užsakovui  išsamius, atitinkamus visų  sistemų ir įrangos valdymo, priežiūros ir duomenų vadovus ir instrukcijas lietuvių kalba, apmoko Užsakovo atsakingus asmenis naudotis įranga. Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais montavimo darbų užbaigimui ir tinkamam sistemų eksploatavimui, turi būti privalomi atlikti nepriklausomai nuo to ar jie yra apibūdinti šiame dokumente,ar ne. Prieš pradedant darbus, visos medžiagos ir įranga turi būti suderinta su Užsakovu.

Rangovas ne vėliau kaip iki darbų užbaigimo privalo pateikti darbų išpildomąją dokumentaciją, kurioje nurodyta visa techninė sumontuotos sistemos informacija – vamzdynų diametrai, montavimo vietos, aukštų planai bei kita, eksploatacijai reikalinga informacija.

## 7.3 Medicininės konsolės

Remontuojamose B korpuso 9a. I ir II posto patalpose medicininės konsolės demontuojamos, saugomos ir atgal sumontuojamos. Į kiekvieną medicininę konsolę turi būti atvestas 6 kategorijos  kompiuterinio tinklo kabelis 1vnt.

# 8. ELEKTRONINIAI RYŠIAI

## 8.1 Elektroninių ryšių sistema

Remontuojamose B korpuso 9a. patalpose, vadovaujantis TU - technine užduotimi (darbų aprašymu ir grafine medžiaga), Rangovo parengtu ir su Užsakovu suderintu paprastojo remonto aprašu, įrengiama nauja, pagal galiojančius statybos techninius reglamentus ir higienos normas atitinkanti elektroninių ryšių sistema (kompiuterinis tinklas). Įrengiamam tinklui naudojamas 6 kategorijos ryšių kabelis. Kompiuterinio tinklo taškai įrengiami suderintose su Užsakovu vietose. Kiekvienai kompiuterizuotai darbo vietai turi būti įrengta po 3 kompiuterinio tinklo rozetes ir po 4 elektros lizdus. Viename kabinete turi būti numatyta ne mažiau kaip dvi kompiuterizuotos darbo vietos. Poilsio kambariuose numatoma po 1 kompiuterinio tinklo rozetę. Auditorijoje turi būti numatytos dvi kompiuterinio tinklo rozetės ties pranešėjo darbo vieta, 4 elektros lizdai, HDMI jungtis, kuri atvesta nuo lubose projektoriui skirtos HDMI rozetės. Lubose ties projektoriaus montavimo vieta turi būti HDMI ir LAN jungtys. Wifi ryšio pajungimui koridoriuose lubose turi būti įrengta 10 kompiuterinio tinklo rozečių po 1 jungtį. Vietas reikia susiderinti su Užsakovu iki darbų pradžios. Visi kompiuterinio tinklo kabeliai turi būti atvesti į remontuojamose patalpose suformuotas ryšių patalpas.

Remontuojamame aukšte, su Užsakovu iš anksto suderintoje vietoje, įrengiamos centrinės ryšių spintos. Spintose montuojama visa stabilų sistemos veikimą užtikrinanti įranga: komutacinės panelės, komutatoriai, kabelių sutvarkymo panelės ir kita reikalinga įranga. Komutacinės spintos įranga (įrangos montavimo spinta, komutatoriai, komutacinės panelės, plintai, plintų laikikliai, kabelių tvarkymo panelės, komutaciniai kabeliai) parenkama pagal remontuojamo skyriaus darbo vietų skaičių patalpose. Komutacinių kabelių kiekis paskaičiuojamas pagal padarytų pajungimo vietų skaičių (kiekvienam lizdui skaičiuojami du kabeliai, pajungimui spintoje ir darbo vietoje). Komutacinių kabelių ilgiai parenkami pagal vietą. Komutacinės panelės ir darbo vietų tinklo rozetės turi būti sužymėtos pagal su Užsakovu suderintą formulę. Prieš pradedant darbus, visos medžiagos ir įranga turi būti suderinta su Užsakovu. Komutacinės spintos pajungiamos iš esamos serverinės patalpos  atvedant ir pajungiant optinį kabelį. Centrinė ir visos kitos spintos turi būti pažymėtos informaciniais ir įspėjamaisiais užrašais. Visa įranga turi būti suderinama su esama ligoninės įranga. Patalpose kabeliai iki viršlubinės erdvės turi būti tiesiami paslėptuoju būdu PVC vamzdžiuose (turi tilpti ne mažiau kaip 3 kabeliai). Koridoriuose, viršlubinėje erdvėje, kabeliai klojami ant jiems skirtų specialių kopetėlių. Mokymų patalpoje nuo kompiuterizuotos darbo vietos iki lubose kabinamo projektoriaus turi būti atvestas HDMI kabelis. Projektoriaus montavimo vietoje turi būti įrengtos elektros ir tinklo rozetės. Projekte numatyto telekomunikacijų tinklo komponentai turi būti vieno gamintojo. Rangovas turi pateikti tinklo pasyvinės dalies įrangos atitikties sertifikatus bei suteikti atliktiems darbams 15 m garantiją. Rozečių apdaila derinama prie elektros rozečių apdailos.  Telekomunikacijų rozetės statomos į sienoje įleistas montažines dėžutes. Darbinė temperatūra : -20°C - +60°C. Užbaigus sistemos montavimo darbus, Rangovas Užsakovui turi pateikti darbų išpildomąją dokumentaciją, kurioje nurodyta visa sumontuotos sistemos techninė informacija – principinės schemos, montavimo vietos, aukštų planai, kita eksploatacijai reikalinga informacija. Prieš pradedant darbus, visos medžiagos, technologinės kortelės ir įrangos techninės specifikacijos pateikiamos Užsakovui, kuris, įvertinęs atitikimą šio aprašo reikalavimams, suderina jų naudojimą. Visi darbai, kurie pagal STR laikomi būtinais montavimo darbų užbaigimui ir tinkamam sistemų eksploatavimui, turi būti privalomi atlikti nepriklausomai nuo to ar jie yra apibūdinti šiame dokumente, ar ne.

Komutacinės spintos

Matmenys:

Ne mažiau kaip 2000 x 800 x 800 cm (aukštis x ilgis x plotis)  (42U - aukštis nustatomas pagal U skaičių)

Rėmas:

19" (su viena pora standartinių rėmų pagal standartą IEC 297 arba lygiavertį). UNIT'ų skaičius parenkamas priklausomai nuo sumontuotos įrangos + 30% rezervas. Spintos su skirtingu U skaičiumi numatomos atskiruose žiniaraščio punktuose.

Korpusas:

Metalinės, rakinamos, nuimamos sienelės; rakinamos stiklinės durelės Standi patvari konstrukcija tinkanti ne mažesnei nei 100 kg masės įrangai montuoti.

Kitos būtinos spintos dalys:

TE ventiliatorių blokas, skirtas montuoti prie spintos viršaus. Ventiliatorių kiekį derinti priklausomai nuo įrangai reikalingo aušinamojo oro srauto kiekio. Termostatas ventiliatorių valdymui. Valdo ventiliatorius. Stogas su kabelių įvadu. Tvirtinamas 19" spintos viršuje. Pageidautina – perforuotas Šoninės sienos.

Kabelių paskirstymo šyna.

Spintos įžeminimo komplektas. Numatytas automatinis saugiklis.

Į komplektą turi įeiti visos veržlės, varžtai, profiliai, kampuočiai, strypai.

Tvirtinimas, montavimas:

Kabinamos arba statomos ant horizontalios plokštumos, ant reguliuojamų kojelių. Visos nuimamos detalės turi būti įžemintos bendrame spintos srovėlaidyje, į kurį prijungiami ir visi spintoje esančios įrangos įžeminimo laidininkai taip, kaip reikalauja standartas LST EN 50310:2016 (EN 50310:2016) arba lygiavertis, taip pat, spintos turi atitikti šiuos standartus: LST EN IEC 62368-1:2023 (EN IEC 62368-1:2023) arba lygiavertį, LST EN 60529:1999 (EN 60529:1999) arba lygiavertį - IP30 (elektrinės įrangos apsaugos klasė).

Komutacinė panelė 6 kat. 24xRJ45

Lizdų skaičius: 24 (įmontuoti į komutacinę panelę). Visos lizdų pozicijos sunumeruotos.

Jungčių tipas: RJ45

Tvirtinimas: Pritaikyta 19‘ rėmui, 1U

Kategorija: 6

Maitinimo panelės

Lizdų skaičius: Turi būti 7x230V (galimi ir kiti variantai 8x230V ir kt.) standartiniai "Schuko" tipo elektros kištukiniai lizdai su įžeminimo kontaktais ir mažiausiai 2 m ilgio lankstus kabelis su tokio pat tipo kištuku.

Tvirtinimas: Pritaikyta 19" rėmui, 1U

Kita: panelė turi būti su jungikliu.

Lentyna montuojama į spintą

Tvirtinimas: Pritaikyta 19" rėmui, 1U

Išlaiko svorį: 30 ir daugiau kg.

Kabelių sutvarkymo panelė

19", 2U, kabelių sutvarkymo panelė su metaliniais žiedais. Montuojamos komutacinėje

spintoje

tvirtinant specialiais varžtais, tarp aktyvinės ir pasyvinės įrangos.

Nepertraukiamo maitinimo šaltiniai (NMŠ)

Rezervinio maitino šaltinis UPS: 230V(AC) ≥2000VA.

Nenutrūkstamam sistemos darbui. Turi turėti įtampos stabilizavimą, apsaugą nuo viršįtampių, akumuliatorių keitimo indikaciją, akumuliatorių iškrovimo signalizavimą.

Nepertraukiamo maitinimo šaltinis turi turėti nuotolinio stebėjimo galimybę (monitoring) per gamintojo pateikiamą programinę įrangą arba gamintojo debesijos platformą.

Stebėjimui per debesijos platformą ar programinę įrangą, turi būti pateiktos licencijos, kurios leistu tą daryti visu garantiniu laikotarpiu.

Stebėjimo programinė įranga arba platforma turi turėti galimybę siųsti (el. paštu ir/ar SMS) pranešimus apie įtampos dingimą ir visus kitus stebimus aspektus.

Įvesties įtampa 160-280V (AC) (50Hz±2Hz).

Išvesties įtampa 230V. Sinusoidės formos.

Montuojamas į visas komutacines spintas.

Kabeliai 4x2x0,5, 6 kategorija

Laidininkų kiekis ir skersmuo ir tipas: 4x2x0,5;

Izoliacinis apvalkalas: PVC

Laidininko varža: 73,6Ω/km;

Talpumas: 800 pF /500m;

Duomenų perdavimo standartų palaikymas: TIA-568-B.2-1 ir 5; ISO/IEC 11801:2002 Cat

6; EN

50173-1:2002 Cat 6; IEC/EN 61935-2.

Perdavimo impedansas prie 10MHz (max): 5m Ω;

Kabelio diametras: 0,8cm;

Kabelio masė: 65kg/km

Jungiamasis kabelis (patch cord)

6 cat, su RJ45/RJ45 antgaliais, lankstus

3 cat, su LSAplius/RJ45 antgaliais. Lankstus.

Rozetės

Rozečių tipas ir dizainas privalo būti derinamas su elektros dalies rozetėmis.

Korpusas: PVC skirtas vieno arba dviejų RJ tipo lizdų tvirtinimui;

Lizdo tipas: RJ45;

Kategorija: 6

Tvirtinimas:  Tvirtinant sienoje numatyti potinkinę montažinę dėžutę kištukinių lizdų montavimui esant paslėptai instaliacijai iš savaime gęstančio poliestario IP20.

Tinklo komutatoriai

| 1 | Prievadų skaičius: |
| --- | --- |
| 1.1 | Ne mažiau 48 vnt. 10/100/1000 POE+ Ethernet prievadai; |
| 1.2 | Ne mažiau 2 vnt. 1 GigabitEthernet RJ-45 prievadų; |
| 1.3 | Ne mažiau 2 vnt. 1 GigabitEthernet prievadų SFP tipo sąsajoms; |
| 1.3.1 | Turi būti komplektuojamas su 2 x 1G moduliu (GBIC: SFP-1G-SX) suderinami su tinklo įranga. |
| 2 | Greitaveika ne mažiau 176 Gbps |
| 3 | VLAN palaikymas: Turi palaikyti IEEE 802.1Q. Ne mažiau kaip 1005 VLAN palaikymas vienu metu, ne mažiau 4000 VLAN įrašų (VLAN ID) |
| 4 | Komutavimas: |
| 4.1 | IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol; |
| 4.2 | EEE 802.1D Spanning Tree Protocol; |
| 4.3 | IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree; |
| 4.4 | IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree; |
| 4.5 | Rapid PVST+. |
| 4.6 | Maršrutizavimas: Ne mažiau 512 statinių maršrutų; IPv4/IPv6 sąlyginis maršrutizavimas (angl. policy based routing) |
| 5 | Paslaugos kokybė (QoS): |
| 5.1 | IEEE 802.1 p ClassofService; |
| 5.2 | Paketų klasifikacija ir srauto ribojimas pagal siuntėjo/gavėjo IP adresus, siuntėjo/gavėjo TCP/UDP prievadų numerius; |
| 5.3 | Ne mažiau 8 eilių; |
| 5.4 | Turi būti užtikrintas pralaidumo ribojimas įeinančiam/išeinančiam duomenų srautui: per virtualų potinklį, per prievadą. |
| 6 | Saugumas: |
| 6.1 | ACL prieigos kontrolė ir pralaidumo ribojimas pagal siuntėjo ir gavėjo IP adresus, TCP/UDP portus (ne mažiau 1000 taisyklių) ; |
| 6.2 | Spanning Tree protokolo BPDU įeinančių ir išeinančių paketų filtravimas; |
| 6.3 | Dynamic ARP Inspection (DAI); |
| 6.4 | Private/Isolated VLAN: IEEE 802.1x vartotojų autentifikacija; |
| 6.5 | Įsiregistravimo (angl. Logon) autentikavimas RADIUS ar TACACS+ protokolu; |
| 6.6 | Prisijungimo ribojimas pagal MAC adresus (angl. Port Security), kuomet leidžiama prisijungti nurodytam skaičiui MAC adresų arba tik nurodytiems MAC adresams; |
| 6.7 | Storm Control; |
| 6.8 | MLD v1/2, DHCP ir IGMP snooping; |
| 6.9 | Paketų filtravimas pagal IP adresą, TCP/UDP prievadus. |
| 7 | Valdymas: |
| 7.1 | Web sąsaja; |
| 7.2 | Komandinė eilutė (CLI); |
| 7.3 | Telnet; |
| 7.4 | SSH v2; |
| 7.5 | RMON (4 grupės); |
| 7.6 | TFTP protokolas; |
| 7.7 | SNMPv3; |
| 7.8 | Serijinė konsolės sąsaja; |
| 7.9 | Secure Copy (SCP); |
| 7.10 | Syslog; |
| 7.11 | RSPAN (remote mirroring); |
| 7.12 | Komutatoriuje turi veikti LLDP (Link Layer Discovery) protokolas. |
| 8 | Programine įranga: Tinklo komutatorius turi būti su naujausia gamintojo programine įranga (angl. firmware) |
| 9 | Maitinimo šaltinis: Turi būti vidinis maitinimo šaltinis, komplektuojamas su tinkamu elektros maitinimo kabeliu. |
| 10 | Montavimas: Turi būti montuojamas serverinėje spintoje. Aukštis - ne daugiau 1U. Turi būti komplektuojamas su visomis montavimui reikalingomis detalėmis. |
| 11 | Garantinis aptarnavimas: Garantinės priežiūros laikotarpis ne mažesnis kaip 36 mėnesių nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. Garantinės priežiūros laikotarpiu gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai bei nemokamas programinės įrangos atnaujinimas. |

Optiniai kabeliai

Single modulinis kabelis, ne mažiau 8 skaidulų, skirtas vidaus instaliacijoms sujungti. Komplektuojamas su antgaliais, suderinamais su tinklo įrangą. Sujungimui lituojamos 6 skaidulos abiejuose kabelio pusėse. Šviesolaidinio kabelio komutacinė ODF panelė 19", su SC tipo atsišakojimo jungtimis.

Markiravimas

Sužymima visa įranga. Panelių prievadai turi būti sužymima nuoseklia tvarka. Kištukiniai lizdai sužymimi nurodant pilną prijungimo adresą. Kabeliai sužymimi nurodant kabelio numerį abiejuose jo galuose šalia panelės ir lizdo, o tose vietose, kur praeina sienas - abiejose sienos pusėse. Markiravimas turi būti ilgaamžis, gerai matomas.

Kištukiniai lizdai žymimi tokiu formatu: NRXX:

N - komutacinės spintos (KS) numeris;

R- komutacinės panelės raidė ;

XX- komutacinės panelės lizdo numeris;

## 8.2 Personalo iškvietimo sistema

Remontuojamose patalpose turi būti išsaugota esama medicinos personalo iškvietimo sistema.  Planšetės, iškvietimo elementai, lemputės, mygtukai turi būti išmontuoti, aiškiai sužymėti (kuris įrenginys kuriai palatai priklauso) ir perduoti saugojimui į IT skyrių, kol vyks remontas. Nuo informacinių lempučių ir garsinio signalo šaltinių iki postų (palikti palubėje) turi būti atvestas naujas tinklo kabelis (2x0,5 mm, varis, monolitas arba 2x2x0,5 mm, varis, monolitas ir palikta ne mažiau kaip 1,5 m. ilgio kabelio rezervas). Postuose (palubėje) šalia atvestų kabelių turi būti įrengta viena elektros tinklo rozetė. Po remonto darbų įranga turi būti sumontuojama atgal į tas pačias palatas.  Nebenaudojama sena sistema demontuojama.

8.3 Praėjimo kontrolė

B korpuso 9 a. remontuojamose patalpose įrengiama nauja praėjimo kontrolė. Durų praėjimo kontrolė įrengiama  septyniose duryse. Praėjimo kontrolės įranga turi būti suderinta su ligoninėje naudojama praėjimo kontrolės sistema (Siemens SiPass integrated 2.9). Rangovas turi pateikti visą reikalingą įrangą, licencijas (Siemens SiPass ASE5100-DO) ir išvedžioti reikalingus kabelius į praėjimo kontrolės taškus. Prie durų su praėjimo kontrole turi būti atvesti po 3 UTP Cat6 kabeliai ir vienas jėgos -230V kabelis, el. sklendės užmaitinimui ir skaitytuvų pajungimui. Praėjimo kontrolės sistema turi būti sujungta su naujai įrengiama priešgaisrine signalizacija. Suveikus signalizacijai, turi būti išjungiama praėjimo kontrolė. Prieš pradedant darbus, visos medžiagos, technologinės kortelės ir įrangos techninės specifikacijos (charakteristikos) bei kita gamintojo technines savybes patvirtinanti dokumentacija teikiama Užsakovui, kuris įvertinęs atitikimą šio aprašo reikalavimams suderina jų naudojimą. Visi darbai, kurie pagal STR laikomi būtinais montavimo darbų užbaigimui ir tinkamam sistemų eksploatavimui, turi būti atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra apibūdinti šiame dokumente, ar ne.

8.4 Wi-fi ryšys

Wifi ryšio pajungimui koridoriuose lubose turi būti įrengta 10 kompiuterinio tinklo rozečių po 1 jungtį. Vietas susiderinti su Užsakovu prieš darbų pradžią.

9. Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema

Remontuojamose B korpuso 9a. I ir II posto patalpose įrengiama nauja GAS sistema pagal ligoninės parengtą TP Nr.AT2010/06-B-TP. Projektas pridedamas. Įrengiama INIM GAS sistema prijungiama prie dispečerinėje (A korpusas, rūsys) esančios pagrindinės gaisrinės centralės. B korpuso 9 a. numatyti reikiamus išplėtimo modulius. Pirmame B korpuso 9 a. poste pastatyti aukšto GASS centralę, antrame kartotuvą.  GAS sistema testuojama ir pateikiami sistemos išbandymo aktai. Užbaigus sistemos įrengimą ir perdavimą Užsakovui, Rangovas turi pateikti Užsakovui išsamius atitinkamus visų sistemų ir įrangos valdymo, priežiūros ir duomenų vadovus, instrukcijas lietuvių kalba ir apmokyti Užsakovo atsakingus asmenis naudotis įranga.

Atlikus montavimo, paleidimo ir programavimo darbus, būtina nusimatyti gaisro centralę integruoti į esamą RVUL gaisrinių centralių Hornet tinklą per RS485.

Ligoninėje yra veikianti Hewollut monitoringo programa. Visas remontuojamų patalpų naujas centrales ir daviklius yra būtina pririšti programoje įkeliant remontuojamų patalpų planą su jame pažymėtais GASS įrenginiais ir atvaizduojant realią patalpų padėtį .

Rangovas ne vėliau kaip iki darbų užbaigimo privalo pateikti darbų išpildomąją dokumentaciją, kurioje nurodyta visa techninė sumontuotos sistemos informacija – sumontuotos sistemos schemos plane, montavimo vietos, aukšto planas, naudojimosi sistema instrukcija, darbų aprašas, visa eksploatacijai reikalinga informacija. Prieš pradedant darbus, visos medžiagų ir įrangos techninės specifikacijos, darbo technologinė kortelė pateikiama Užsakovui, kuris, įvertinęs atitikimą šio aprašo reikalavimams, suderina jų naudojimą. Visi darbai, kurie pagal STR laikomi būtinais montavimo darbų užbaigimui ir tinkamam sistemų eksploatavimui, turi būti atlikti nepriklausomai nuo to ar jie yra apibūdinti šiame dokumente, ar ne.

# 10. ELEKTROTECHNIKA

Remontuojamose B korpuso 9a. patalpose įrengti naujus elektros paskirstymo skydus AS, AAS, JS, JKS. Seni skydai demontuojami. Nauji skydai montuojami senų skydų vietose. Kiekvieno skydo įvadiniai kabeliai ( ne prastesni nei Cca kategorijos)  suvedami į  B k. 7 el. skydine. AS, AAS, JS, JKS įvadiniai kabeliai prijungiami prie esančio ĮPS  el. spintos B korpuso 7 el. skydinėje.

Aukšto elektros skydinėje montuojami elektros skirstymo skydai skirti elektros energijos skirstymui 380 / 230 V įtampos, 50 Hz dažnio tinkle, apsaugos aparatų montavimui. Apsaugos laipsnis IP20-IP44, priklausomai nuo to, kokioje aplinkoje montuojami. Skydeliai virštinkiniai. Korpusas plieninis arba PVC, durelės nepermatomos su užraktu. Skydeliuose montuojamų elektros aparatūros ir prietaisų padėtis turi atitikti jų technines sąlygas. Skyduose montuojama DIN laikymo šyna, profilis ne mažiau kaip 35 mm. Skydelis komplektuojamas su PE ir N gnybtais variniam laidui, kabelio įvado niša bei elastinėmis sandarinimo membranomis (tik IP54) kabelio įvadui.

Automatiniai jungikliai. Automatinai jungikliai naudojami paskirstymo linijų įjungimui ir atjungimui, bei linijų apsaugai nuo perkrovimų ir trumpo jungimo srovių. Vardinė įtampa – 230 / 400 V. Polių skaičius – 1 arba 3. Atjungimo geba: 10 kA. Lieto korpuso. Apsaugos laipsnis IP20 pritaikyti dirbti prie aplinkos temperatūros nuo +5 iki +40°C. Termo magnetinio atjungimo charakteristika B arba C (priklausomai nuo ėmėjo). Su galimybe prijungti indikacijos, matavimo priedus, valdymo pagalbinius įtaisus. Montuojamas ant montažinio profilio standarto DIN EN 50022 arba lygiaverčio.

Kiekvienai patalpai (išskyrus sanitarinės paskirties patalpas, sandėliukus) įrengti atskirą automatinį jungiklį apšvietimui (avariniam, naktiniam apšvietimui galima apjungti 2-4 patalpas), jėgos tinklui, kompiuterinio elektros tinklo darbo vietai, paciento konsolei.

Visiems elektros imtuvams, dirbantiems padidinto pavojingumo elektros srovės poveikio žmogui sąlygomis, įrengiama srovės skirtuminė apsauga, kompiuterių maitinimo linijoms – viršįtampių apsauga.

Srovės nuotėkio relės. Apsauga nuo elektros srovės pratekėjimo į žemę: Vardinė įtampa – 230 V / 400 V; Dažnis 50 Hz; Vardinė srovė –16 A; Nuotėkio srovė – 0,03 A; Apsaugos klasė ne žemesnė kaip IP40; Laidininko skerspjūvis - 1-25 mm²; Dviejų - keturių polių; AC klasė; Standartai -  LST EN 61008-1:2013 (EN 61008-1:2012) arba lygiavertis; IEC 61008-1:2024 arba lygiavertis. Montuojama ant montažinio profilio standarto DIN EN 50022 arba lygiaverčio.

Viršįtampių ribotuvai. Naudojami įrenginių apsaugai nuo jungimo bei indikuotų ir redukuotų atmosferinių viršįtampių: Vardinė smūginė srovė 20 kA; Maksimali įtampa 275V; Apsaugos lygis < 1,5 kV; Užvėlinimo laikas < 25 ns su vizualiniu pažeidimo indikatoriumi.

Elektros skyduose atliekamas visų kabelių sužymėjimas su vartotojų pajungimo schemomis. Atliekami izoliacijos varžų matavimai, grandinės tarp įžemiklių matavimai, kilpos fazė- nulis matavimai, pateikiami protokolai. Užbaigus sistemos įrengimą ir perdavimą Užsakovui, Rangovas turi pateikti Užsakovui išsamius atitinkamus visų  sistemų ir įrangos valdymo, priežiūros ir duomenų vadovus, bei instrukcijas lietuvių kalba, apmokyti Užsakovo atsakingus asmenis naudotis įranga. Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais montavimo darbų užbaigimui ir tinkamam sistemų eksploatavimui, turi būti privalomi atlikti nepriklausomai nuo to ar jie yra apibūdinti šiame dokumente,a r ne. Prieš pradedant darbus, visos medžiagos ir įranga, turi būti suderinta su Užsakovu.

Remontuojamose patalpose, grafinėje dalyje nurodytose vietose, įrengiami nauji, pagal galiojančius statybos reglamentus ir higienos normas atitinkantys vidaus apšvietimo tinklai (šviestuvai). Šviestuvų vietos, tipai, valdymo būdas, jungiklių, būvio/judesio daviklių vietos turi būti suderintos su Užsakovu prieš darbų pradžią. Įrengiamas avarinis apšvietimas su LED šviesos šaltiniais savyje turintis arba komplektuojamos su 1-3 h veikimo akumuliatoriais. Parinkimui  pateikia ne mažiau 3-jų gamintojų 3 kolekcijas LED šviestuvų švarioms patalpoms. Montuojami individualiai į pakabinamas lubas 600 x 600 mm (ilgis x plotis). Šviestuvai skirti naudoti švariose patalpose, atsparūs dezinfekavimo priemonių poveikiui. Korpusas iš plieno lakšto, miltelinis dažymas.

Šviestuvo sklaidytuvas inertinio grūdinto stiklo su mikro-prizmatine struktūra, leidžiančia riboti akinimą.

Šviestuvas turi būti jungiamas prie elektros tinklo jo neišardant, viso korpuso sandarumas ne mažiau IP44 apsaugos klasės.

Maitinimo įtampa: 230 V / 50 Hz.

Šviestuvas pagamintas su LED diodais, bendras LED šaltinių srautas ne mažiau 3900 LM (30 W).

Vienas šaltinis ne mažiau 1300 lm (10 W), skirtas budinčiam apšvietimui.

Šviesos koreliacinė temperatūra – ne mažiau kaip 4000 K.

Tarnavimo laikas: ne mažiau 30 000 val.

CE ženklinimas.

Garantija visam šviestuvui ne mažiau 5 metai.

LED šviestuvai drėgnoms patalpoms.

Drėgnose patalpose (wc, sandėliukuose, šeimininkės patalpose) montuojami įleidžiami į lubas LED šviestuvai :

Korpusas – lieto aliuminio, dažytas balta spalva.

LED aušinimo sistema – aktyvi.

Apsaugos laipsnis ne mažiau IP44.

Lempų uždegimo elektroninis aukšto dažnio droselis.

Šviestuvo matmenys: ne mažesnio skersmens kaip 180 mm.

Matmenys lubose šviestuvui sumontuoti: skersmuo ne mažiau 170 mm.

Šviestuvo šviesos srautas ne mažiau 14 W – 1560 lm,

Vidutinis tarnavimo laikas – ne mažiau 50.000 h.

CE ženklinimas.

Garantija visam šviestuvui ne mažiau 5 metai.

Sieniniai šviestuvai. Virš praustuvių (virš veidrodžių) montuojami  paviršiniai šviestuvai, valdomi įleidžiamais klavišiniais jungikliais, montuojami prie kriauklių ne arčiau 0,50 m atstumu.

LED paviršinis šviestuvas.

Galia–  ne mažiau kaip 20 W.

Įtampa – AC 220-240 V.

Šviesos spalvos temperatūra ne mažiau 3000 K (šiltai balta šviesa).

Šviesos srautas ne mažiau 1600 Lm.

Atsparumo klasė ne mažiau IP44.

Korpuso spalva - balta.

Šviestuvo forma – stačiakampė.

Garantija visam šviestuvui ne mažiau 2 metai.

CE ženklinimas.

Naktinio pašvietimo šviestuvas. Įleistas į sieną, montuojamas palatų naktinio apšvietimo šviestuvas, ne mažiau IP20 apsaugos klasės, ne mažiau kaip 2 W LED lempa, su matiniu lygiu stiklu.

Avarinis evakuacinis apšvietimas.

Koridoriuose įrengiamas evakuacinis el. apšvietimas. Evakuacinio išėjimo kryptis bus nurodoma signaliniais LED šviestuvais su piktogramomis ir autonominiais maitinimo šaltiniais ne mažiau kaip 3 val. darbo laikui, prijungiant juos prie avarinio apšvietimo el. tinklo. Šie šviestuvai turi šviesti visą laiką ir yra nevaldomi jungikliais.

Avarinis apšvietimas įrengiamas pagal standarto LST EN 1838:2025 (EN 1838:2024) arba lygiaverčio reikalavimus. Šviestuvai avariniai su LED šviesos šaltiniais: savyje turintis ne mažiau kaip 3 h veikimo akumuliatorių, šviestuvo apsaugos klasė ne žemesnė kaip IP20. Šviestuvo korpusas aliuminis. Šviestuvas skirtas apšviesti evakuacijos kelius visuomeniniuose pastatuose, žmonių susibūrimo vietose.

Tinklo įtampa: 230V, AC, 50 – 60Hz

Darbinė temperatūra: 10 – 50°C

Akumuliatorius: Ni – Cd

Akumuliatoriaus įkrovimo laikas: pirmas įkrovimas 48 h, kitas įkrovimas 24 h.

Šviestuvo matomumas: ne mažiau kaip 32 m.

Šviestuvas privalo turėti integruotą avarinę tvirtinimo apsaugą.

Šviesos efektyvumas ne mažiau 100 lm / W.

Šviesos sklidimo kampas ne mažesnis 140°.

Tarnavimo laikas ne mažesnis, kaip 30.000 h.

CE ženklinimas.

Garantija visam šviestuvui ne mažiau, kaip 5 metai.

Remontuojamose 9 aukšto patalpose įrengiami nauji, pagal galiojančius statybos reglamentus ir higienos normas atitinkantys, vidaus elektros tinklai. Kabelių degumo klasė ne prastesnė kaip Cca. Montuojami nauji variniai kabeliai,  parinkti reikiamo skerspjūvio pagal paskaičiuotą galingumą. Visi kabeliai sienose  iki pakabinamų lubų klojami paslėptai. Kabelių trasoms iki skydų montuojamos metalinės kabelinės kopėtėlės ne mažesnės nei 200 mm. Kabeliai abiejuose galuose ženklinami etiketėmis nurodant kabelio numerį, adresus ir žymes. Kištukinių lizdų ir jungiklių tipas, kiekis ir vietos turi būti suderintos su Užsakovu. Wifi ryšio pajungimui koridorių lubose turi būti įrengta 10 kompiuterinio tinklo rozečių po 1 jungtį, vietos turi būti suderintos su Užsakovu.

Visi kompiuterinio tinklo kabeliai turi būti atvesti į remontuojamose patalpose suformuotas ryšių patalpas. Kabinetuose vienai darbo vietai  turi būti įrengta po 3 kompiuterinio tinklo rozetes ir po 4 elektros lizdus. Viename kabinete turi būti numatyta ne mažiau kaip dvi kompiuterizuotos darbo vietos.

Postuose įrengiama grindinė dėžė ne mažiau 12modulių, montuojami 8 elektros lizdai ir 6 ryšių lizdai (internetui ir telefonui). Palatose prie lovų įrengiami elektros kištukinių lizdų blokas su 2 elektros lizdais. Po vieną elektros lizdą palatose prie plautuvės . Koridoriaus sienoje montuojami dviejų klavišų jungikliai sanitarinės paskirties patalpų apšvietimo valdymui (sieniniam ir lubiniam). Sanitarinės paskirties patalpose įrengiami kištukiniai lizdai rankšluosčių džiovintuvams. Perkami ir montuojami balti 40-100 W galingumo rankšluosčių džiovintuvai. Prie GČ montuojami sieniniai šviestuvai su gaisrinio čiaupo simboliu. Instaliaciniai kabeliai avariniam, evakuaciniam ir GČ apšvietimui turi būti su nedegia izoliacija, ne žemesnės kaip E60 klasės. Iš JKS skydo atskira linija pravedama į ryšių spintas po 2 elektros lizdus kompiuterinio tinklo šakotuvų ir maršrutizatorių maitinimui.

Visos metalinės konstrukcijos (Pakabinamos lubos, durys, medicininės konsolės, kompiuterinės spintos, kabelinės kopėtėlės) turi būti įžemintos pagal EĮĮT reikalavimus ne mažesniu nei 1 x 4 mm2  skerspjūvio laidu.

Rangovas, ne vėliau kaip iki darbų užbaigimo, privalo pateikti darbų išpildomąją dokumentaciją, kurioje nurodyta visa techninė sumontuotos sistemos informacija – principinės schemos, aukštų planai, montavimo vietos, varžų matavimo protokolai, bei kita eksploatacijai reikalinga informacija. Skydai turi būti pažymėti informaciniais ir įspėjamaisiais užrašais.

# Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais montavimo darbų užbaigimui ir tinkamam sistemų eksploatavimui, turi būti privalomi atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra apibūdinti šiame dokumente, ar ne. Prieš pradedant darbus, visos medžiagos ir įranga turi būti suderinta su Užsakovu.

# 11. Projekto užbaigimo procedūros

# Atlikus remonto darbus, parengia B korpuso 9a. I ir II posto remonto darbų užbaigimo deklaraciją, patalpų kadastrinę bylą su jos registracija Registrų centre. Pagal gaisrinės saugos reikalavimus parengiami patalpų evakuaciniai planai. Užsakovui su priduodamos dokumentacijos lydraščiu perduodami visų inžinerinių tinklų popieriniai paprastojo remonto aprašai PDF formatu - 2vnt., skaitmeninės laikmenos PDF ir DWG formatu – 2 vnt., technologinės kortelės, išpildomieji brėžiniai, medžiagų atitikties deklaracijos, įrangos naudojimosi instrukcijos, įrangos pasai, įrangos derinimo ir išbandymo protokolai, personalo apmokymo protokolai ir kita būtina informacija, susijusi su atliktais remonto darbais.

# 12. Darbų sauga ir organizavimas

Darbai atliekami vadovaujantis visų jiems keliamų darbo saugos, technologinių, aplinkosauginių ir higieninių reikalavimų. Prieš pradedant darbus, Rangovas turi parengti Technologinį darbų, darbo ir priešgaisrinės saugos projektą ir jį susiderinti su Užsakovu. Darbai vykdomi veikiančioje ligoninėje, todėl juos būtina organizuoti taip, kad į išorę nepatektų ardymo metu susidariusios dulkės, būtinas darbo zonos drėkinimas. Darbuotojai, vykdantys darbus, turi būti supažindinti su darbo saugos reikalavimais, ligoninės vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, aprūpinti individualiomis darbo saugos priemonėmis ir darbo įranga skirta šiems darbams atlikti. Visi Rangovo darbuotojai privalo dėvėti skiriamąsias liemenes su įmonės pavadinimu ir visada turėti darbuotojo pažymėjimą. Privaloma operatyviai reaguoti į pastabas ir šalinti susidariusią kritinę situaciją.

# Rangovas, atlikdamas darbus, kartu turi įsivertinti visas išlaidas susijusias su šių darbų atlikimu, užtikrindamas saugų darbuotojų darbą ir higienos reikalavimus.

# 13. Kiti reikalavimai ir sąlygos

Rangovas, apžiūrėjęs remontuojamas patalpas, įsivertina, kad atliekant B korpuso 9a. I ir II posto remonto darbus reikės atlikti ir visus kitus pagalbinius darbus, susijusius su Įkainotų veiklų sąraše nurodytais darbais ir tų darbų atlikimui numatytais technologiniais ypatumais, tokiais kaip statybinio laužo išnešimas iš remontuojamų patalpų, transportavimas į sąvartyną, sąvartyno mokestis, įrankių, įrangos ir mechanizmų nuoma, mokestis už ligoninės resursų panaudojimą: elektros energija, šaltas vanduo. Atlikdamas darbus turi laikytis atliekamų darbų eiliškumo ir technologijos, darbo saugos, priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimų, ligoninės vidaus tvarkos ir taisyklių reikalavimų, naudoja tvarkingus darbo įrankius, el. instrumentus ir visas pagalbines priemones ir įrangą. Rangovas prieš pradedant darbus su Užsakovu turi susiderinti statybos procese visas naudojamas statybines ir apdailines medžiagas, įrangą, santechninius prietaisus, el. šviestuvus, jungiklius ir rozetes. Užsakovui pasirinkimui pateikia ne mažiau kaip 3 gamintojų po 3 pavyzdžius. Rangovas visus aprašytus remonto darbus turi atlikti pilnai išbaigtus, pagal grafinę dalį ir darbų aprašą įsivertinti darbų apimtis ir darbų technologinius ypatumus. Techninėje užduotyje nurodomos darbų apimtys yra orientacinės ir negali būti vertinamos kaip faktinės. Prieš pradedant darbus, parengiami visi inžinerinių sistemų darbo projektai, technologinis darbo projektas, technologinės kortelės, pateikiamos numatomų naudoti medžiagų ir įrangos techninės specifikacijos. Užsakovas, įvertinęs pateiktą medžiagą ir jos atitikimą šio aprašo reikalavimams, suderina jų naudojimą.

Statybinės medžiagos ir įrengimai turi būti sertifikuoti, tinkami ASPĮ (asmens sveikatos priežiūros įstaiga) profilio patalpų įrengimui. Garantija atliktiems remonto darbams ne mažiau kaip 5 metai (paslėptiems darbams – ne mažiau kaip 20 metų) nuo patalpų pridavimo eksploatacijai. Statybos darbai atliekami veikiančioje ligoninėje. Remontuojamų patalpų baldai šiuo pirkimu neperkami.

Užsakovo rezervas nenumatytas.

Pridedama:

1.B RVUL Š29 B korpuso 9-o aukšto dalies patalpų užsakovo techninės užduoties grafinė dalis                                                                 - 1vnt.

2.Gaisrinės apsauginės signalizacijos TP  Nr.AT2010/06-B-TP    -  1vnt.