Specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS VIEŠŲJŲ VIETŲ VAIZDO STEBĖJIMO SISTEMOS MONTAVIMO, DUOMENŲ PERDAVIMO IR PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ PIRKIMO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Bendrieji reikalavimai

1.1. Šioje techninėje specifikacijoje (toliau – Techninė specifikacija) Perkančioji organizacija nustato minimalius reikalavimus vaizdo stebėjimo sistemos sudėtinėms dalims, įskaitant fiksuotas, multisensorines, vaizdo kameras, duomenų perdavimo infrastruktūrą, vaizdo analizės (AI) sprendimus, vaizdo valdymo programinę įrangą bei sistemos eksploatavimo paslaugas.
1.2. Pirkimo objektas – Druskininkų savivaldybės viešųjų vietų vaizdo stebėjimo sistemos montavimo, duomenų perdavimo ir priežiūros paslaugos, apimančios techninio sprendinio parengimą, reikiamos įrangos įrengimą (sumontavimą ir konfigūravimą), integravimą į esamą Perkančiosios organizacijos infrastruktūrą, duomenų perdavimą, vaizdo įrašų saugojimą, techninę priežiūrą ir sistemos eksploatavimo užtikrinimą. Visa sistema (įranga, ryšio kanalai, vaizdo įrašymo infrastruktūra ir stebėjimo centras) turi būti pilnai įrengta, sukonfigūruota ir perduota eksploatacijai ne vėliau kaip per 4 (keturis) mėnesius nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos. Paslaugų teikimo (eksploatavimo) laikotarpis – 60 (šešiasdešimt) mėnesių nuo Vaizdo stebėjimo sistemos perdavimo eksploatacijai akto pasirašymo dienos.
1.3. Perkamos paslaugos apima: 
   1.3.1. Vaizdo stebėjimo kamerų ir kitos būtinos įrangos pateikimą, sumontavimą ir konfigūravimą.
   1.3.2. Integraciją su esama Perkančiosios organizacijos IT ir duomenų perdavimo infrastruktūra.
   1.3.3. Duomenų perdavimo paslaugas (naudojant šviesolaidinį, mobilųjį 5G/LTE ryšį arba mišrų šių technologijų sprendimą).
   1.3.4. Vaizdo įrašymo, saugojimo ir atsarginių kopijų užtikrinimą.
   1.3.5. Sistemos kibernetinį saugumą.
   1.3.6. Techninę priežiūrą, gedimų šalinimą ir profilaktiką.
   1.3.7. Perkančiosios organizacijos darbuotojų apmokymą.
   1.3.8. Įrangos išmontavimą pasibaigus sutarties galiojimo terminui.
   1.3.9. Informacinių lentelių apie vykdomą vaizdo stebėjimą pagaminimą ir įrengimą (pagal šios Techninės specifikacijos 16 skyriaus reikalavimus).
1.4. Visa siūloma įranga turi būti nauja, nenaudota, ne „refurbished“. Įranga išlieka Tiekėjo nuosavybe visą sutarties galiojimo laikotarpį. Pasibaigus sutarčiai, Tiekėjas savo lėšomis išmontuoja ir pasiima įrangą (kaip nurodyta 1.3.8 p.), jei šalys nesusitaria kitaip.
1.5. Sistema turi užtikrinti nepertraukiamą vaizdo perdavimą ir įrašymą ne trumpiau kaip 14 parų, maksimalia kameros raiška.
1.6. Sistema turi veikti Lietuvos Respublikos klimato sąlygomis ir būti tinkama eksploatuoti lauko sąlygomis, esant temperatūrai nuo -30 °C iki +50 °C.
1.7. Visi techninėje specifikacijoje nurodyti reikalavimai laikomi minimaliais. Tiekėjai gali siūlyti lygiaverčius ar technologiškai pažangesnius sprendimus, jei jie pilnai atitinka nustatytą funkcionalumą, techninius, saugumo ir eksploatacinius reikalavimus.
1.8. Tiekėjas atsako už visų siūlomų sistemos komponentų tarpusavio suderinamumą ir pilną funkcinį veikimą per visą sutarties laikotarpį, nepriklausomai nuo to, ar sistemos sprendimą sudaro vieno ar kelių skirtingų gamintojų įranga ir programinė įranga.
1.9. Sistemos architektūros principai.
Vaizdo stebėjimo sistema turi būti įrengiama ir plečiama kaip vientisas, modulinis sprendimas, leidžiantis derinti skirtingų tipų vaizdo kameras (fiksuotas, multisensorines) bei jų funkcijas pagal konkrečių vietų stebėjimo scenarijus, nepažeidžiant bendrų sistemos veikimo, saugumo ir eksploatavimo reikalavimų.
1.10. Rizikos ir atsakomybė: Kadangi įranga yra Tiekėjo nuosavybė, visa atsitiktinio įrangos sugadinimo, vagystės, vandalizmo ar gamtos stichijų (pvz., žaibo, audros) padaryta žala tenka Tiekėjui. Tiekėjas privalo savo lėšomis atstatyti arba pakeisti prarastą/sugadintą įrangą, užtikrindamas paslaugos teikimo tęstinumą.

1.11. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

1.12. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

2. Kamerų techniniai reikalavimai (multisensorinės, keturių sensorių kameros)

2.1. Raiška ir sensoriai: Kamera turi turėti 4 nepriklausomus vaizdo sensorius. Bendra kameros raiška ne mažesnė kaip 20 MP (4 × 5 MP). Kiekvienas vaizdo sensorius turi būti ne mažesnis kaip 1/2.8" dydžio, CMOS tipo, skirtas darbui lauko sąlygomis ir nepertraukiamam (24/7) vaizdo stebėjimui.
2.2. Objektyvai ir valdymas: Multisensorinėse kamerose privalomi motorizuoti varifokaliniai objektyvai. Kiekvienam sensoriui privalo būti užtikrintas nuotolinis motorizuotas priartinimo ir fokusavimo (Remote Zoom & Focus) valdymas, leidžiantis programiškai sureguliuoti vaizdo aštrumą. Sensorių pasukimo ir posvyrio (Pan / Tilt) kampo nustatymas gali būti atliekamas mechaniškai (fizinio montavimo metu) arba nuotoliniu būdu (jei siūloma įranga palaiko pilną motorizuotą PTRZ valdymą).
2.3. Matymo kampas, horizontalus FOV sensoriui neprasčiau kaip nuo 102° iki 54°. Galimybė pozicionuoti/sureguliuoti kiekvieną sensorių atskirai.
2.4. Naktinis matymas (IR): Integruotas IR apšvietimas, valdomas atskirai kiekvienam sensoriui, veikimo atstumas ≥20 m. Privaloma „Adaptive IR“ funkcija arba lygiavertė, užtikrinanti automatinį IR intensyvumo reguliavimą priklausomai nuo objekto atstumo.
2.5. Kameroje nustatomi/reguliujami parametrai:  Ekspozicija, Baltos spalvos balansas, Ryškumas, Aštrumas, Kontrastas, Sodrumas, Dienos / nakties perjungimo slenkstis, Triukšmo mažinimas, BLC - Foninio apšvietimo kompensavimas.
Turi būti automatiškai perjungiamas IR-cut (infraraudonųjų spindulių) filtras.
Neprastesnis užrakto greitis  (shutter speed) automatiniame režime nuo 1s iki 1/10000s. Minimalus apšvietimo jautrumas (be IR): spalvotas vaizdas – ne blogesnis kaip 0,1 lx esant diafragmai F1.6 ar geresnei (mažesnei skaitinei reikšmei, pvz., F1.4, F1.3 ir pan.).
2.6. FPS (Kadrų dažnis): ne mažiau kaip 20 FPS, jei užtikrinamas lygiavertis objektų atpažinimo ir įvykių fiksavimo lygis. 
2.7. Kodekai ir srautas: H.264/H.265 palaikantis kintamą bitreitą (VBR).
2.8. Išmanios funkcijos: Privatumo zonų maskavimas (≥4 kiekvienam sensoriui).
2.9. Atsparumas: Korpusas turi atitikti IP66 ir IK10 standartus. Darbinė temperatūra  -30°C…+50°C.
2.10. Kamera turi turėti lizdą SD kortelei (arba lygiavertei vidinei atminčiai) lokaliam vaizdo įrašymui ryšio su centriniu serveriu sutrikimo atveju (angl. Edge Recording). SD kortelės (arba vidinės atminties) talpa turi būti pakankama ne trumpesniam kaip 24 val. vaizdo archyvui, įrašant visų kameros sensorių srautus.
2.11. Suderinamumas: ONVIF Profile S, G, T palaikymas (arba lygiavertis funkcionalumas). Papildomai įranga turi palaikyti ONVIF Profile M standartą analitikos įvykių ir metaduomenų perdavimui į VMS sistemą.

3. AI analitika (kameros)

3.1. Deep Learning algoritmai: Vaizdo analizė turi būti pagrįsta gilaus mokymosi (angl. Deep Learning/AI) algoritmais, veikiančiais pačiuose galiniuose įrenginiuose (angl. Edge Analytics). Šio funkcionalumo licencijavimo, atnaujinimo bei palaikymo sąlygos visam 60 mėn. laikotarpiui turi visiškai atitikti šios Techninės specifikacijos 14.4 punkto reikalavimus.
3.2. Objektų klasifikavimas ir atributai:
Sistema privalo realiu laiku atpažinti ir klasifikuoti:
   3.2.1. Žmogų.
   3.2.2. Transporto priemonę, (sistema privalo atpažinti ir klasifikuoti mažiausiai šias kategorijas: lengvasis automobilis, krovininis automobilis / sunkvežimis, dviratė transporto priemonė (dviratis / motociklas)) Sistema privalo generuoti ir perduoti objektų klasifikavimo duomenis (AI metaduomenis), skirtus paieškai vaizdo archyve. Papildomų objektų atributų atpažinimas gali būti centrinėje vaizdo valdymo sistemoje (VMS).
3.3. Išmanieji įvykiai: Linijos kirtimas (vienkryptis/dvipusis). Įsibrovimas į nustatytą zoną (Intrusion). Objekto dingimo aptikimas. 
3.4. Netikrų aliarmų filtravimas: AI algoritmai derinami ir adaptuojami siekiant užtikrinant aukštą detekcijos tikslumą lauko sąlygomis.
3.5. AI metaduomenų saugojimas: Visi AI metaduomenys (objektų atributai, klasifikacijos, zoniniai įvykiai) turi būti saugomi tiek pat laiko kiek ir vaizdo įrašai – ne trumpiau kaip 14 parų.

4. Reikalavimai uždaro tinklo duomenų perdavimo paslaugoms

4.1. Paslaugų teikimo vieta ir apimtys
   4.1.1. Duomenų perdavimo paslaugos turi būti teikiamos tarp vaizdo stebėjimo sistemos centrinio pulto adresu Vytauto g. 41, Druskininkai (Druskininkų policijos komisariatas), nutolusiame duomenų centre ir vaizdo stebėjimo kamerų, kurių įrengimo vietos išvardintos „Lokacijų lentelėje“.
   4.1.2. Sutarties vykdymo metu Perkančioji organizacija turi teisę užsakyti naujas papildomas vaizdo stebėjimo vietas ar keisti esančias, plečiant turimą uždarą tinklą.
   4.1.3. Paslaugų teikėjas privalo įrengti visą duomenų perdavimo paslaugų teikimui reikalingą įrangą bei komunikacijas ir jas prijungti prie vaizdo stebėjimo kamerų.
   4.1.4. Paslaugų teikėjas privalo įrengti uždaro tinklo įvadą Druskininkų policijos komisariate (Vytauto g. 41), užtikrinant ne mažesnę kaip 2 Gbps duomenų perdavimo spartą.
   4.1.5. Paslaugų tiekėjas privalo užtikrinti uždaro duomenų perdavimo tinklo sujungimą su Debesijos platformos infrastruktūra (duomenų centru, kuriame fiziškai saugomi duomenys) ne mažesne nei 2 Gbps greitaveika.
4.2. Tinklo saugumas ir architektūra
   4.2.1. Duomenų perdavimo infrastruktūra gali būti realizuojama naudojant šviesolaidinį (optinį) ryšį, mobilųjį (5G/LTE ar naujesnį) ryšį arba mišrų šių technologijų sprendimą, su sąlyga, kad visose vietose užtikrinami 4.3 skyriuje nurodyti pralaidumo ir patikimumo parametrai.
   4.2.2. Duomenų perdavimo ryšys privalo būti teikiamas apsaugotame uždarame duomenų perdavimo tinkle, naudojant MPLS, operatorinį L2/L3 VPN, privatų APN arba kitą lygiavertę technologiją, užtikrinančią, kad Perkančiosios organizacijos įranga ir vaizdo duomenys nebūtų tiesiogiai pasiekiami iš viešojo interneto.
   4.2.3. Draudžiama naudoti sprendimus, kuriuose:
      4.2.3.1. vaizdo duomenų perdavimas vykdomas per viešąjį internetą kaip pagrindinę transporto terpę,
      4.2.3.2. saugumas užtikrinamas vien tik programiniais tuneliais (pvz., GRE, IPsec, WireGuard ar pan.) per atvirus viešuosius tinklus.
   4.2.4. Uždaras duomenų perdavimo tinklas gali turėti ugniasiene (Firewall / NGFW) kontroliuojamus sujungimus su Tiekėjo sistemomis, skirtais:
      4.2.4.1. paslaugų stebėsenai,
      4.2.4.2. administravimui,
      4.2.4.3. programinės įrangos atnaujinimams, nepažeidžiant uždaro tinklo principo ir nenaudojant viešojo interneto kaip vaizdo duomenų perdavimo terpės.
      4.2.4.4. Ugniasienė privalo atitikti šiuos reikalavimus:
         4.2.4.4.1. Blokuoti prieigą prie neleistinų ar pavojingų interneto resursų pagal URL bei riboti potencialiai nesaugius programinius intarpus (pvz., ActiveX, Java Applet).
         4.2.4.4.2. Užtikrinti kenkėjiškos programinės įrangos (virusų, „Spyware“) aptikimą HTTP, HTTPS ir SMTP sraute.
         4.2.4.4.3. Užtikrinti šifruoto ryšio (VPN ar lygiaverčio mechanizmo) našumą ne mažesnį kaip 100 Mbps, skirtą administraciniams ir palaikymo ryšiams.
         4.2.4.4.4. Įranga privalo turėti galiojantį ICSA Labs arba lygiavertį tarptautinį saugumo sertifikavimą. Šiame punkte nurodytas sertifikatas bus tikrinamas, t.y. Tiekėjas jį turės pateikti, pasiūlymų vertinimo metu.
         4.2.4.4.5. Turi būti naudojamos gamintojo palaikomos ir nuolat atnaujinamos kategorizuotas tinklapių, realaus laiko „Blacklist“ / „Open Relay“ duomenų bazės.
         4.2.4.4.6. Užtikrinti automatinį saugumo parašų (antivirusų, IPS) atnaujinimą ir failų karantino palaikymą.
   4.2.5. Visi vaizdo duomenys ir valdymo srautai privalo būti perduodami naudojant šiuolaikinius šifravimo mechanizmus (ne žemesnius nei TLS 1.2 arba lygiaverčius protokolus).
   4.2.6. Viso paslaugų teikimo laikotarpiu Tiekėjas privalo vykdyti nuolatinį programinės ir tinklo saugumo sprendimų Palaikymą, įskaitant:
      4.2.6.1. klaidų taisymus,
      4.2.6.2. programinės įrangos versijų atnaujinimus,
      4.2.6.3. antivirusų, IPS ir URL filtravimo duomenų bazių atnaujinimus.
4.3. Pralaidumas ir kokybiniai parametrai
   4.3.1. Kiekvienai vaizdo stebėjimo vietai (kamerai) turi būti užtikrinta ne mažesnė kaip 50 Mbps duomenų išsiuntimo (Uplink) ir ne mažesnė kaip 50 Mbps duomenų parsiuntimo (Downlink) sparta. Naudojant šviesolaidinį (optinį) ryšį, ši sparta privalo būti nuolatinė ir garantuota. Naudojant mobiliojo ryšio technologijas (5G/LTE ar naujesnes), Tiekėjas privalo užtikrinti, kad vidutinė paros greitaveika būtų ne mažesnė nei nurodyta šiame punkte, o momentinė sparta bet kuriuo metu būtų pakankama nepertraukiamam vaizdo srauto perdavimui maksimalia raiška ir kadrų dažniu be vaizdo vėlavimų ar strigimų. Tiekėjas atsako už ryšio kanalų pralaidumo planavimą taip, kad tinklo apkrovos piko metu būtų išlaikytas sistemos funkcionalumas.
   4.3.2. Teikiamų paslaugų pateikiamumas (angl. uptime) turi būti ne mažesnis kaip 98% laiko per kalendorinį mėnesį (vertinama visos sistemos mastu). Į pateikiamumo laiką neįskaičiuojami suderinti planiniai darbai ir sutrikimai, kilę dėl trečiųjų šalių, už kurias Tiekėjas neatsako (pvz., elektros dingimas kameros montavimo vietoje), kaltės.
   4.3.3. Išnaudojant iki 80 % tinklo pralaidumo, dvikryptis vėlinimas (angl. Latency) tarp galinių įrenginių neturi viršyti 100 ms.
   4.3.4. Paketų praradimas (angl. Packet Loss) turi būti ≤ 1 %, o ryšio atstatymas po sutrikimo – automatinis.
4.4. Mobiliojo ryšio (5G/LTE ar naujesnės) specifikacija (jei naudojama)
   4.4.1. Privaloma užtikrinti privatų APN (angl. Private APN) tiesioginiam saugiam tuneliui į serverį be viešos interneto prieigos.
   4.4.2. Duomenų planas privalo būti neribotas (angl. Unlimited) ir be greičio mažinimo (angl. throttling).
   4.4.3. Duomenų srauto izoliavimas ir saugumas: Naudojant mobiliojo ryšio technologijas, Tiekėjas privalo užtikrinti, kad paslaugos teikimui būtų naudojamas privatus APN (angl. Access Point Name) arba L2/L3 VPN (angl. Virtual Private Network) kanalas. Šis kanalas turi techniškai izoliuoti vaizdo stebėjimo sistemos duomenų srautą nuo viešojo interneto srauto, užtikrinti duomenų saugumą ir pakankamą technologinį stabilumą tinklo apkrovos metu, kad būtų užtikrintas nepertraukiamas vaizdo stebėjimo duomenų srautas be strigimų ar vėlavimų, nepažeidžiant galiojančių tinklo neutralumo reguliavimo principų.
4.5. Belaidžio duomenų perdavimo (radijo tiltų) specifikacija (jei naudojama)
   4.5.1. Radijo tiltai privalo naudoti trikdžiams atsparų protokolą (pvz., TDMA, iPoll ar lygiavertį) bei palaikyti Adaptive Modulation funkcijas.
   4.5.2. Signalo kokybės parametrai – SNR ≥ 25 dB. Belaidžio ryšio saugumas: privalomas AES-256 šifravimas transporto lygmenyje, WPA3 autentifikacijos standartas ir MAC adresų filtravimas (angl. MAC Access Control List). Belaidžio ryšio įranga privalo palaikyti prieigos kontrolės sąrašus, leidžiančius prisijungti tik Tiekėjo registruotiems įrenginiams.
   4.5.3. Naudojama įranga turi atitikti Lietuvos Respublikos Ryšių reguliavimo tarnybos (RRT) reikalavimus ir veikti RRT licencijuotuose dažniuose. Tiekėjas turi pateikti dokumentą, patvirtinantį RRT licenciją arba sutikimą naudoti pasirinktus dažnius. Įranga turi užtikrinti, kad ryšys nekeltų trukdžių kitiems tinklams ir pati būtų nuo jų apsaugota.

4.5.4. Belaidžio ryšio sprendimas turi būti suprojektuotas su pakankama signalo stiprumo atsarga (angl. Fade Margin), kad būtų užtikrintas stabilus ryšys esant nepalankioms oro sąlygoms (lietus, sniegas, rūkas). Tiekėjas privalo pasiūlyme pateikti radijo ryšio biudžeto (angl. Link Budget) skaičiavimus kiekvienai belaidžio ryšio atkarpai, įrodančius, kad signalo stiprumo atsarga yra pakankama stabiliam ryšiui užtikrinti.

4.5.5. Kiekviena belaidžio ryšio atkarpa privalo užtikrinti ne mažesnę kaip 100 Mbps efektyvų pralaidumą (angl. Net Throughput) esant normaliam eksploatavimo režimui, su pakankama atsarga vaizdo srauto piko apkrovai.

4.5.6. Belaidžio ryšio įranga (antenos, siųstuvai-imtuvai) privalo būti kompaktiška ir tinkama montavimui ant esamų apšvietimo atramų be jų konstrukcinio sustiprinimo. Maksimalus vienos antenos svoris – ne daugiau kaip 5 kg, maksimalus vėjo apkrovos plotas – ne daugiau kaip 0,1 m².
4.6. Galinė įranga ir fizinės sąsajos
   4.6.1. Tiekėjo suteikiamos galinės įrangos sąsajos vaizdo kamerų įrengimo vietose turi turėti pakankamą kiekį RJ45 prievadų visai numatytai įrangai prijungti, bet ne mažiau kaip 2 vnt. laisvų (rezervinių) prievadų būsimai plėtrai.
   4.6.2. Centriniame taške (Vytauto g. 41) turi būti ne mažiau kaip 1 vnt. 10GBase-LR sąsaja.
   4.6.3. Galinė įranga privalo būti valdoma ir konfigūruojama nuotoliniu būdu.
4.7. Proaktyvi stebėsena ir gedimų šalinimas.
   4.7.1. Tiekėjas privalo 24/7 vykdyti proaktyvią tinklo stebėseną (angl. Monitoring) ir nedelsiant informuoti Užsakovą apie sutrikimus.
   4.7.2. Tiekėjas privalo pateikti prisijungimą prie internetinio puslapio (web dashboard), kuriame realiu laiku matoma informacija apie duomenų srautus.
   4.7.3. Gedimų registravimo tarnyba (Helpdesk) privalo veikti 24/7, gedimai privalo būti registruojami nemokamu telefono numeriu, o pranešus apie gedimą, Tiekėjas privalo išduoti pranešimo registracijos numerį.
   4.7.4. Gedimai ryšių tinkle ir galinėje įrangoje privalo būti pašalinami per 24 val. nuo pranešimo momento. Gedimų, apie kuriuos buvo pranešta savaitgaliais ir švenčių dienomis, šalinimo trukmė gali būti pradėta skaičiuoti nuo artimiausios darbo dienos 8.00 val.
4.8. Papildomi reikalavimai
   4.8.1. Ryšio įranga privalo atitikti visus šios Techninės specifikacijos 10 skyriuje nurodytus nacionalinio saugumo reikalavimus.
   4.8.2. Duomenų perdavimo paslaugos gali būti teikiamos per:
      4.8.2.1. Paslaugos tiekėjo nuosavą ryšio infrastruktūrą (nuo tiekėjo tinklo iki Perkančiosios organizacijos LAN) be tarpinių tiekėjų nuomos.
      4.8.2.2. Kito operatoriaus infrastruktūrą. Tokiu atveju Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti sutarčių su operatoriais kopijas arba raštiškus jų patvirtinimus, kad teikiamos paslaugos atitinka visus šios techninės specifikacijos kokybinius ir saugumo reikalavimus.
   4.8.3. Visi ryšio kaštai (APN, SIM kortelės, duomenų planai) privalo būti įskaičiuoti į paslaugos kainą ir negali būti apmokestinami papildomai.
   4.8.4. Paslaugų įrengimo terminai plėtros atveju: Duomenų perdavimo paslaugos su reikiamos infrastruktūros (kabelinių linijų, stiebų ir kt.) diegimu naujai užsakytose vietose turi būti įrengiamos ir pradedamos teikti ne ilgiau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo atskiro užsakymo pasirašymo. Vietose, kuriose infrastruktūra jau yra paruošta arba nereikalingi kasimo/projektavimo darbai, paslaugos turi būti pradėtos teikti ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų.
   4.8.5. Atlikus vietos keitimą ar tinklo plėtimą, paslaugų kokybė turi išlikti neprastesnių charakteristikų. Užsakant papildomas vaizdo stebėjimo vietas, jose privalo būti užtikrinta ne mažesnė kaip 50 Mbps duomenų išsiuntimo ir 50 Mbps duomenų parsiuntimo sparta.

5. Vaizdo įrašų saugojimo ir sistemos prieglobos paslauga debesijos platformoje

5.1. Paslaugos apimtis ir nuosavybė
   5.1.1. Paslauga visą jos teikimo laikotarpį turi apimti visą jai teikti reikalingą techninę ir programinę įrangą (jos suteikimą naudotis paslaugos teikimo pagrindais, įdiegimą, priežiūrą), infrastruktūros užtikrinimą, elektros energijos sąnaudas bei kitas susijusias išlaidas.
   5.1.2. Visi sistemoje sukaupti vaizdo duomenys, metaduomenys ir archyvai yra išimtinė Užsakovo nuosavybė.
   5.1.3. Paslaugos teikimo pabaigoje arba nutraukus sutartį, Tiekėjas privalo per 5 darbo dienas perduoti visus duomenis Užsakovui eksportuojamu formatu arba juos negrįžtamai sunaikinti pagal Užsakovo rašytinį nurodymą, pateikiant sunaikinimo aktą.
5.2. Duomenų centro lokacija ir sertifikavimas
   5.2.1. Vaizdo įrašymo sistema ir įrašai turi būti įdiegti ir eksploatuojami duomenų centruose, fiziškai esančiuose Lietuvos Respublikos ar Europos sąjungos teritorijoje.
   5.2.2. Duomenų centrai privalo būti sertifikuoti „Tier III Design and Facility“ sertifikatu bei atitikti visus šio sertifikato reikalavimus, arba lygiaverčiu, užtikrinančiu ne mažesnį kaip 99,98 % infrastruktūros prieinamumą. Papildomai duomenų centras turi atitikti ISO 27001 saugumo sertifikato arba lygiaverčio reikalavimus. Šiame punkte nurodyti sertifikatai bus tikrinami, t.y. Tiekėjas juos turės pateikti, Sutarties vykdymo metu, tačiau Užsakovui kilus įtarimams dėl sertifikatų atitikties nurodytiems reikalavimams, Užsakovas turi teisę paprašyti Tiekėjo pateikti sertifikatus pasiūlymų vertinimo metu.

5.3. Infrastruktūros techniniai reikalavimai:
   5.3.1. Debesijos platforma privalo užtikrinti pakankamus skaičiavimo resursus, kad būtų užtikrintas nepertraukiamas visų vaizdo srautų apdorojimas, AI analitikos (Edge ir Cloud lygmens) veikimas realiu laiku bei šioje techninėje specifikacijoje nustatytas kadrų dažnis (FPS) visoms kameroms vienu metu, veikiant maksimalia apkrova.
   5.3.2. Debesijos platformos infrastruktūra (vaizdo įrašymo serveriai ir duomenų saugyklos masyvai) privalo turėti dubliuotą tinklo jungiamumą: kiekvienas fizinis mazgas, atsakingas už vaizdo srautų priėmimą ir įrašymą, turi turėti ne mažiau kaip 2 (dvi) fizines tinklo sąsajas, veikiančias „Failover“ arba „Load Balancing“ režimu. Tinklo sąsajų pralaidumas turi būti pakankamas priimti visų sistemai priklausančių kamerų srautą maksimaliais parametrais be vėlavimų (jitter) ir paketų praradimo.
   5.3.3. Visa naudojama techninė ir tinklo infrastruktūra (tiek fizinė, tiek virtualizuota) turi užtikrinti duomenų pralaidumą, kuris bent 50 % viršytų maksimalų apskaičiuotą visos sistemos (kamerų srautų, saugyklų rašymo/skaitymo operacijų, vartotojų sesijų) generuojamą srautą. Šis rezervas privalo užtikrinti stabilią sistemos veiklą piko metu bei numatytą sistemos plėtros galimybę be papildomų infrastruktūros pakeitimų.
5.4. Paslaugos prieinamumas ir patikimumas 
   5.4.1. Paslauga turi būti teikiama nepertraukiamai 24/7 visą Sutarties galiojimo laikotarpį.
   5.4.2. Debesijos platformos paslaugos pateikiamumas (angl. Uptime) turi būti ne mažesnis kaip 99,9 % per mėnesį. Šis rodiklis vertinamas debesijos platformos infrastruktūros lygmenyje ir neapima duomenų perdavimo tinklo atkarpų, kurioms taikomas 4.3.2 punkte nustatytas pateikiamumo reikalavimas.
   5.4.3. Vaizdo duomenų saugumui užtikrinti turi būti naudojamos technologijos (pvz., RAID 6, Erasure Coding ar lygiavertės), užtikrinančios duomenų vientisumą ir prieinamumą sugedus bent dviem fizinėms laikmenoms (diskams) vienu metu.
   5.4.4. Duomenų saugyklos posistemės sujungimas su vaizdo įrašymo tarnybinėmis stotimis turi užtikrinti ne mažesnį kaip 10 Gbps duomenų perdavimo pralaidumą su ne didesniu kaip 2 ms uždelsimu (angl. latency), garantuojant nepertraukiamą visų kamerų srautų įrašymą maksimaliais parametrais.
5.5. Vaizdo archyvavimas ir saugyklos valdymas
   5.5.1. Sistema turi užtikrinti ne trumpesnį kaip 14 parų nepertraukiamą vaizdo įrašų saugojimą.
   5.5.2. Įrašymas vykdomas naudojant adaptyvų algoritmą: esant judėjimui/įvykiui – įrašoma maksimalia kameros raiška ir kadrų dažniu (≥20 FPS) per sensorių, o duomenų srautas (bitreitas) vienam sensoriui turi siekti 8–10 Mbps. Ramybės būsenoje: leidžiama sumažinti kadrų dažnį (bet ne mažiau kaip 10 FPS per sensorių), o duomenų srautas (bitreitas) vienam sensoriui turi būti palaikomas 2–4 Mbps ribose, siekiant išvengti pernelyg agresyvaus vaizdo suspaudimo. Tiekėjas privalo užtikrinti, kad nepaisant dinaminio srauto sumažinimo ramybės būsenoje, bus išlaikoma maksimali vaizdo raiška be matomų kompresijos artefaktų (vaizdo „išplaukimo“ ar „kvadratavimo“), o kokybė išliks pakankama statinių objektų identifikavimui.
   5.5.3. Tiekėjas privalo užtikrinti galimybę keisti (didinti arba mažinti) vaizdo įrašymo sistemos įrašų saugyklos dydį (TB). Prašymas dėl saugyklos dydžio keitimo turi būti įvykdytas ne ilgiau kaip per 24 val.
5.6. Atsarginis kopijavimas ir atstatymas
   5.6.1. Tiekėjas privalo užtikrinti sistemos konfigūracijos (kamerų nustatymų, vartotojų, žemėlapių) automatines atsargines kopijas kas 24 val., užtikrinant galimybę sistemą atkurti per mažiau nei 4 val.
   5.6.2. Vaizdo įrašymo sistemos (programinės įrangos, nustatymų, išskyrus pačius vaizdo įrašus ar nuotraukas) atsarginės kopijos turi būti daromos ne rečiau nei kartą per parą ir saugomos ne mažiau kaip 7 paskutinių parų atsarginės kopijos.
   5.6.3. Atsarginės duomenų kopijos turi būti saugomos nutolusiame duomenų centre ne mažesniu nei 10 km atstumu nuo pirminio duomenų centro. Sistema turi užtikrinti duomenų atstatymą iš pasirinktos duomenų atsarginės kopijos. Duomenų centras, kuriame bus laikomos atsarginės duomenų kopijos turi atitikti 5.2 punkte esančius duomenų centro reikalavimus.
5.7. Kibernetinis saugumas
   5.7.1. Visi saugomi duomenys privalo būti šifruojami (angl. Encryption at Rest) naudojant AES-256 standartą.
   5.7.2. Duomenų perdavimas tarp kamerų ir duomenų centro turi vykti tik šifruotu kanalu (TLS/VPN).
5.8. BDAR atitiktis ir auditas
   5.8.1. Prieiga prie duomenų valdoma pagal „Role-based“ (RBAC) principą.
   5.8.2. Sistema privalo turėti nekeičiamą audito žurnalą (Audit Trail), fiksuojantį visus vartotojų veiksmus (prisijungimą, peržiūrą, eksportavimą), kuris saugomas ne trumpiau kaip 180 parų.
   5.8.3. Pasibaigus nustatytam archyvavimo laikotarpiui, vaizdo duomenys sistemoje turi būti automatiškai ir negrįžtamai sunaikinami (naudojant perrašymą, kriptografinį trynimą arba kitą metodą, užtikrinantį duomenų neatkuriamumą). Tiekėjas privalo užtikrinti techninę galimybę formuoti duomenų šalinimo ataskaitas, jei to pareikalautų Užsakovas audito metu.

6. VMS (Vaizdo valdymo sistemos) funkcionalumas

6.1. Multisensorinis valdymas: Sistema turi palaikyti 4 sensorių vaizdo kameras ir užtikrinanti sinchronizuotą archyvo peržiūrą visiems sensoriams vienu metu.
6.2. Interaktyvus GIS žemėlapis: VMS turi palaikyti geografinius žemėlapius (GIS/OpenStreetMap), kuriuose realiu laiku atvaizduojama kamerų vieta, jų matymo kampas ir būsena. Įvykus aliarmui, atitinkama kameros piktograma žemėlapyje turi vizualiai signalizuoti (mirksėti/keisti spalvą).
6.3. Sistemos sveikatos stebėsena (Health Monitoring): Automatizuotas prietaisų skydelis, rodantis visų sistemos komponentų (kamerų, serverių, diskų, ryšio kanalų) būseną realiu laiku. Gedimo atveju (ryšio dingimas, disko gedimas, vaizdo praradimas, SD kortelės klaida) sistema automatiškai siunčia pranešimus administratoriui el. paštu arba SMS.
6.4. Išmanioji paieška (Smart Search): Galimybė atlikti greitą paiešką archyve naudojant AI metaduomenis (pagal objekto tipą, spalvą, judėjimo kryptį, buvimą zonoje), neperžiūrint viso vaizdo įrašo. Paieška turi leisti filtruoti įvykius konkrečioje vaizdo dalyje nubrėžus virtualią zoną. 
6.5. Duomenų eksportas ir autentiškumas: Eksportas į atvirus formatus (MP4/AVI) greitai peržiūrai BEI į apsaugotą formatą teisiniams įrodymams. Apsaugotas formatas privalo turėti skaitmeninį parašą (Digital Signature/Watermark), garantuojantį įrašo autentiškumą ir apsaugą nuo modifikavimo. Eksportuojant pridedamas nešiojamas (portable) grotuvas failų peržiūrai.
6.6. Valdymas ir profiliai: Neribotas vartotojų profilių kūrimas su detalia teisių kontrole (RBAC). Galimybė kurti individualius vaizdo išdėstymus (angl. Layouts), išsaugant juos kiekvienam monitoriui atskirai, bei galimybė dalintis vaizdo žymomis/iškarpomis (angl. Bookmarks) su komentarais tarp skirtingų vartotojų.
6.7. Momentinė peržiūra (Instant Playback): Galimybė vieno mygtuko paspaudimu peržiūrėti paskutines 5–30 min. įrašo nenutraukiant tiesioginio vaizdo stebėjimo.
6.8. Nuotoliniai atnaujinimai: Kamerų ir VMS programinės įrangos (firmware ir software) atnaujinimai turi būti atliekami nuotoliniu būdu, minimaliai trikdant sistemos veikimą.
6.9. Papildomai prie 5.6 skyriuje nurodytų sistemos konfigūracijos kopijų, VMS sistema privalo automatiškai saugoti kiekvienos kameros individualią konfigūraciją. Sugedusį įrenginį pakeitus nauju, visi nustatymai, įskaitant AI analitikos taisykles ir vaizdo parametrus, turi būti atkuriami naujame įrenginyje iš backup kopijos.

7. Policijos komisariato stebėjimo centro įranga ir įrengimas

7.1. Darbo vieta įrengiama Alytaus apskrities VPK Druskininkų policijos komisariate (Vytauto g. 41, Druskininkai). Tiekėjas privalo pristatyti, sumontuoti, prijungti ir pilnai sukonfigūruoti žemiau išvardintą įrangą Policijos darbo vietoje, užtikrindamas suderinamumą su VMS sistema.
7.2. Monitoriai tvirtinami prie sienos naudojant VESA standarto laikiklius, išlaikančius monitoriaus svorį ir turinčius apsaugą nuo atsitiktinio nukritimo.
7.3. Darbo stotis: Procesorius – Intel Core i7 (min. 13-oji karta) arba AMD Ryzen 7 (min. 7000 serija) ar naujesni. Operatyvioji atmintis – 32 GB DDR5 (min. 4800 MHz), veikianti „Dual-Channel“ režimu. Vaizdo plokštė – NVIDIA GeForce RTX 4060 8GB GDDR6 ar lygiavertė (su ne mažiau kaip 4 aktyviomis vaizdo išvestimis, pvz., 3xDP + 1xHDMI). Diskas – 512 GB M.2 NVMe SSD (PCIe 4.0). Operacinė sistema – Microsoft Windows 11 Pro (64-bit). Korpusas su tyliu aušinimu ir min. „80 Plus Bronze“ maitinimo bloku. Komplekte USB klaviatūra ir pelė.
7.4. 2×27'' monitoriai analizei: IPS technologijos matrica, skiriamoji geba min. QHD (2560×1440) arba 4K, reakcijos laikas ≤ 5 ms. Reguliuojamo aukščio ir pasvirimo stovas, „Flicker-free“ technologija, DisplayPort/HDMI jungtys.
7.5. 2×55'' ekranai situaciniam stebėjimui: profesionalūs LFD (Large Format Display) tipo ekranai, pritaikyti 24/7 nepertraukiamam veikimui. 4K raiška. reakcijos laikas ≤ 8 ms. Šviesumas ≥350 cd/m². Skirti rodyti statinį vaizdą be „išdegimo“ (burn-in) efekto.
7.6. Priedai ir maitinimo apsauga: Komplekte turi būti visi reikiami aukštos kokybės vaizdo signalo kabeliai (sertifikuoti DisplayPort 1.4 arba HDMI 2.1), palaikantys 4K raišką be trikdžių. Darbo stočiai privaloma pateikti nepertraukiamo maitinimo šaltinį (UPS) (min. 1500VA / 900W), užtikrinantį sistemos veikimą ir saugų išjungimą dingus elektrai (autonomija ≥10 min.). Šiame punkte nurodyti sertifikatai bus tikrinami, t.y. Tiekėjas juos turės pateikti, Sutarties vykdymo metu.

7.7. VMS programinės įrangos licencijos: Tiekėjas privalo pateikti ir sukonfigūruoti visas sistemos veikimui būtinas licencijas (VMS serverio, visų kamerų kanalų bei ne mažiau kaip 10-ies vienalaikių klientinių darbo vietų (vartotojų) jungčių). Šių licencijų galiojimo, programinės įrangos versijų atnaujinimo bei techninio palaikymo (SMA – angl. Software Maintenance Agreement) sąlygos visam 60 mėn. laikotarpiui turi visiškai atitikti šios Techninės specifikacijos 14.4 punkto reikalavimus.

8. Sistemos testavimas ir pridavimas

8.1. Vaizdo kokybės ir naktinio matymo testas: Tikrinamas vaizdas dienos ir nakties metu. Naktį, esant tik gatvės apšvietimui, 25–30 m. atstumu turi būti aiškiai identifikuojamas žmogaus siluetas ir apranga bei transporto priemonės klasė ir spalva. Valstybinio numerio įskaitomumas vertinamas atsižvelgiant į pasirinktą matymo kampą ir aplinkos apšvietimą (numerio įskaitomumas nėra privalomas kriterijus plačiakampiams sensoriams, jei tai riboja optikos dėsniai).
8.2. Judesio ir srauto sklandumo testas: Tikrinama, ar vaizdas rodomas be vėlavimo ir trūkčiojimo. Turi būti pasiektas stabilus ne mažesnis kaip 20 FPS greitis visiems sensoriams vienu metu, naudojant H.265 kodeką (arba aukštesnis, jei Tiekėjas savo sprendime deklaravo 25/30 FPS).
8.3. Stabilumo testas (Burn-in test): Visa sistema paliekama veikti maksimalia apkrova nepertraukiamam 72 valandų (3 parų) laikotarpiui. Testas laikomas išlaikytu, jei per šį laiką nebuvo nė vieno ryšio nutrūkimo >60 sek. ar savaiminio įrangos persikrovimo.
8.4. AI analitikos testavimas ir vertinimas: Testavimas atliekamas esant palankioms meteorologinėms sąlygoms (be intensyvių kritulių, tiršto rūko, pūgos ar stipraus vėjo, galinčio judinti kameras). AI funkcionalumas laikomas tinkamu ir priimamu, jei bandomojo realaus naudojimo (Walk-test) metu vizualiai patvirtinama, kad sistema korektiškai identifikuoja ir klasifikuoja dominuojančią daugumą objektų (žmogus / transporto priemonė) bei sėkmingai suformuoja metaduomenis paieškai archyve. Pavienės detekcijos paklaidos, atsiradusios dėl sudėtingo apšvietimo ar objektų persidengimo, nėra laikomos esminiu trūkumu, trukdančiu sistemos pridavimui.
8.5. Interaktyvaus žemėlapio funkcionalumo testas: Patikrinama, ar VMS žemėlapyje kameros išdėstytos pagal tikslias GPS koordinates. Simuliuojamas aliarminis įvykis (pvz., linijos kirtimas) – tikrinama, ar žemėlapyje atitinkamos kameros piktograma vizualiai pasikeičia (mirksi/raudonuoja). Imituojamas kameros atjungimas – tikrinama, ar žemėlapyje automatiškai atsiranda statusas „Offline“. 
8.6. Objektyvų valdymo ir saugumo testas: Tikrinamas nuotolinis motorizuotų objektyvų valdymas (artinimas/tolinimas ir fokusavimas) prisijungus su Administratoriaus teisėmis – įsitikinama, kad komandos veikia sklandžiai. Papildomai atliekamas saugumo testas įsitikinant, kad prisijungus su Operatoriaus (stebėtojo) teisėmis ši funkcija yra programiškai užblokuota ir nepasiekiama, siekiant apsaugoti sukonfigūruotą vaizdą nuo atsitiktinių pakeitimų.
8.7. Kibernetinio saugumo testas: Bandoma prisijungti su apribotomis teisėmis ir ištrinti vaizdo įrašą (sistema turi neleisti). Tikrinama, ar šis bandymas užfiksuotas „Audit Trail“ žurnale.
8.8. Paieška pagal pasirinktą vaizdo zoną (ROI): Sistema turi palaikyti paiešką pagal vartotojo pele pažymėtą vaizdo sritį. Vartotojas turi galėti pasirinkti bet kurią kadro vietą, o sistema privalo grąžinti tik tuos įvykius ir objektus, kurie buvo aptikti pažymėtoje zonoje.

9. SLA, gedimų šalinimas ir paslaugos užtikrinimas

9.1. Paslaugos apimtis ir atsakomybė: Perkama vaizdo stebėjimo paslauga, todėl Tiekėjas prisiima pilną atsakomybę už sistemos funkcionavimą. Į mėnesinį paslaugos įkainį privalo būti įskaičiuoti visi kaštai, susiję su įrangos (kamerų, serverių, ryšio mazgų) remontu, keitimu, atsarginėmis dalimis, montavimo bokštelio nuoma, transportu ir kvalifikuotos darbo jėgos darbu. Užsakovas nemoka jokių papildomų mokesčių už įrangos remontą ar pakeitimą visą 60 mėn. sutarties laikotarpį.
9.2. Sistemos stebėsena ir patikimumas: Tiekėjas privalo vykdyti proaktyvų sistemos stebėjimą (Monitoring) 24/7 režimu. Tiekėjas privalo pats identifikuoti gedimą (ryšio dingimą, vaizdo nebuvimą, archyvavimo sutrikimą) ir pradėti jį šalinti nelaukdamas Užsakovo pranešimo. Bendras sistemos pasiekiamumas (Uptime) turi būti ne mažesnis kaip 98% per mėnesį.
9.3. Kritinis gedimas – Reakcija ir Šalinimas:
   9.3.1. Definicija: Kritiniu gedimu laikoma: VMS serverio neveikimas, vaizdo archyvavimo sutrikimas, >20 % kamerų neveikimas vienu metu arba vaizdo nebuvimas prioritetinėse sankryžose (KAM01, KAM03, KAM04, KAM07, KAM09, KAM10, KAM12, KAM16, KAM18, KAM19, KAM20).
   9.3.2. Nuotolinė reakcija: Tiekėjas privalo sureaguoti, prisijungti diagnostikai ir informuoti Užsakovą apie eigą per ≤ 2 darbo valandas nuo gedimo fiksavimo.
   9.3.3. Fizinis šalinimas: Jei gedimo neįmanoma pašalinti nuotoliniu būdu, Tiekėjas privalo atvykti į vietą ir atstatyti sistemos veikimą ne vėliau kaip per 2 darbo dienas po gedimo užregistravimo, išskyrus force majeure ar ekstremalias oro sąlygas.
   9.3.4. Tiekėjas privalo užtikrinti nuolatinį gedimo šalinimo progresą iki visiško sutrikimo pašalinimo.
9.4. Nekritinis gedimas – Reakcija ir Šalinimas:
   9.4.1. Definicija: Pavienės kameros (ne prioritetinėse vietose) sutrikimas, vaizdo kokybės pablogėjimas, pavienės funkcijos (pvz., žemėlapio atvaizdavimo) sutrikimas.
   9.4.2. Terminai: Reakcijos laikas ≤ 1 darbo diena. Šalinimo laikas ≤ 3 darbo dienos.
9.5. Pakaitinės įrangos fondas: Siekdamas užtikrinti paslaugos tęstinumą, Tiekėjas privalo turėti pakaitinės įrangos fondą. Jei sugedusios įrangos neįmanoma pataisyti vietoje, Tiekėjas privalo per SLA nustatytą šalinimo laiką sumontuoti laikiną pakaitinę įrangą su lygiaverčiais parametrais, kuri veiks tol, kol bus sutvarkyta arba pakeista nuolatinė įranga.
9.6. Pagalba ir ataskaitos:
   9.6.1. Helpdesk: Kritiniams gedimams registruoti Tiekėjas užtikrina 24/7 kontaktinį kanalą.
   9.6.2. Ataskaitos: Tiekėjas teikia ketvirtines ataskaitas apie sistemos būklę, incidentus ir SLA rodiklius. Apie planuojamus profilaktinius darbus informuojama prieš ≥ 48 val.

10. Saugumo reikalavimai

10.1. Gamintojo patikimumas ir nacionalinis saugumas: Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 280, pirkime negali dalyvauti tiekėjai bei negali būti naudojama įranga, kurios gamintojai ar kontroliuojantys asmenys yra nurodyti minėto nutarimo aktualioje redakcijoje. Tiekėjas privalo pateikti Specialiųjų pirkimo sąlygų 5.4 ir 5.5 punktuose nurodytą deklaraciją, patvirtinančią atitiktį šiems reikalavimams.
10.2. Kibernetinis saugumas ir atitiktis: Teikiama paslauga ir sistemos techninė architektūra privalo atitikti BDAR bei ISO 27001 standartų reikalavimus. Tiekėjas privalo konfigūruoti įrangą įgyvendindamas gamintojo saugumo rekomendacijas („Hardening“).
10.3. Prieigos kontrolė: Visos nuotolinės prieigos administratoriams - tik per saugų VPN arba privatų APN. Prieiga vartotojams prie VMS (vaizdo valdymo sistemos) privalo būti apribota ir leidžiama tik iš Užsakovo iš anksto patvirtintų fiksuotų IP adresų sąrašo. Visiems sistemos vartotojams privaloma palaikyti ir naudoti dviejų faktorių autentifikaciją (2FA).
10.4. Apsauga nuo įsilaužimų (Brute-force): Sistema turi priversti pasikeisti gamyklinius slaptažodžius. Privalomas „Account Lockout“ mechanizmas (paskyros blokavimas po nesėkmingų 3 bandymų), užtikrinantis visišką atsparumą slaptažodžių spėliojimo (Brute-force) atakoms. 
10.5. Duomenų šifravimas ir vientisumas: Duomenų perdavimas šifruojamas TLS 1.2/1.3, saugomi duomenys – AES-256. Taikomos priemonės, apsaugančios nuo duomenų perėmimo „žmogus viduryje“ (MITM) ir tapatybės klastojimo (Spoofing) atakų.
10.6. Programinės įrangos apsauga: Įranga turi palaikyti pasirašytą programinę įrangą (Signed Firmware) ir „Secure Boot“ procesą, užkertantį kelią kenkėjiško kodo įterpimui. 
10.7. Sistema privalo turėti nekeičiamą audito žurnalą (angl. Audit Trail), kuriame registruojami visi sistemos įvykiai ir vartotojų veiksmai: prisijungimai ir atsijungimai, tiesioginio vaizdo ir archyvo peržiūros (nurodant konkrečią kamerą ir laiką), duomenų eksportavimo faktai bei sistemos konfigūracijos pakeitimai. Šis žurnalas turi būti apsaugotas nuo bet kokio išorinio ar vidinio modifikavimo bei trynimo ir saugomas ne trumpiau kaip 180 parų.
10.8. Tiekėjas privalo informuoti Užsakovą apie bet kokį saugumo incidentą (neautorizuotą prieigą, bandymą įsilaužti, duomenų nutekėjimą ar jų riziką) nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 24 valandas nuo incidento nustatymo.

11. Fizinio montavimo reikalavimai

11.1. Užsakovas užtikrina 230V kintamosios srovės įvadą ant atramos/stulpo. Tiekėjas atsako už pilną įrangos prijungimą nuo pateikto įvado iki galinių įrenginių. Tiekėjas privalo parinkti ir sumontuoti pramoninės klasės maitinimo, komutacijos bei apsaugos nuo viršįtampių komponentus, kurie visiškai atitinka tiekėjo siūlomos įrangos gamintojo technines specifikacijas ir užtikrina stabilų sistemos veikimą lauko sąlygomis. Visi lauke montuojami aktyvūs sistemos komponentai (kameros, ryšio mazgai, maitinimo šaltiniai) privalo būti apsaugoti nuo viršįtampių ir žaibo iškrovų poveikio. Visa komutacija turi būti atliekama hermetiškose, lauko sąlygoms pritaikytose dėžutėse (ne žemesnės kaip IP66 klasės). Visi sujungimai dėžutės viduje turi būti tvarkingi, o kabeliai – aiškiai sužymėti.
11.2. Tvirtinimo medžiagos: Visi tvirtinimo elementai (varžtai, veržlės, poveržlės, apkabos, juostos) privalo būti pagaminti iš nerūdijančio plieno (ne žemesnės kaip A2 klasės), siekiant išvengti korozijos ir vizualinės taršos (rūdžių nubėgimų ant stulpų). 
11.3. Kabelių apsauga ir estetika: Visi išoriniai kabeliai turi būti UV spinduliams atsparūs (juodos spalvos) arba montuojami į UV atsparius gofruotus vamzdžius/kanalus. Privaloma suformuoti „vandens nuvarvėjimo kilpas“ (Drip loops) prie įvado į kamerą/dėžutę, kad vanduo laidu netekėtų į jungtį.
11.4. Hermetiškumas ir dėžės: Naujai montuojamos dėžės turi būti hermetiškos (min. IP66) ir atsparios vandalizmui (IK10); dėžutės viduje privalo būti įrengti kondensato išleidimo vožtuvai arba drėgmės surinkėjai. Lokacijose KAM01 ir KAM08, siekiant išvengti vizualinės taršos, Tiekėjas privalo prioritetiškai išnaudoti esamų (išmaniųjų perėjų) dėžių laisvą tūrį įrangos montavimui. Naujos atskiros dėžės šiose vietose montuojamos tik tuo atveju, jei Tiekėjas defektavimo metu nustato, kad esamų dėžių techninė būklė neužtikrina saugaus ir hermetiško įrangos veikimo.
11.5. Vizualinė integracija: Siekiant minimalios vizualinės taršos, visos dėžutės, laikikliai ir tvirtinimo juostos privalo būti nudažytos milteliniu būdu (arba parinktos) pagal tikslią montavimo vietos (stulpo/atramos) spalvą.
11.6. Montavimo kokybė ir atsakomybė: Draudžiama gręžti skyles atramose ar fasaduose be atskiro suderinimo. Montavimui naudojamos specializuotos nerūdijančio plieno juostos. Įranga montuojama saugiai, nekeliant pavojaus pėstiesiems ir transportui, o kabelių perteklius paslepiamas. Visus infrastruktūros (apšvietimo stulpų, grindinio ir kt.) apgadinimus, atsiradusius montavimo metu nepriklausomai nuo aplinkybių, Tiekėjas privalo pašalinti ir atstatyti į pradinę būklę savo lėšomis.
11.7. Kameros montavimo aukštis ir matomumas: Kameros montavimo aukštis turi būti parinktas taip, kad būtų užtikrintas optimalus matymo laukas, minimalūs aklieji taškai, nekliudytų medžių šakos, kelio ženklai ar konstrukcijos, ir būtų išlaikyti techniniai multisensorinės kameros žiūrėjimo kampų parametrai.

12. Eksploatavimo reikalavimai

12.1. Programinės įrangos priežiūra: Tiekėjas privalo vykdyti nuolatinį VMS serverių ir kamerų programinės įrangos (Firmware) atnaujinimą (ne rečiau kaip kartą per ketvirtį arba nedelsiant, jei išleidžiama kritinė saugumo pataisa). 
12.2. Profilaktika ir valymas: Tiekėjas privalo užtikrinti, kad kamerų lęšiai ir korpusai būtų švarūs visą paslaugos teikimo laikotarpį. Privalomas fizinis profilaktinis valymas atliekamas ne rečiau kaip 2 kartus per metus (sezoniškai: pavasarį ir rudenį). Užsakovui pastebėjus vaizdo kokybės pablogėjimą dėl aplinkos poveikio (voratinklių, purvo, žiedadulkių) bet kuriuo metu, Tiekėjas privalo atlikti papildomą neplaninį valymą savo sąskaita per SLA nustatytą nekritinio gedimo šalinimo terminą. 
12.3. Nuotolinė priežiūra: CLOUD infrastruktūros ir serverių priežiūros darbai turi būti atliekami mažiausios apkrovos metu (pvz., naktį), iš anksto informavus Užsakovą.

13. Diegimo darbų apimtis

13.1. Išpildomoji dokumentacija: Perdavimo metu Tiekėjas privalo pateikti pilną techninę dokumentaciją: faktinę įrangos išdėstymo schemą su tiksliomis GPS koordinatėmis, komutacijos (laidų sujungimo) schemas, visų įrenginių prisijungimo duomenų (IP adresų, vartotojų, slaptažodžių) sąrašą bei įrangos licencijų sertifikatus. Šiame punkte nurodyti sertifikatai bus tikrinami, t.y. Tiekėjas juos turės pateikti, Sutarties vykdymo metu, tačiau Užsakovui kilus įtarimams dėl sertifikatų atitikties nurodytiems reikalavimams, Užsakovas turi teisę paprašyti Tiekėjo pateikti sertifikatus pasiūlymų vertinimo metu.

13.2. Montavimo ir aplinkos tvarkymo darbai: Atliekamas kamerų ir ryšio įrangos montavimas, orientavimas pagal suderintas zonas. Baigus darbus, montavimo vieta turi būti sutvarkyta, pašalinant visas instaliacines atliekas. 
13.3. Konfigūravimas ir optimizavimas: Atliekamas VMS sistemos konfigūravimas: vartotojų teisių (RBAC) sukūrimas, žemėlapių įkėlimas, vaizdo kokybės ir srauto (Bitrate) suderinimas, AI analitikos taisyklių (linijų, zonų) nubraižymas ir jautrumo sureguliavimas kiekvienai kamerai individualiai. 
13.4. Vartotojų mokymai: Tiekėjas praveda praktinius mokymus Savivaldybės ir policijos atsakingiems darbuotojams (ne mažiau kaip 4 akad. val.), apimančius tiesioginį stebėjimą, paiešką archyve, duomenų eksportavimą ir pagrindinių trikdžių diagnostiką. Pateikiama trumpa vartotojo atmintinė (Cheat Sheet) lietuvių kalba.
13.5. Testavimas ir pridavimas: Atliekami visi 8 skyriuje nurodyti priėmimo testai. Tiekėjas pateikia pasirašytus testavimo protokolus ir Vaizdo stebėjimo sistemos perdavimo eksploatacijai aktą.

14. Duomenų valdymas, licencijavimas ir prieigos teisės

14.1. Įrangos naujumas ir palaikymas (EoL): Diegiama įranga privalo būti nauja (nenaudota), gaminama masiniu būdu; įrangos modelis diegimo metu negali būti paskelbtas „End-of-Life“ (gamybos nutraukimo) stadijoje. Gamintojas turi užtikrinti programinės įrangos (Firmware) ir saugumo atnaujinimų palaikymą visą 60 mėn. sutarties laikotarpį. 
14.2. Laiko sinchronizavimas: Visa sistemos įranga (kameros, serveriai, darbo vietos) privalo naudoti centralizuotą laiko sinchronizavimą per NTP (Network Time Protocol) serverį iš patikimo šaltinio (pvz., „LTNET“). Maksimalus leistinas laiko nuokrypis tarp įrenginių ≤ 1 sek. (svarbu įrodymų validumui).
14.3. Vaizdo parametrų optimizavimas: Kameros turi būti individualiai sukonfigūruotos pagal vietovės specifiką: nustatytas tinkamas užrakto greitis (Shutter Speed), sureguliuotas WDR ir naktinio matymo jautrumas, siekiant geriausio įmanomo vaizdo detalumo ir objektų identifikavimo (pagal pasirinktą stebėjimo užduotį).
14.4. Licencijų politika: Tiekėjas privalo užtikrinti, kad visos sistemos veikimui reikalingos licencijos (įskaitant, bet neapsiribojant: VMS funkcijas, visus AI analitikos modulius, ryšio protokolus bei ne mažiau kaip 10-ies vienalaikių klientinių darbo vietų jungčių) privalo galioti visą sutarties galiojimo laikotarpį. Į mėnesinį paslaugos mokestį privalo būti įskaičiuoti visi programinės įrangos atnaujinimai (angl. Updates/Upgrades) bei gamintojo palaikymo mokesčiai (pvz., SMA), užtikrinantys sistemos suderinamumą su naujausiomis operacinėmis sistemomis bei kibernetinio saugumo reikalavimais. Perkančioji organizacija neturi patirti jokių papildomų išlaidų už licencijų pratęsimą ar programinės įrangos palaikymą visą sutarties galiojimo laikotarpį.
14.5. Duomenų valdymas (BDAR): Vaizdo duomenų valdytojai yra Druskininkų savivaldybės administracija ir Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Druskininkų policijos komisariatas. Tiekėjas veikia kaip duomenų tvarkytojas. Tiekėjas privalo užtikrinti technines galimybes saugiai perduoti vaizdo duomenų srautą ir suteikti prieigą prie vaizdo archyvo Užsakovo nurodytoms institucijoms (Druskininkų policijos komisariatui) pagal šios Techninės specifikacijos 7 ir 14.9 punktų reikalavimus. Tiekėjas neturi teisės naudoti vaizdo duomenų savo reikmėms, jų kopijuoti ar perduoti trečiosioms šalims be raštiško Užsakovo sutikimo.
14.6. Kokybės parametrų pastovumas: Tiekėjui griežtai draudžiama vienašališkai bloginti pradinius vaizdo kokybės parametrus (raišką, kadrų skaičių, bitreitą) visą 60 mėn. laikotarpį. Bet kokie konfigūracijos pakeitimai, darantys įtaką vaizdo kokybei, galimi tik gavus raštišką Užsakovo sutikimą.
Šis draudimas netaikomas automatiškiems, realiu laiku vykstantiems vaizdo srauto svyravimams, atsirandantiems dėl kintamo bitreito (VBR) ar scenos sudėtingumo, jei yra išlaikomi šioje techninėje specifikacijoje nustatyti minimalūs kokybės parametrai.
14.7. Sistemos atvirumas (No Vendor Lock-in): Sistema privalo būti atvira ir suderinama su trečiųjų šalių įranga. Kameros privalo pilnai palaikyti ONVIF (Profile S, G, T ir M) standartus, užtikrinant pilną vaizdo srautų, archyvo valdymo ir analitikos metaduomenų suderinamumą su skirtingų gamintojų vaizdo valdymo programine įranga (VMS). Įranga privalo leisti tiesioginį vaizdo srauto (RTSP) paėmimą be privalomos gamintojo debesijos ar uždaros (gamintojo specifinės) VMS. Vaizdo įrašų ir metaduomenų eksportas iš sistemos turi būti galimas atvirais, standartizuotais formatais, nereikalaujančiais specifinių gamintojo leistuvų.
14.8. Esant galimiems prieštaravimams ar neaiškumams tarp skirtingų šios techninės specifikacijos skyrių, viršenybę turi reikalavimas, užtikrinantis aukštesnį sistemos funkcionalumo, saugumo ir patikimumo lygį.
14.9. Prieigos prie vaizdo stebėjimo sistemos teisės:
   14.9.1. Pagrindinis vaizdo stebėjimo pultas įrengiamas ir nuolatinė tiesioginė prieiga suteikiama Druskininkų policijos komisariatui (pagal šios Techninės specifikacijos 7 skyrių). Tiekėjas privalo užtikrinti, kad PK stebėjimo centre bei kitose Užsakovo nurodytose PK pareigūnų darbo vietose įdiegta programinė įranga (klientinės programos) ir suteiktos prieigos teisės būtų pakankamos šioms funkcijoms pilna apimtimi vykdyti: savarankiškai vykdyti vaizdo archyvo peržiūrą, įvykių analizę ir duomenų eksportavimą be atskiro Užsakovo patvirtinimo kiekvienu atveju.
   14.9.2. Pilną prieigą prie sistemos (tiesioginio vaizdo ir archyvo peržiūros) turi Druskininkų savivaldybės administracijos paskirtas (-i) asmuo (-enys).
   14.9.3. Kitos institucijos (pvz., Lietuvos kriminalinės policijos biuras, kitos teisėsaugos ar tyrimų institucijos) prieigą prie sistemos gali gauti tik gavusios raštišką Druskininkų savivaldybės administracijos sutikimą/leidimą.
   14.9.4. Tiekėjas privalo užtikrinti techninę galimybę (VMS programinėje įrangoje) operatyviai sukurti naujus, terminuotus ar nuolatinius prieigos profilius trečiosioms šalims, suteikiant joms prieigą tik prie tų kamerų ar funkcijų, kurios nurodytos Savivaldybės leidime.
   14.9.5. Konfigūravimo metu Tiekėjas privalo sukurti ir su Užsakovu suderinti mažiausiai 3 funkcinius naudotojų profilius (teisių matricas): Administratoriaus profilis: pilna prieiga prie sistemos nustatymų, kamerų valdymo, AI analitikos taisyklių kūrimo ir naudotojų valdymo. Vyriausiojo operatoriaus (Vyr. tyrėjo) profilis: tiesioginis stebėjimas, visų kamerų archyvo peržiūra, išmanioji paieška (Smart Search), vaizdo eksportavimas ir audito žurnalų peržiūra. Operatoriaus (Budėtojo) profilis: tiesioginis vaizdo stebėjimas, momentinė peržiūra (Instant Playback), nustatytų aliarminių įvykių fiksavimas. Šiam profiliui privalo būti programiškai apribota teisė keisti įrangos nustatymus (fokusavimą, priartinimą) bei trinti įrašus.

15. Lokacijos ir infrastruktūra
       15.1. Kamerų lokacijų lentelė

| Nr. |  | Kamera | Vieta / Adresas | Kronšteinas ant stulpo | Skydas ant stulpo | Optinis ryšys | Kameros tipas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | KAM01 | Druskininkai. Maironio g. ir T. Kosčiuškos g. sankryža Paveikslėliai yra iliustracinio pobūdžio | Nėra | Yra - Galima naudoti įrangai | Taip Bet kitoje sankryžos pusėje. | Multisensorinė |
| 2 |  | KAM02 | Druskininkai. Pramogų aikštė, Vilniaus al. Paveikslėliai yra iliustracinio pobūdžio | Yra bet reikia perkelti ant konstrukcijos galo | Nėra | Taip | Multisensorinė |
| 3 |  | KAM03 | Druskininkai. Mizarų g. – Žalioji g. sankryža Paveikslėliai yra iliustracinio pobūdžio | Yra | Nėra | Taip | Multisensorinė |
| 4 |  | KAM04 | Druskininkai. Vilniaus al. – Vasario 16-osios g. sankryža Paveikslėliai yra iliustracinio pobūdžio | Yra | Nėra | Taip | Multisensorinė |
| 5 |  | KAM05 | Druskininkai. Pėsčiųjų-dviračių takas, Kurorto g. (prie tiltelio). Paveikslėliai yra iliustracinio pobūdžio | Nėra | Nėra | Už 100 metrų kitame stulpe. | Multisensorinė |
| 6 |  | KAM06 | Druskininkai. Vilniaus al. ir Taikos g. sankryža Paveikslėliai yra iliustracinio pobūdžio | Nėra | Nėra | Ne | Multisensorinė |
| 7 |  | KAM07 | Druskininkai. M. K. Čiurlionio g. – Turistų g. Paveikslėliai yra iliustracinio pobūdžio | Yra | Nėra | Taip | Multisensorinė |
| 8 |  | KAM08 | Druskininkai. M. K. Čiurlionio g. – Druskininkų g. Paveikslėliai yra iliustracinio pobūdžio | Yra | Yra - Galima naudoti įrangai | Taip | Multisensorinė |
| 9 |  | KAM09 | Druskininkai. M. K. Čiurlionio g. – Veisiejų g. Paveikslėliai yra iliustracinio pobūdžio | Yra | Nėra | Taip | Multisensorinė |
| 10 |  | KAM10 | Druskininkai. M. K. Čiurlionio g. – Ratnyčios g. Paveikslėliai yra iliustracinio pobūdžio | Yra | Nėra | Taip | Multisensorinė |
| 11 | KAM11 |  | Druskininkai. Dineikos parkas ant 3 stulpo nuo scenos Paveikslėliai yra iliustracinio pobūdžio | Nėra | Nėra | Ne | Multisensorinė |
| 12 | KAM12 |  | Druskininkai. Gardino g. – Baravykų g. Paveikslėliai yra iliustracinio pobūdžio | Yra | Nėra | Taip | Multisensorinė |

| 13 | KAM13 |  | Druskininkai. Kurorto g. - Vytauto g. Paveikslėliai yra iliustracinio pobūdžio | Yra |  | Nėra | Taip | Multisensorinė |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | KAM14 | Druskininkai. Merkinės g. – Neravų g. Paveikslėliai yra iliustracinio pobūdžio |  | Yra | Nėra |  | Taip | Multisensorinė |
| 15 | KAM15 | Druskininkai. Ateities g. – Liškiavos g. Paveikslėliai yra iliustracinio pobūdžio |  | Yra | Nėra |  | Taip | Multisensorinė |

| 16 | KAM16 |  | Druskininkai. Veisiejų g. – Neravų g. Paveikslėliai yra iliustracinio pobūdžio |  | Yra | Nėra | Taip | Multisensorinė |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | KAM17 |  | Druskininkai. Veisiejų g. ir Baltašiškės g. Paveikslėliai yra iliustracinio pobūdžio |  | Nėra | Nėra | Ne | Multisensorinė |
| 18 | KAM18 | Druskininkai. Aušros g. prie Parko tilto Paveikslėliai yra iliustracinio pobūdžio |  | Yra |  | Nėra | Taip | Multisensorinė |
| 19 | KAM19 | Leipalingis. Merkinės g. – Dzūkų g. Paveikslėliai yra iliustracinio pobūdžio |  | Yra |  | Nėra | Taip | Multisensorinė |

| 20 | KAM20 | Viečiūnai. Verpėjų g. – Jaunystės g. Paveikslėliai yra iliustracinio pobūdžio | Nėra | Nėra | Taip | Multisensorinė |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

15.2. KAM15 ir KAM16 montavimo vietos (Specialus reikalavimas): Dėl faktinės situacijos vietoje nustatyta, kad esamos apšvietimo atramos KAM15 ir KAM16 pozicijose yra pasenusios, techniškai netinkamos naujai įrangai montuoti ir artimiausiu metu numatytos demontuoti. Todėl kameros ir visa montavimo įranga privalo būti montuojamos ant gretimos, techniniu požiūriu tinkamos apšvietimo atramos, kuri nėra planuojama demontuoti. Tiekėjas privalo:
   15.2.1. Nemontuoti įrangos ant senosios, nusidėvėjusios atramos. Įranga turi būti montuojama ant artimiausios naujos/stabilios atramos, suderinus tai su Užsakovu vietoje.
   15.2.2. Esamus kronšteinus perkelti ant naujos atramos (jei jie tinkami) arba tiekti naujus savo sąskaita.
   15.2.3. Užtikrinti, kad perkėlimo metu būtų laikomasi visų 12 skyriuje nurodytų montavimo reikalavimų.

16. Reikalavimai informavimui apie vaizdo stebėjimą

16.1. Tiekėjas privalo savo lėšomis pagaminti ir sumontuoti informacines lenteles apie vykdomą vaizdo stebėjimą visose stebimose teritorijose (prie kiekvieno įvažiavimo į miestą).
16.2. Lentelės turi būti pagamintos iš atmosferos poveikiui atsparios medžiagos (aliuminio kompozito arba cinkuotos skardos), padengtos šviesą atspindinčia plėvele, užtikrinančia matomumą tamsiu paros metu.
16.3. Informacinių lentelių matmenys 500x300 mm. 
Informacinės lentelės pavyzdinė forma:

SIEKIANT UŽTIKRINTI TURTO APSAUGĄ, ASMENŲ SAUGUMĄ, VIEŠĄJĄ TVARKĄ, VYKDOMAS VAIZDO STEBĖJIMAS (vaizdo stebėjimo kameros simbolis) Druskininkų savivaldybės administracija kodas 188776264, buveinės adresas Vilniaus al. 18, LT-66119 Druskininkai Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Druskininkų policijos komisariatas kodas 191008762, buveinės adresas Jotvingių g. 8, 62116 Alytus Vaizdo įrašai saugomi 14 parų Kontaktinė informacija: Tel. +37031360745, el. p. dap@druskininkai.lt Tel. +370 700 60000, el. p. dap@policija.lt Išsamesnė informacija: Druskininkų savivaldybės administracijos internet svetainėje druskininkusavivaldybe.lt skyriuje „Asmens duomenų apsauga“ Lietuvos policijos interneto svetainėje policija.lrv.lt skyriuje „Asmens duomenų apsauga“

16.4. Tiekėjas privalo suderinti tikslias lentelių kabinimo vietas ir dizainą su Savivaldybės atsakingais asmenimis prieš pradėdamas gamybą. Lentelės turi būti montuojamos estetiškai, negadinant miesto vaizdo, naudojant nerūdijančio plieno tvirtinimo elementus.

17. Reikalavimai teisinei aplinkai

17.1. Tiekėjas turi vadovautis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo reglamentu (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (ADTAĮ).

17.2. Paslaugos tiekėjas turės konsultuoti ir padėti parengti Druskininkų savivaldybės administracijai ir Alytaus apskrities VPK Druskininkų policijos komisariatui reikalaujamą dokumentaciją dėl duomenų

apsaugos užtikrinimo ir atlikti poveikio duomenų apsaugai vertinimą.

18. Techninės specifikacijos priedai:

18.1. Kamerų lokacijų žemėlapis

18.2. Kamerų montavimo vietų aprašas