AUŠINIMO SISTEMOS ĮSIGIJIMO IR SUMONTAVIMO PIRKIMO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Viešasis pirkimas „Aušinimo sistemos įsigijimas ir sumontavimas“ (toliau – Pirkimas) vykdomas Lietuvos hidrometeorologijos tarnybai prie Aplinkos ministerijos (toliau – LHMT), adresu Oršos g. 8, Vilnius, Lietuva, įgyvendinant projektą „Hidrologinių ir meteorologinių stebėjimų tinklo plėtra, prognozavimo ir perspėjimo priemonių tobulinimas siekiant prisitaikyti prie klimato kaitos“, kodas Nr. 01-029-P-0001 (toliau – Projektas). Projektas įgyvendinamas pagal 2022–2030 metų Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo plėtros programos pažangos priemonę Nr. 02-001-06-06-01 „Didinti atsparumą ekstremaliems hidrometeorologiniams reiškiniams“.

- Pirkimo aprašymas. Šiuo metu LHMT duomenų centro patalpos (toliau – DC) aušinimą, drėkinimą ir sausinimą užtikrina du 2010 m. įrengti „Liebert (Emerson)“ HPM S20 spintinio tipo kondicionieriai ir išoriniai kondensatoriai Liebert HCE24 (toliau TKK-1 ir TKK-2) bei 2017 m. įrengtas spintinio tipo  kondicionierius Liebert PDX (toliau TKK-3). Kondicionieriai stovi LHMT DC patalpoje ant grindų adresu Oršos g. 8, LT-09300, Vilnius. Atvėsintas oras pučiamas per kondicionierių priekinę dalį, o šiltas oras patenka į kondicionierius iš po lubų esančios erdvės. Šiltas oras prie serverių ištraukiamas per groteles lubose, kurios sumontuotos ties  serveriais šiltojoje pusėje. Sušilęs oras kondicionieriuje atvėsinamas, drėkinamas. Taip recirkuliuojant serverinės orą automatiškai palaikoma reikalinga patalpos oro temperatūra 22⁰C ±2⁰C ir 50 proc. ±5 proc. santykinis drėgnumas. TKK-1 ir TKK-2 dažnai gendant bei planuojant plėsti DC, numatoma TKK-1 ir TKK-2 pakeisti naujais spintinio tipo kondicionieriais.

- Pirkimo objektas. Tikslios kontrolės spintinio tipo kondicionieriaus ir išorinio oru aušinamo kondensatoriaus komplektas - 2 vnt. (toliau kartu – Prekės). Prekių pristatymas bei darbai atliekami adresu Oršos g. 8, LT-09300, Vilnius. Prekių pristatymo ir sumontavimo terminas – 6 mėn. nuo Sutarties sudarymo dienos.

- Pirkimo tikslas - įsigytos Prekės turi užtikrinti patikimą ir nepertraukiamą prognozavimo ir perspėjimo priemonių veikimą LHMT DC.

4. Tiekėjas kartu su pasiūlymu viešajam Prekių pirkimui turi pateikti gamintojo paruoštus aprašymus ar kitą gamintojo patvirtintą informaciją apie Prekių atitikimą nurodytiems minimaliems techninės specifikacijos reikalavimams, taip pat pateikti nuorodas į siūlomų Prekių gamintojo svetainę su pateiktomis siūlomos Prekių specifikacijomis, patvirtinančius atitiktį techninėje specifikacijoje nustatytiems reikalavimams. Tiekėjas, grįsdamas savo siūlymo atitikimą atitinkamam techninės specifikacijos reikalavimui, gali kartu pateikti ir pateikiamos nuorodos į interneto svetainę ar joje esantį dokumentą ekranvaizdį (-žius) (printscreen), pilnai įrodantį (-čius) atitikimą atitinkamam techninės specifikacijos reikalavimui. Jeigu tiekėjas to nepadaro, o pasiūlymų tikrinimo metu nuoroda į interneto svetainę ar joje esantį dokumentą neveikia ir tiekėjas nepateikė kitų dokumentų, įrodančių savo siūlymo atitikimą atitinkamam specifikacijos reikalavimui (gamintojo paruošto aprašymo ar kitos gamintojo patvirtintos informacijos), laikoma, kad tiekėjas neįrodė savo siūlymo atitikimo atitinkamam techninės specifikacijos reikalavimui ir jo pasiūlymas atmetamas. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, arba gamintojas, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

Tiekėjas gali pasiūlyti prekes, lygiavertes prekėms, nurodytoms lentelėje. Tokiu atveju tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, privalo pridėti savo siūlomų prekių techninių parametrų charakteristikas.

Prekės su kitomis techninėmis charakteristikomis, nei nurodytos reikalavimuose bus atmestos.

Prekėms keliami techniniai reikalavimai pateikiami 1 lentelėje:

1 lentelė

| 4.1. Tikslios kontrolės spintinio tipo kondicionierius |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Reikalavimai | Siūloma charakteristika (Nurodyti tikslų siūlomos charakteristikos parametrą ir pateikti jį pagrindžiančią informaciją (pvz., gamintojo dokumentacija, gamintojo internetinės nuorodos, gamintojo aprašai ar kiti įrodymai)) Apsiribojimas įrašais „atitinka“ ir/ar „taip“ negalimas (Pildo tiekėjas) |
|  | Siūlomos įrangos gamintojas ir modelis Kiekis | Tiekėjas turi nurodyti siūlomos įrangos gamintoją ir modelį (pavadinimą)_____ 2 vnt. |
|  | Juntamasis NET šaldymo galingumas ne mažiau kaip Qc=28,0 kW, kai Tišt= 35°C; d=30% |  |
|  | Turi veikti šaldymo, drėkinimo ir sausinimo režimais. |  |
|  | Spintinio tipo. Oro paėmimas iš viršaus, oro išpūtimas per priekinę pusę. Ortakiu įrenginys prijungiamas prie serverinės karšto oro zonos lubose. |  |
|  | Išoriniai korpuso matmenys (mm) ne daugiau kaip: 900(plotis) x 900(gylis) x 2000(aukštis). |  |
|  | Ventiliatorius su EC tipo varikliu, greitis turi būti tolygiai reguliuojamas. Cirkuliuojamo oro kiekis ne mažiau kaip 5500 m³/h. |  |
|  | Vienas nepriklausomas šaldymo kontūras. |  |
|  | Turi būti naudojamas šaltnešis, kurio globalinio atšilimo potencialas (GWP) turi būti ne didesnis nei 2088. |  |
|  | Kompresorius: kintamos galios (inverter scroll) arba lygiavertis. Galimas veikimo režimas ne mažesnėse 20 - 100% nominalaus galingumo ribose. |  |
|  | Oro filtras ne žemesnių parametrų nei ePM10 50% klasės; su užsikimšimą signalizuojančiais sensoriais. |  |
|  | Elektrodinis drėkintuvas. Našumas ne mažiau kaip 4,5 kg/h. Elektrinis galingumas ne daugiau kaip N=5 kW. |  |
|  | Elektrinis šildytuvas, galingumas ne daugiau kaip N=7,5 kW. |  |
|  | Valdiklis, kuris atvaizduoja esamus ir suprogramuotus parametrus, gedimus. |  |
|  | Kondicionierių rotacijai ir dubliavimui naudojamas centrinis valdiklis, kuris turi sujungti kondicionierius į vieną bendrą sistemą. Kas tam tikrą programuojamą laiko tarpą darbinio ir rezervinio agregato funkcijos sukeičiamos automatiškai. |  |
|  | Į bendrą valdymo sistemą rotacijai ir dubliavimui turi būti prijungtas esamas kondicionierius Liebert PDX. |  |
|  | Kondicionavimo sistema turi turėti TCP ir/arba SNMP valdymo ir stebėjimo sąsają. |  |
|  | Komplektuojamas su motorizuota ištraukiamo oro srauto uždarymo sklende. Sklendė atsidaro/užsidaro kondicionieriui pradėjus veikti/baigus veikti. |  |
|  | Maksimalus elektrinis galingumas (ventiliatorius, kompresorius, elektrinis šildytuvas) ne daugiau kaip N=16,5 kW; 400V/3ph/50Hz. |  |
|  | Įrenginiai turi būti sertifikuoti „Eurovent“ arba analogiškame sertifikavimo centre. |  |
|  | Prekės turi turėti CE ženklinimą (kartu su Pasiūlymu Tiekėjas turi pateikti įrangos galiojančio CE ženklo sertifikato arba lygiaverčių ženklinimo dokumentų atitikties kopiją. |  |
|  | Visos siūlomos Prekės turi būti naujos, nenaudotos, neatnaujintos. |  |
|  | Siūlomų Prekių garantija – ne trumpiau 36 mėn. |  |
| 2 lentelė |  |  |
| 4.2. Išorinis oru aušinamas kondensatorius |  |  |
| Eil. Nr. | Reikalavimai | Siūloma charakteristika (Nurodyti tikslų siūlomos charakteristikos parametrą ir pateikti jį pagrindžiančią informaciją (pvz., gamintojo dokumentacija, gamintojo internetinės nuorodos, gamintojo aprašai ar kiti įrodymai)) Apsiribojimas įrašais „atitinka“ ir/ar „taip“ negalimas (Pildo tiekėjas) |
|  | Siūlomos įrangos gamintojas ir modelis Kiekis | Tiekėjas turi nurodyti siūlomos įrangos gamintoją ir modelį (pavadinimą)______ 2 vnt. |
|  | Kondensatorius turi būti visiškai suderinamas su 1-oje lentelėje nurodytu Tikslios kontrolės spintinio tipo kondicionieriumi |  |
|  | Kondensatorius parenkamas, kai lauko oro temperatūra +35°C. |  |
|  | Kondensatoriaus garso slėgio lygis ne daugiau 50 dB(A) 5 m atstumu, kai lauko oro temperatūra +35°C. |  |
|  | Išoriniai korpuso matmenys ne daugiau (mm): 1400(plotis)x1200(gylis)x1000(aukštis) |  |
|  | Svoris ne daugiau kaip 100 kg. |  |
|  | Kondensatorius turi būti pritaikytas dirbti nepertraukiamai, kai lauko oro temperatūra yra ne mažesniame diapazone nei nuo −30°C iki +45°C. |  |
|  | Ašinis ventiliatorius su EC tipo varikliu, greitis turi būti tolygiai reguliuojamas |  |
|  | Vidinis blokas gali reguliuoti kondensatoriaus ventiliatorių greičius ModBus arba lygiaverčio komunikacijos protokolo pagalba |  |
|  | Oro išpūtimas vertikalus, kondensatorius montuojamas ant pastato sienos. |  |
|  | Elektrinis galingumas ne daugiau kaip N=0,50 kW; 230V/1ph/50Hz |  |
|  | Prekės turi turėti CE ženklinimą (kartu su Pasiūlymu Tiekėjas turi pateikti įrangos galiojančio CE ženklo sertifikato arba lygiaverčių ženklinimo dokumentų atitikties kopiją. |  |
|  | Visos siūlomos Prekės turi būti naujos, nenaudotos, neatnaujintos. |  |
|  | Siūlomoms Prekėms turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 36 mėnesių garantija. |  |

Sutartiniai žymėjimai:

Qc – juntamasis NET šaldymo galingumas, kW

Tišt – ištraukiamo oro temperatūra, °C

d – santykinis ištraukiamo oro drėgnumas, %

N – maksimalus elektrinis galingumas, kW

5. Reikalavimai montavimo darbams

Tiekėjas įsipareigoja savo ištekliais ir pajėgomis utilizuoti visas su sena (demontuojama) įranga susijusias, išmetamas medžiagas bei išvalyti, išsiurbti, išplauti patalpas, kad jos būtų paruoštos naudojimui. Demontuotus senus kondicionierius TKK-1 ir TKK-2 ir visą su jais susijusią seną įrangą Tiekėjas utilizuoja savo lėšomis ir pateikia LHMT tai patvirtinantį dokumentą.

Pagal nurodytus LHMT atstovo reikalavimus (tikslios kontrolės oro kondicionierių vidinių ir išorinių blokų vietos, freono vamzdyno, laidų ir vandens trasų (preliminarus ilgis 15 m) įrengimo vietos, ir t.t.) turi būti atlikti visi kondicionierių montavimo, konfigūravimo ir pilno paleidimo darbai.

Tiekėjas ne vėliau kaip per 2 (dvi) savaites nuo Prekių sumontavimo turi pravesti mokymus ne mažiau nei 3 (trims) LHMT darbuotojams. Darbuotojai turi būti apmokyti kaip Prekėmis naudotis, jas valdyti, prižiūrėti, taip pat turi būti aptarti Prekių energijos vartojimo efektyvumo didinimo aspektai (vartojimo parametrų reguliavimas, tikslinimas, ir kt.). Mokymai turi būti vykdomi gyvai. Mokymų trukmė – iki 2 (dviejų) valandų.

Ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Prekių pristatymo ir sumontavimo Tiekėjas el. paštu pateikia LHMT siūlomą mokymų datą.

Kondensatui nuvesti tikslios kontrolės oro kondicionieriai turi būti prijungiami prie esamos kondensato nuvedimo sistemos, jei tokios nėra arba ji netinkama, turi būti įrengiama nauja.

Drėgmės palaikymui kiekvienas tikslios kontrolės oro kondicionierius turi būti prijungtas prie esamo vandentiekio vamzdyno.

Prijungiamas vandentiekio vamzdynas turi būti su įdiegtais kranais, kad būtų galima užsukti vandenį avarijos atveju, neužsukant vandens visam pastatui ar jo daliai. Kranai turi būti prie kiekvieno tikslios kontrolės oro kondicionieriaus ir prie vamzdžio, nuo kurio bus prijungiamas vanduo.

Tiekėjas turi nusimatyti  ir įskaičiuoti į pasiūlymo kainą visas reikalingas montavimo ir demontavimo medžiagas ir darbus (varinis vamzdynas, vandentiekio vamzdynas ir armatūra, šaltnešis, kondensato vamzdynas, maitinimo ir valdymo kabeliai, automatiniai išjungėjai ir t.t.), mokymus;

Visa montavimo ir demontavimo metu pažeista esama patalpų apdaila turi būti atstatyta Tiekėjo sąskaita į buvusią padėtį.

Garantijos laikotarpiu reguliarūs įrangos patikrinimo, priežiūros bei eksploatacinių medžiagų keitimo darbai bus atliekami įrangos Tiekėjo.

6. Reikalavimai išpildomajai dokumentacijai ir sistemos išbandymui.

  - Tiekėjas privalo parengti lietuvių arba anglų kalba ir Perkančiajai organizacijai perduoti:

- išpildomuosius brėžinius ir principines schemas;

- dokumentaciją, kurioje būtų aiškiai pavaizduota, kaip sujungti tikslios kontrolės oro kondicionierių išoriniai ir vidiniai blokai;

- elektros prijungimo schemą;

- vandentiekio ir kondensato pajungimo schemą;

- šaltnešio tiekimo sistemos sprendinius (vamzdžių diametrus, tipą, trasų pravedimo vietas);

- sistemos išbandymo aktą.

  - Tiekėjas turi pateikti eksploatacijos instrukcijas.

  - Sistemą pilnai sumontavus ir atlikus paleidimo - derinimo darbus, sistema turi būti išbandoma kaip veikia kondicionierių rotacijos ciklas. Norint patikrinti rotacijos ciklą reikia imituoti tuo metu veikiančio kondicionieriaus gedimą arba įtampos dingimą; suveikus veikiančiame kondicionieriuje gedimui arba dingus įtampai, automatiškai turi pradėti veikti rezervinis kondicionierius.

- Aplinkosauginiai reikalavimai.

  - Aplinkosauginiai reikalavimai nustatyti vadovaujantis LR Aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 4.4.4 p.

______________________________

Pildant 1 lentelę, tiekėjas turi tiksliai nurodyti reikalaujamus parametrus, nepaliekant „turi būti“, „ne mažiau“, „ne daugiau“, „ne prasčiau“, „ne ilgiau“ ir pan.

Pildant 2 lentelę, tiekėjas turi tiksliai nurodyti reikalaujamus parametrus, nepaliekant „turi būti“, „ne mažiau“, „ne daugiau“, „ne prasčiau“, „ne ilgiau“ ir pan.