Gama peilio PATALPŲ Įeigos KONTROLĖS REMONTO IR PATOLOGINĖS MEDICINOS KORPUSO APJUNGIMO PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirkimo objektas

Siekiant užtikrinti Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų pacientų ir įrangos saugą, planuojama Gama peilio patalpų įeigos kontrolės sistemos remontas ir Patologinės anatomijos klinikos įeigos kontrolės apjungimas į serverį. Tuo tikslu perkančioji organizacija (LSMUL Kauno klinikos) planuoja viešojo pirkimo būdu įsigyti reikalingas medžiagas ir paslaugas.

Tiekėjas įsipareigoja sutaisyti Gama peilio patalpų, įeigos kontrolės sistemą, instaliuojant naują valdiklį, serverį ir programinę įrangą, Patologinės anatomijos klinikos korpuse sumontuoti Apsaugos tarnybos tinklo įrangą, pakeisti valdiklius į suderinamus su  Kauno klinikų įeigos kontrolės serveriu Avigilon ACM, apjungiant juos į bendrą sistemą.

Bendrieji reikalavimai

Tiekėjas, teikdamas pasiūlymus, privalo užpildyti lentelių dalis „Siūlomos įrangos parametrai“.

Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti pasiūlyme nurodytų parametrų teisingumą įrodančius gamintojo dokumentus (techninius aprašus, bukletus ir pan.) ar  nuorodą į viešai prieinamą informaciją apie siūlomos įrangos/sistemos charakteristikas gamintojo interneto svetainėje.

Siūloma įranga turi būti nauja ir anksčiau nenaudota. Bet kokiu būdu atnaujinti (ang. renewed, refurbished, remarketed) komponentai neleistini.

Gali būti siūloma nurodytų, lygiaverčių arba geresnių techninių parametrų (formatų, protokolų,  technologijų, standartų ar pan.) įranga. Tiekėjas siūlydamas lygiaverčių parametrų įrangą, turi aiškiai nurodyti, kad siūlo lygiaverčių parametrų įrangą ir pateikti lygiavertiškumo įrodymų.

Tiekėjas diegdamas, konfigūruodamas, integruodamas ir testuodamas įeigos kontrolės įrangą turi užtikrinti, kad anksčiau įrengtų perkančiojoje organizacijoje sistemų veikimas nesutriks ir nepablogės. Jeigu naujos įrangos diegimo, konfigūravimo, integravimo etape ar per testavimui skirtą ne trumpesnį kaip 48 val. laikotarpį perkančiojoje organizacijoje įrengtų Sistemų veikimas sutriks ar pablogės, Tiekėjas įsipareigoja savo lėšomis sutvarkyti gedimus, atstatant sistemų įrangos veikimo parametrus ir charakteristikas iki buvusių prieš įdiegiant įeigos kontrolės įrangą.

Jei sutarties galiojimo metu įranga nebebus gaminama ir tiekėjas nebeturės galimybės jos tiekti, gali būti tiekiama kita (naujesnio modelio) to paties gamintojo įranga, analogiškų ar geresnių techninių savybių, nei siūlyta.

Visus darbus, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais sistemai suremontuoti, suderinti bei integruoti, turės atlikti Tiekėjas nepriklausomai nuo to ar jie apibūdinti šioje techninėje specifikacijoje ar ne.

Lentelė 1. Įrangos / paslaugų techninės specifikacijos lentelė:

| Eil. Nr. | Įrangos / paslaugų pavadinimas | Reikalaujami įrangos/ paslaugų parametrai | Kiekis, vnt. | Siūlomos įrangos/paslaugų parametrai, siūlomos įrangos gamintojas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Durų įeigos kontrolės centralė | • Suderinama su HID V1000; • Suderinama ir galinti valdyti penkis išplėtėjus HID V100; • Relinis išėjimas elektrinei spynai valdyti; • Maitinimas: PoE standartas IEEE 802.3af; • Suderinama su programine įranga Avigilon ACM; • ​Suderinama su kontroleriais LP1501. | 1 |  |
|  | Durų įeigos valdiklis | • Vienų durų įeigos valdiklis • ​Suderinamas su kitais kontroleriais LP1501; • Maitinimas: PoE standartas IEEE 802.3af; • Suderinamas su programine įranga Avigilon ACM; | 3 |  |
|  | Dėžė valdikliui su maitinimo šaltiniu sklendėms | • Metalinė dėžė su vieta rezerviniam akumuliatoriui; • Įėjimo įtampa: 230 VAC; • Išėjimo įtampa: 12-13,8 VDC; • Išėjimo srovė, ne mažiau 3A; • Rezervinio akumuliatoriaus krovimas. | 2 |  |
|  | Maitinimo šaltinis | • Maitinimo šaltinis elektromagnetinėms durų sklendėms, • Įėjimo įtampa: 230 VAC; • Išėjimo įtampa: 12-13,8 VDC; • Išėjimo srovė, ne mažiau 3A; • Rezervinio akumuliatoriaus krovimas. | 1 |  |
|  | Įeigos kontrolės kodinių kortelių skaitytuvas | • Wiegand 26-ių bitų protokolas; • veikimo dažnis 125kHz; • Suderinamas su valdikliu; • Suderinamas su kitais naudojamais skaitytuvais ID Teck RF10; • Suderinamas su naudojamomis kortelėmis ID Teck IDC170. | 3 |  |
|  | Įeigos kontrolės kodinė kortelė | • 125 KHz pasyvinė kortelė (Em Marine); • Suderinama su montuojamais skaitytuvais; ir esamais jau sumontuotais skaitytuvais ID Teck RF10; • Formatai Wiegand, ABA Track II. | 25 |  |
|  | GASS aliarminių išėjimų modulis | • Vieno relinio išėjimo modulis; • Suderinamas su GASS centrale Schneider ESMI (SLC); • Su dėžute. | 2 |  |
|  | Įeigos kontrolės serveris su programine įranga | • Serveris suderinamas su kitais veikiančiais serveriais Avigilon ACM; • Programinė įranga suderinama su Avigilon ACM; • Licencijos skaitytuvams, ne mažiau 30; • Plečiamas iki 50 licencijų; • Serverio licencija. | 1 |  |
|  | Centrinio serverio plėtimo licencija | • Licencija centrinio įeigos serverio Avigilon ACM išplėtimui. | 1 |  |
|  | Komutacinė spinta tinklo komutacinei įrangai | • Pakabinama 19‘‘ spinta; • Aukštis, ne mažiau 12U; • Nuimami šonai; • Rakinamos durys su stiklu; • Pilka. | 1 |  |
|  | ODF panelė 19“ | • Sukomplektuota su kasetėm, • Sukomplektuota su LC lizdais; • Lizdų skaičius, ne mažiau 12 | 1 |  |
|  | Komutacinė panelė 19“ | • Patch panelė skirta Cat 6e UTP kabelių komutavimui komutacinėse ar serverinėse 19″ spintose. • Lizdų skaičius: 24 | 1 |  |
|  | Kabelių sutvarkymo panelė su žiedais 19’’ | • Aukštis 1U. | 1 |  |
|  | Pilnai valdomas tinklo komutatorius, sukomplektuotas su suderinamais SFP moduliais | • Prievadų skaičius: 12G • Suderinamas su kitais Apsaugos tarnybos naudojamais tinklo komutatoriais HP Aruba 6000 ir Aruba 6100; • Sukomplektuotas su SFP modulių 1G komplektu (2vnt.). | 1 |  |
|  | Rezervinio maitinimo šaltinis (UPS) | • Galia, ne mažiau: 1000VA • Tipas: online, • Tvirtinamas į 19“ spintą. | 1 |  |
|  | Rankena – „bumbulas“ lauko durims | • Vienai durų pusei (lauko) | 1 |  |
|  | Elektromagnetinė sklendė | • Lauko durims; • Montuojama į staktą. | 1 |  |
|  | Magnetinis kontaktas | • Magnetinis kontaktas lauko durims. | 1 |  |
|  | Optinis kabelis, m | • Skaidulų skaičius: 8, • Tipas: single mode. | 90 |  |
|  | Kabelis UTP 6cat , m | • Gyslos 4x2x0,5 • Klasė: Cca | 100 |  |
|  | Kabelis spynos valdymui, m | • Gyslų skaičius: 2, • Skerspjūvis: 2x1mm | 30 |  |
|  | Kabelis gaisrinis | • Spalva: raudonas, • Gyslos: 2x1mm, • Klasė: E60 | 50 |  |
|  | Instaliacinis lovelis | • Spalva: baltas, • Skerspjūvis: 25x25mm | 50 |  |
|  | Papildomos medžiagos | • Paskirtis: įrangos montavimui, kompl. | 1 |  |
|  | Montavimo / instaliavimo, integravimo dabai | • Pakeisti sugedusią įeigos kontrolės centralę Gama peilio patalpose (prie centralės jungiami HID V100: 5vnt.); • Apsaugos tarnybos severinėje (Paslaugų korpusas) sumontuoti naują įeigos kontrolės serverį su programine įranga; • Atlikti serverio instaliavimo / konfigūravimo darbus ir perkelti Kraujo centro (valdikliai: 5vnt.) ir Apsaugos tarnybos (valdikliai:7vnt.) įeigos kontrolę į naują serverį; • Įdiegti klientinę darbo vietą Apsaugos pulte (Centrinis korpusas); • Sumontuoti tinklo įrangą Patologinės anatomijos korpuso serverinėje (antras aukštas); • Sujungti (nutiesiant optinį kabelį) naują tinklo įrangą su Apsaugos tarnybos tinklu esančiu Biobanko serverinėje (rūsyje); • Pakeisti dviejų durų įeigos kontrolės valdiklius ir skaitytuvus; • Sumontuoti įeigos kontrolės įrangą lauko durims; • Sujungti valdikius su tinklo įranga; • Apjungti Patologinės anatomijos klinikos įeigos kontrolės įrangą su serveriu Avigilon ACM; • Sumontuoti, suprogramuoti ir prijungti GASS aliarminius modulius prie ĮK valdiklių; • Atlikti įrangos konfigūravimo, testavimo darbus. | 1 |  |

Visai nurodytai įrangai bei darbams tiekėjas privalo suteikti 24 mėn. garantiją.

Tiekėjas kartu su įranga privalo pateikti atitikties sertifikatus ir visą įrangos (sistemos) eksploatacijai reikalingą dokumentaciją valstybine kalba. Be to tiekėjas įsipareigoja perduoti aparatinės bei programinės įrangos prisijungimo vardus bei slaptažodžius reikalingus sistemos aptarnavimui bei konfigūravimui.

Visi elektrotechniniai įrenginiai turi atitikti Elektromagnetinio suderinamumo techninio reglamento ES keliamus reikalavimus.

Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas).

Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu.​

Remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 30 d. nutarimu Nr. 280, tiekėjas privalo nesiūlyti įrangos  VALSTYBIŲ AR TERITORIJŲ, KURIŲ TIEKĖJAI, JŲ SUBTIEKĖJAI, ŪKIO SUBJEKTAI, KURIŲ PAJĖGUMAIS YRA REMIAMASI, GAMINTOJAI, TECHNINĖS AR PROGRAMINĖS ĮRANGOS PRIEŽIŪRĄ IR PALAIKYMĄ VYKDANTYS ASMENYS AR JUOS KONTROLIUOJANTYS ASMENYS NELAIKOMI PATIKIMAIS.

____________________