Pirkimo sąlygų 3 priedas

AUTOMATINIŲ OPERACINIŲ DURŲ ĮRENGIMO DARBAI

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Bendrieji reikalavimai:

1.1. Kėdainių ligoninė numato įsigyti 6 (šešis) naujus  automatinių, nehermetinių durų komplektus su jų įrengimu pagal pridedamą planą (priedas).

1.2. Prekės turi būti pristatomos ir sumontuojamos ligoninės pastato Nr. 1D4p priestato II aukšte.

1.3. Tiekėjui prieš pateikiant pasiūlymą suteikiamos sąlygos apžiūrėti patalpas ir įvertinti faktinius darbų kiekius ir matmenis. Kontaktinis asmuo patalpų apžiūrai – ūkio skyriaus vedėjas, tel. +370 686 51 780, el. paštas: ukioskyrius@kedligonine.lt.

1.4. Kartu su pasiūlymu pateikiami 1-4 lentelėse nurodytų parametrų reikšmes įrodantys dokumentai.

1.5. Durys bus montuojamos į paruoštas angas. Apdailos darbai neperkami.

1.6. Elektros privedimą ir pajungimą prie priešgaisrinio pulto atlieka Užsakovas.

2. Techniniai reikalavimai:

| Eil. Nr. | Techninis parametras | Parametro reikšmė |
| --- | --- | --- |
| 2.1. Dvigubos slankiojančios durys iš koridoriaus į operacinių bloką – 1 kompl. (planas, žymėjimas 1) |  |  |
| 2.1.1. | Durų varčios – 2 vnt. | slankiojančios, automatinės, nehermetinės, dvigubos, lygaus paviršiaus |
| 2.1.1.1. | durų angų matmenys | plotis 1800 m, aukštis 2200 mm |
| 2.1.1.2. | rėmas | iš susiaurinto (ne daugiau kaip 50 mm) aliuminio profilio arba lygiavertis |
| 2.1.1.3. |  |  |
| 2.1.1.4. | varčios | Pagal schemą: stiklas - matinis laminuotas saugus arba lygiavertis; užpildas - aliuminio kompozitas su polistirolu arba lygiavertis Schemoje nurodyti matmenys yra orientaciniai. |
| 2.1.1.5. | profilių ir užpildo fasado spalva | balta |
| 2.1.1.6. | briaunos (varčių kraštai) | sutvirtintos ir apsaugotos nuo mechaninių pažeidimų |
| 2.1.2. | Durų pavaros - 1 vnt. |  |
| 2.1.2.1. | apsaugos koeficientas | ne mažiau IP20 |
| 2.1.2.2. | variklis | bešepetėlis arba lygiavertis |
| 2.1.2.3. | atsidarymo / užsidarymo greitis | ne mažiau 0,6 – 0,8 m/sek |
| 2.1.2.4. | energijos šaltinis dingus elektrai | superkondensatorius arba lygiavertis energijos šaltinis |
| 2.1.2.5. | saugumo davikliai nuo prispaudimo tarp durų | abiejose praėjimo pusėse |
| 2.1.2.6. | įeigos kontrolė | vidiniai, kryptiniai judesio davikliai, montuojami iš abiejų pusių |
| 2.1.2.7. | briaunos (varčių kraštai) | sutvirtintos ir apsaugotos nuo mechaninių pažeidimų |
| 2.1.3. | Papildomi reikalavimai |  |
| 2.1.3.1. | Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos prijungimas (GASS) | būtina |
| 2.1.3.2. | Automatinių durų pavara (automatika) | Turi atitikti: - EN 16005:2024 standartas arba lygiavertis - 2014/30/ES direktyva arba lygiavertė - DIN EN 60335-1:2024-07 arba lygiavertis - DIN EN 60335-2-103:2024-11 arba lygiavertis - ISO 13849-1:2023 arba lygiavertis |

| Eil. Nr. | Techninis parametras | Parametro reikšmė |
| --- | --- | --- |
| 2.2. Dvigubos atveriamos durys iš operacinių bloko koridoriaus į „švarų“ koridorių- 1 kompl. (planas, žymėjimas 2) |  |  |
| 2.2.1. | Durų varčios – 2 vnt. | atveriamos, automatinės, nehermetinės, dvigubos, lygaus paviršiaus |
| 2.2.1.1. | durų angos matmenys | plotis 1800 m, aukštis 2200 mm |
| 2.2.1.2. | rėmo storis | ne daugiau 62 mm, metalinis arba lygiavertis |
| 2.2.1.3. | vidaus užpildas | polistirolas arba lygiavertis |
| 2.2.1.4. | varčios fasadas | plieninis lakštas ne mažiau 1 mm storio, dažytas milteliniu būdu arba lygiavertis |
| 2.2.1.5. | profilių ir fasado spalva | balta |
| 2.2.1.6. | langeliai varčiose | į abi varčias įrengiami 600x400 mm (±5 mm) langeliai laminuoto saugaus stiklo arba lygiaverčiai |
| 2.2.1.7. | rankenos varčiose | iš abiejų pusių montuojamos rankenos (derinama su Užsakovu) |
| 2.2.1.8. | briaunos (varčių kraštai) | sutvirtintos ir apsaugotos nuo mechaninių pažeidimų |
| 2.2.2. | Durų pavaros - 2 vnt. |  |
| 2.2.2.1. | apsaugos koeficientas | ne mažiau IP20 |
| 2.2.2.2. | variklis | bešepetėlis arba lygiavertis |
| 2.2.2.3. | energijos šaltinis dingus elektrai | superkondensatorius arba lygiavertis energijos šaltinis |
| 2.2.2.4. | saugumo davikliai nuo prispaudimo tarp durų | abiejose praėjimo pusėse |
| 2.2.2.5. | įeigos kontrolė | sensoriniai bekontakčiai mygtukai po 2 (du) iš abiejų pusių |
| 2.2.2.6. | atidarymo ciklų skaičius | ne mažiau 2 000 000 |
| 2.2.3. | Papildomi reikalavimai: |  |
| 2.2.3.1. | Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos prijungimas (GASS) | būtina |
| 2.2.3.2. | Automatinių durų pavara (automatika) | Turi atitikti: - EN 16005:2024 standartas arba lygiavertis - 2014/30/ES direktyva arba lygiavertė - DIN EN 60335-1:2024-07 arba lygiavertis - DIN EN 60335-2-103:2024-11 arba lygiavertis - ISO 13849-1:2023 arba lygiavertis |

| Eil. Nr. | Techninis parametras | Parametro reikšmė |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.3. Dvigubos slankiojančios durys iš „švaraus“ koridoriaus į chirurgų operacinę – 2 kompl. (planas, žymėjimas 3 ir 4) |  |  |  |
| 2.3.1. | Durų varčios – 2 vnt. | slankiojančios, automatinės, nehermetinės, dvigubos, lygaus paviršiaus |  |
| 2.3.1.1. | durų angos matmenys | plotis 1800 m, aukštis 2200 mm |  |
| 2.3.1.2. | varčios rėmas | iš susiaurinto (ne daugiau kaip 50 mm) aliuminio profilio arba lygiavertis |  |
| 2.3.1.3. | vidaus užpildas | polistirolas arba lygiavertis |  |
| 2.3.1.4. | varčios fasadas | higieninis HPL (aukšto slėgio laminatas) arba lygiavertis; antibakterinio paviršiaus savybės pagal ISO 22196 arba lygiavertis |  |
| 2.3.1.5. | profilių ir fasado spalva | balta |  |
| 2.3.1.6. | langelis varčioje | į dešinę varčią įrengiamas 600x400 mm (±5 mm) langelis iš laminuoto saugaus stiklo arba lygiavertis |  |
| 2.3.1.7. | rankenos varčiose | iš abiejų pusių montuojamos rankenos (derinama su Užsakovu) |  |
| 2.3.1.8. | briaunos (varčių kraštai) | sutvirtintos ir apsaugotos nuo mechaninių pažeidimų |  |
| 2.3.2. | Durų pavaros - 1 vnt. |  |
| 2.3.2.1. | apsaugos koeficientas | ne mažiau IP20 |  |
| 2.3.2.2. | variklis | bešepetėlis arba lygiavertis |  |
| 2.3.2.3. | energijos šaltinis dingus elektrai | superkondensatorius arba lygiavertis energijos šaltinis |  |
| 2.3.2.4. | saugumo davikliai nuo prispaudimo tarp durų | abiejose praėjimo pusėse |  |
| 2.3.2.5. | įeigos kontrolė | sensoriniai bekontakčiai mygtukai po 2 (du) iš abiejų pusių |  |
| 2.3.2.6. | atsidarymo / užsidarymo greitis | Ne mažiau 0,6 – 0,8 m/sek |  |
| 2.3.2.7. | atidarymo ciklų skaičius | ne mažiau 5 000 000 |  |
| 2.3.3. | Papildomi reikalavimai |  |
| 2.3.3.1. | Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos prijungimas (GASS) | būtina |  |
| 2.3.3.2. | Automatinių durų pavara (automatika) | Turi atitikti: - EN 16005:2024 standartas arba lygiavertis - 2014/30/ES direktyva arba lygiavertė - DIN EN 60335-1:2024-07 arba lygiavertis - DIN EN 60335-2-103:2024-11 arba lygiavertis - ISO 13849-1:2023 arba lygiavertis |  |

| Eil. Nr. | Techninis parametras | Parametro reikšmė |
| --- | --- | --- |
| 2.4. Viengubos slankiojančios durys iš „švaraus“ koridoriaus į traumatologų operacinę – 2 kompl. (planas, žymėjimas 5 ir 6) |  |  |
| 2.4.1. | Durų varčios – 1 vnt. | slankiojanti, automatinė, nehermetinė, vienguba, lygaus paviršiaus |
| 2.4.1.1. | durų angos matmenys | plotis 1600 mm, aukštis 2200 mm |
| 2.4.1.2. | varčios rėmas | iš susiaurinto (ne daugiau kaip 50 mm) aliuminio profilio arba lygiavertis |
| 2.4.1.3. | vidaus užpildas | polistirolas arba lygiavertis |
| 2.4.1.4. | varčios fasadas | higieninis HPL (aukšto slėgio laminatas) arba lygiavertės plokštės; antibakterinio paviršiaus savybės pagal ISO 22196 arba lygiavertis |
| 2.4.1.5. | profilių ir fasado spalva | balta |
| 2.4.1.6. | langelis varčioje | įrengiamas 600x400 mm (±5 mm) langelis laminuoto saugaus stiklo arba lygiavertis |
| 2.4.1.7. | rankenos varčiose | iš abiejų pusių montuojamos rankenos (derinama su Užsakovu) |
| 2.4.1.8. | briaunos (varčių kraštai) | sutvirtintos ir apsaugotos nuo mechaninių pažeidimų |
| 2.4.2. | Durų pavaros – 1 vnt. |  |
| 2.4.2.1. | apsaugos koeficientas | ne mažiau IP20 |
| 2.4.2.2. | variklis | bešepetėlis arba lygiavertis |
| 2.4.2.3. | energijos šaltinis dingus elektrai | superkondensatorius arba lygiavertis energijos šaltinis |
| 2.4.2.4. | saugumo davikliai nuo prispaudimo tarp durų | abiejose praėjimo pusėse |
| 2.4.2.5. | įeigos kontrolė | sensoriniai bekontakčiai mygtukai montuojami 2 (du) iš vienos pusės ir 1 (vienas) iš kitos pusės |
| 2.4.2.6. | atsidarymo / užsidarymo greitis | ne mažiau 0,6 – 0,8 m/sek |
| 2.4.2.7. | atidarymo ciklų skaičius | ne mažiau 5 000 000 |
| 2.4.3. | Papildomi reikalavimai |  |
| 2.4.3.1. | Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos prijungimas (GASS) | būtina |
| 2.4.3.2. | Automatinių durų pavara (automatika) | Turi atitikti: - EN 16005:2024 standartas arba lygiavertis - 2014/30/ES direktyva arba lygiavertė - DIN EN 60335-1:2024-07 arba lygiavertis - DIN EN 60335-2-103:2024-11 arba lygiavertis - ISO 13849-1:2023 arba lygiavertis |

PRIDEDAMA: Operacinių bloko automatinių durų planas, 1 lapas.

_______________

Techninę specifikaciją parengė

Ūkio skyriaus vedėjas

Operacinių bloko automatinių durų planas