TECHNINIAI REIKALAVIMAI TRANSFORMATORIAUS ALYVOS CIRKULIACINIAM SIURBLIUI/

TECHNICAL REQUIREMENTS FOR TRANSFORMER OIL CIRCULATION PUMP

| Eil. Nr./ Seq. No. | Įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos reikalaujamas parametras, funkcija, išpildymas ar savybė/ Device, equipment, product or material required parameter, function, implementation or feature | Kiekis (mato vnt.), reikalaujama parametro (mato vnt.) ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė/ Amount (measuring unit), required parameter (measuring unit) or function value, implementation or feature | Siūlomo įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos atitikimo reikalavimams patvirtinimas/ Eligibility confirmation of the proposed device, equipment, product or material |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Atitikimą patvirtinanti parametro (mato vnt.) ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė/ Parameter, function, implementation or feature confirming the compliance | Nuoroda į Tiekėjo pasiūlymo dokumentus/ Link to Supplier’s proposal documents |  |
|  |  |  |  | Priedo pavadinimas ar Nr./ Annex name or No. | Psl. Nr./ Pg. No |
| Transformatoriaus alyvos cirkuliacinis siurblys/ Transformer oil circulation pump |  | 4 vnt./pcs | Įrenginio ir pavaros žymėjimas/ Device and gear marking |  |  |
|  |  |  | Gamintojas/ Manufacturer |  |  |
|  |  |  | Pagaminimo šalis/ Country of production |  |  |
|  | Paskirtis/ Purpose | Transformatoriaus alyvos cirkuliacija tarp aušinimo sistemos elementų/ circulating transformer oil in connection with cooling equipment a) |  |  |  |
|  | Flanšo standartas/ Flange standart | ISO PN10 a) |  |  |  |
|  | Gamyklinių bandymų standartas/ Standart of factory acceptance tests | ISO 9906 a) |  |  |  |
|  | Nominali įtampa/ Nominal voltage, VAC | 400 a) |  |  |  |
|  | Įtampos diapozonas/ Voltage range, VAC | Nuo/ from: ≤360 Iki/to: ≥440 a) |  |  |  |
|  | Dažnis/ Freaquency | 50 hz a) |  |  |  |
|  | Našumas/ Capacity l/s | Nuo/ from: ≤5 Iki/to: ≥65 a) |  |  |  |
|  | Nominalus slėgis/ Pressure rating, bar | ≥10 a) |  |  |  |
|  | Slėgio aukštis, Head, kpa | ≥200 a) |  |  |  |
|  | Darbinė temperatūra/ Temperature, °C | Nuo/ from: ≤-40 Iki/to: ≥100 a) |  |  |  |
|  | Apsauga nuo korosijos/ Corrosion protection | C4 a) |  |  |  |
|  | Atsparumas alyvai/ Oil resistance | Vidinių detalių padengimas alyvai atsparia derva/ Coating of internal parts with oil-resistant resin a) |  |  |  |
|  | Matmenys/ Dimmensions, mm | Atitinkantys priede nurodytus matmenis/ Compliant with the dimensions specified in the appendix a) |  |  |  |

Pastabos/ Notes: Tiekėjas gali vadovautis standartais ir sertifikatais lygiaverčiais šiuose reikalavimuose nurodytiems LST EN, LST EN ISO standartams ir ISO sertifikatams / The Supplier may follow the standards and certificates equivalent to LST EN, LST EN ISO standards and ISO certificates specified in these requirements. Tiekėjo teikiama dokumentacija reikalaujamo parametro atitikimo pagrindimui/ Documentation provided by the Supplier to justify required parameter of the equipment: a) Įrenginio gamintojo atitikties deklaracija, konkrečiam objektui (pirkimui) pateiktas Gamintojo pasiūlymo dokumentas (techninių parametrų suvestinė), eksploatavimo dokumentacija, gamyklinis brėžinys arba gamintojo viešai skelbiamas technines charakteristikas aprašantis dokumentas (brošiūra arba katalogas)/ Manufacturers declaration of conformity, official manufacturers quotation document (summary of technical parameters) for exact object (procurement), operating documentation, factory drawing or publicly available document describing technical data of equipment (brochure, catalog).

Transformatoriaus alyvos cirkuliacinis siurblio mantmenys/

Dimmensions of transformer oil circulation pump