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DĖL ATSAKYMŲ Į TIEKĖJŲ KLAUSIMUS IR PIRKIMO DOKUMENTŲ PATIKSLINIMO


Siunčiame atsakymus į tiekėjų klausimus ir pirkimo dokumentų patikslinimą (2026-ESO-155) Telemetrijos sistemos daviklių pirkime.
[bookmark: _Hlk25240925]Siekdami išvengti turinio interpretacijų, tiekėjų klausimus cituojame tiksliai taip, kaip buvo pateikti Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis (tekstas neredaguotas).

	Eil. Nr.
	Nuoroda į pirkimo dokumentų punktą
	Siūloma korekcija / klausimas
	Siūlomos korekcijos pagrindimas, motyvas
	Atsakymas į klausimą/ Informacija apie pirkimo dokumentų tikslinimą

	1.
	Techninės specifikacijos 3 lentelė, 4 punktas
	Prašome pakeisti veikimo temperatūrą 0 °C  – +40 °C
	Kadangi viskas bus matuojama patalpose, tai tikrai nereikia tokios žemos temperatūros. Taip pat tai labai iškelia produkto kainą ir praktiškai orientuota vienam tiekėjui.
	Paaiškiname, kad perkamos prekės  bus eksploatuojamos nešildomose spintose, tai prilyginama lauko sąlygoms, todėl  reikalaujama jų veikimo temperatūra keičiama iš „-30 °C... +40 °C“ į  „-20 °C  ... +40 °C“

	2.
	Techninės specifikacijos 4 lentelė, 5.3 punktas
	Prašome pakeisti veikimo temperatūrą 0 °C  – +40 °C
	Kadangi viskas bus matuojama patalpose, tai tikrai nereikia tokios žemos temperatūros. Taip pat tai labai iškelia produkto kainą ir praktiškai orientuota vienam tiekėjui.
	Paaiškiname, kad perkamos prekės  bus eksploatuojamos nešildomose spintose, tai prilyginama lauko sąlygoms, todėl reikalaujama jų veikimo temperatūra keičiama iš „-30 °C... +40 °C“ į  „-20 °C  ... +40 °C“


	3.
	Techninės specifikacijos 4 lentelė, 8 punktas
	Prašome leisti naudoti standartinius gamintojo matmenis, kurie nežymiai skiriasi nuo reikalaujamų 115x65x30mm
	Panašu kad šie matmenys labai tinkami vienam tiekėjui, kas žymiai apriboja konkurenciją.
	Atsižvelgiant į pateiktą klausimą,  keičiame matmenis į 130 x 90 x 35 mm

	4.
	Techninės specifikacijos 3 lentelė, 8 punktas
	Prašome leist naudoti standartinius gamintojo matmenis, kurie nežymiai skiriasi nuo reikalaujamų 160x185x65mm
	Panašu kad šie matmenys labai tinkami vienam tiekėjui, kas žymiai apriboja konkurenciją.
	Atsižvelgiant į pateiktą klausimą, keičiame matmenis į 203 x 120 x 65 mm. 
Prašome informuoti, kokių matmenų jutiklis būtų siūlomas, tuomet būtų svarstoma galimybė dar koreguoti techninius reikalavimus.

	5.
	
	Pastebėjome jog pirkime yra naujas reikalavimas dėl vienos pozicijos. Ketinamas siūlyti dujų slėgio keitiklis nėra įregistruotas į LMPVR, bet yra tiekiamas su metrologine pažyma. Prašome panaikinti šį perteklinį reikalavimą arba pašalinti šią poziciją iš pirkimo turinio.
	
	Atsižvelgiant į pateiktą klausimą šalinamas Techninės specifikacijos 2 Lentelės „Gamtinių dujų slėgio keitikliai“ reikalavimas „12.* Lietuvos matavimo priemonių valstybės registras. Įregistruotas”.
Koreguojamas 2 Lentelės „Gamtinių dujų slėgio keitikliai“ reikalavimas „9. Keitiklio pajungimas. išorinis sriegis G ½ (neturi būti naudojamos papildomos jungiamosios dalys)”, “11. Metrologinės patikros sertifikatas, išduotas Lietuvos Respublikoje arba kitoje ES valstybėje akredituotos laboratorijos”




PRIDEDAMA:
2.3. Techninė specifikacija
2.5. Pasiūlymo forma
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