DĖL ATSAKYMŲ Į TIEKĖJŲ KLAUSIMUS IR PIRKIMO DOKUMENTŲ PATIKSLINIMO

Siunčiame atsakymus į tiekėjų klausimus ir pirkimo dokumentų patikslinimą (2026-ESO-155) Telemetrijos sistemos daviklių pirkime.

Siekdami išvengti turinio interpretacijų, tiekėjų klausimus cituojame tiksliai taip, kaip buvo pateikti Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis (tekstas neredaguotas).

| Eil. Nr. | Nuoroda į pirkimo dokumentų punktą | Siūloma korekcija / klausimas | Siūlomos korekcijos pagrindimas, motyvas | Atsakymas į klausimą/ Informacija apie pirkimo dokumentų tikslinimą |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Techninės specifikacijos 3 lentelė, 4 punktas | Prašome pakeisti veikimo temperatūrą 0 °C – +40 °C | Kadangi viskas bus matuojama patalpose, tai tikrai nereikia tokios žemos temperatūros. Taip pat tai labai iškelia produkto kainą ir praktiškai orientuota vienam tiekėjui. | Paaiškiname, kad perkamos prekės bus eksploatuojamos nešildomose spintose, tai prilyginama lauko sąlygoms, todėl reikalaujama jų veikimo temperatūra keičiama iš „-30 °C... +40 °C“ į „-20 °C ... +40 °C“ |
| 2. | Techninės specifikacijos 4 lentelė, 5.3 punktas | Prašome pakeisti veikimo temperatūrą 0 °C – +40 °C | Kadangi viskas bus matuojama patalpose, tai tikrai nereikia tokios žemos temperatūros. Taip pat tai labai iškelia produkto kainą ir praktiškai orientuota vienam tiekėjui. | Paaiškiname, kad perkamos prekės bus eksploatuojamos nešildomose spintose, tai prilyginama lauko sąlygoms, todėl reikalaujama jų veikimo temperatūra keičiama iš „-30 °C... +40 °C“ į „-20 °C ... +40 °C“ |
| 3. | Techninės specifikacijos 4 lentelė, 8 punktas | Prašome leisti naudoti standartinius gamintojo matmenis, kurie nežymiai skiriasi nuo reikalaujamų 115x65x30mm | Panašu kad šie matmenys labai tinkami vienam tiekėjui, kas žymiai apriboja konkurenciją. | Atsižvelgiant į pateiktą klausimą, keičiame matmenis į 130 x 90 x 35 mm |
| 4. | Techninės specifikacijos 3 lentelė, 8 punktas | Prašome leist naudoti standartinius gamintojo matmenis, kurie nežymiai skiriasi nuo reikalaujamų 160x185x65mm | Panašu kad šie matmenys labai tinkami vienam tiekėjui, kas žymiai apriboja konkurenciją. | Atsižvelgiant į pateiktą klausimą, keičiame matmenis į 203 x 120 x 65 mm. Prašome informuoti, kokių matmenų jutiklis būtų siūlomas, tuomet būtų svarstoma galimybė dar koreguoti techninius reikalavimus. |
| 5. |  | Pastebėjome jog pirkime yra naujas reikalavimas dėl vienos pozicijos. Ketinamas siūlyti dujų slėgio keitiklis nėra įregistruotas į LMPVR, bet yra tiekiamas su metrologine pažyma. Prašome panaikinti šį perteklinį reikalavimą arba pašalinti šią poziciją iš pirkimo turinio. |  | Atsižvelgiant į pateiktą klausimą šalinamas Techninės specifikacijos 2 Lentelės „Gamtinių dujų slėgio keitikliai“ reikalavimas „12.* Lietuvos matavimo priemonių valstybės registras. Įregistruotas”. Koreguojamas 2 Lentelės „Gamtinių dujų slėgio keitikliai“ reikalavimas „9. Keitiklio pajungimas. išorinis sriegis G ½ (neturi būti naudojamos papildomos jungiamosios dalys)”, “11. Metrologinės patikros sertifikatas, išduotas Lietuvos Respublikoje arba kitoje ES valstybėje akredituotos laboratorijos” |

PRIDEDAMA:

2.3. Techninė specifikacija

2.5. Pasiūlymo forma

Pirkimų projektų vadovė Vita Rastauskienė, Mob. +370 664 78032