TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Pirkėjas – AB „Energijos skirstymo operatorius".

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – sutartis sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

  - NVS – nuotolinio stebėjimo ir valdymo sistema (telemetrijos sistema).

  - Prekės – telemetrijos sistemos davikliai.

  - Užsakymas – Pirkėjo Tiekėjui pateiktas Prekių tiekimui dokumentas, kuriame nurodomi Prekių kiekiai, pristatymo adresai ir terminas.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Telemetrijos sistemos davikliai.

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

  - Perkamos Prekės ir preliminarios jų apimtys nurodytos 1 lentelėje:

1 Lentelė

| Eil. nr. | Prekės pavadinimas | Įtekančio slėgio kitimo ribos, bar | Preliminarus Prekių kiekis (vnt.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gamtinių dujų slėgio keitiklis | 0 – 20 bar | 25 |
| 2. | Gamtinių dujų slėgio keitiklis | 0 – 16 bar | 10 |
| 3. | Gamtinių dujų slėgio keitiklis | 0 – 10 bar | 25 |
| 4. | Gamtinių dujų slėgio keitiklis | 0 – 6 bar | 25 |
| 5. | Gamtinių dujų slėgio keitiklis | 0 – 0,1 bar | 25 |
| 6. | Uždujinimo signalizatorius | - | 15 |
| 7. | Uždujinimo jutiklis | - | 25 |
| 8. | Indukcinis kontaktas metalinėms durims (Ex patalpoms) | - | 15 |

* Nurodytas preliminarus Prekių kiekis. Sutarties galiojimo laikotarpiu Pirkėjas turi teisę pirkti keičiant eilutėse nurodytus kiekius, neviršijant Sutarties kainos. Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti viso nurodyto Prekių kiekio ar bet kokios jų dalies.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

  - Prekės pristatomos adresu: Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Martinavos k., Martinavos g. 8

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Pirkimo objekto aprašymas

    - Pirkimo objekto aprašymas pateikiamas 2-5 lentelėse.

2 Lentelė Gamtinių dujų slėgio keitikliai

| Eil. nr. | Slėgio kitimo ribos |
| --- | --- |
| 1. | 0 – 20 bar |
| 2. | 0 – 16 bar |
| 3. | 0 – 10 bar |
| 4. | 0 – 6 bar |
| 5. | 0 – 0,1 bar |

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |
| --- | --- | --- |
| 1. | Elektroniniai slėgio keitikliai | IS grandinėms, perteklinio slėgio, Ex išpildymo |
| 2. | Išėjimo signalas | 4 ... 20 mA |
|  |  | 2 laidų |
| 3. | Maitinimo įtampa | DC 12...36V |
| 4. | Tikslumo klasė | ne daugiau 0,1 % |
| 5. | Apsaugos klasė | ne mažiau IP65 |
| 6. | Darbinė aplinkos temperatūra | ne siauresnių ribų kaip -30 °C ... +60 °C |
| 7. | Kompensuojama temperatūra | ne siauresnių ribų kaip -20 °C ... +60 °C |
| 8. | Reikalavimai darbui sprogioje aplinkoje: |  |
| 8.1. | Sprogimui pavojinga zona | I |
| 8.2. | Potencialiai sprogioje aplinkoje naudojamos įrangos grupė | IIA |
| 8.3. | Įrangos kategorija pagal saugumo lygį ir rizikas, kad ji pati gali tapti gaisro ar sprogimo šaltiniu | ne žemesnė nei CAT2 (kategorija 2) |
| 8.4. | Apsaugos koncepcija | ne žemesnė kaip ib |
| 9. | Keitiklio pajungimas | išorinis sriegis G ½ (neturi būti naudojamos papildomos jungiamosios dalys) |
| 10. | Matmenys - ne didesni kaip | 190 x 140 x 100 mm |
| 11. | Metrologinės patikros sertifikatas, išduotas Lietuvos Respublikoje arba kitoje ES valstybėje akredituotos laboratorijos | Reikalingas. Patikra turi būti atliekama tolygiai per visą keitiklio matavimo diapazoną vadovaujantis tarptautinėmis slėgio matavimo priemonių kalibravimo rekomendacijomis Euramet cg-17 arba lygiavertėmis. |

3 Lentelė Uždujinimo signalizatoriaus modulis

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |
| --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | Kontroliuoti degiųjų dujų (CH4) formavimąsi uždarose patalpose ir pateikti avarijos signalus dujų koncentracijai pasiekus užduotą lygį |
| 2. | Suderinamumas | Skirtas dirbti komplekte su uždujinimo jutikliu, aprašytu 4 lentelėje |
| 3. | Prijungimas prie kontrolerio | dvilaidis, diskretinis išėjimas – relinis normali ai sujungtas kontaktas (kiekvienam signalui atskiras). |
| 4. | Aplinkos (darbinė) temperatūra | -20 °C ... +40 °C |
| 5. | Signalizacija | 20% - įspėjamoji, 40% - avarinė |
| 6. | Darbo režimas | nepertraukiamas |
| 7. | Maitinimas: |  |
| 7.1. | Maitinimo įtampa | 220+22-33 VAC, 12 VDC (rezervinis) |
| 7.2. | Dažnis | (50±1) Hz |
| 7.3. | Sunaudojamas galingumas | Ne daugiau 10W |
| 8. | Matmenys – ne didesni kaip | (203 x 120 x 65) mm |
| 9. | Metrologinės patikros sertifikatas, išduotas Lietuvos Respublikoje arba kitoje ES valstybėje akredituotos laboratorijos | Reikalingas |

4 Lentelė Uždujinimo jutiklis

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |
| --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | Pastebėti degiųjų dujų (CH4) formavimąsi uždarose patalpose |
| 2. | Suderinamumas | Skirtas dirbti komplekte su uždujinimo signalizatoriaus moduliu, aprašytu 3 lentelėje |
| 3. | Prijungimas prie signalizatoriaus modulio | Kabelis su jungtimis DB 9 ir PC-4 |
| 4 | Kontroliuojamos dujų koncentracijos ribos | nuo 0 iki 50% (nuo apatinės gamtinių dujų sprogimo ribos) |
| 5. | Eksploatavimo aplinkos sąlygos: |  |
| 5.1. | Santykinė drėgmė | (60±20) % |
| 5.2. | Atmosferinis slėgis | (100±4) kPa ar (760±30) mm Hg |
| 5.3. | Aplinkos (darbinė) temperatūra | -20 °C ... +40 °C |
| 6. | Darbo režimas | nepertraukiamas |
| 7. | Maitinimas: |  |
| 7.1. | Maitinimo įtampa | 12 VDC |
| 7.2. | Sunaudojamas galingumas | Ne daugiau 2W |
| 8. | Matmenys – ne didesni kaip | (130 x 90 x 35) mm |
| 9. | Metrologinis sertifikatas, išduotas Lietuvos Respublikoje arba kitoje ES valstybėje akredituotos laboratorijos | Reikalingas |
| 10. | Jutiklio aplinkos klasifikacija |  |
| 10.1 | Sprogimui pavojinga zona | I |
| 10.2. | Potencialiai sprogioje aplinkoje naudojamos įrangos grupė | IIA |
| 10.3. | Įrangos kategorija pagal saugumo lygį ir rizikas, kad ji pati gali tapti gaisro ar sprogimo šaltiniu | ne žemesnė nei CAT2 (kategorija 2) |

5 Lentelė Indukcinis kontaktas metalinėms durims

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |
| --- | --- | --- |
| 1. | Reikalavimai darbui sprogioje aplinkoje |  |
| 1.1. | Sprogimui pavojinga zona | I |
| 1.2. | Potencialiai sprogioje aplinkoje naudojamos įrangos grupė | IIA |
| 1.3. | Įrangos kategorija pagal saugumo lygį ir rizikas, kad ji pati gali tapti gaisro ar sprogimo šaltiniu | ne žemesnė nei CAT2 (kategorija 2) |
| 1.4. | Apsaugos koncepcija | ne žemesnė kaip ib |
| 2. | Suveikimo nuotolis | ne daugiau 10 mm |
| 3. | Korpusas | plastmasinis |
| 4. | Matmenys – ne didesni kaip | cilindras su sriegiu M30x1,5, aukštis – 44 mm |
| 5. | Aplinkos temperatūra | -25 °C ... +60 °C |
| 6. | Jungtis, maitinimo įtampa | 2 laidų, 8,2V DC |

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Prekės turės būti pristatomos ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo Pirkėjo Užsakymo pateikimo Tiekėjui dienos.

  - Prekės bus perkamos tik pagal atskirus Pirkėjo pateiktus Užsakymus Sutarties galiojimo metu. Tiekėjas turės pristatyti Prekes Techninių specifikacijų 4 skyriuje nurodytu adresu Pirkėjo darbo laiku (I-IV 7:30 – 16:30 val., V 7:30 – 15:15 val.).

  - Užsakymus Pirkėjas teiks Tiekėjui elektroniniu paštu, nurodytu Sutartyje.

- KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

  - Prekėms nustatomas ne trupesnis kaip 2 metų Prekių gamintojo garantijos terminas, kuris skaičiuojamas nuo Prekių priėmimo - perdavimo akto pasirašymo dienos.

  - Prekių perdavimo - priėmimo ar garantinio laikotarpio metu pastebėtiems trūkumams šalinti nustatomas 20  kalendorinių dienų terminas.

- KARTU SU PRISTATOMOMIS PREKĖMIS PATEIKIAMI DOKUMENTAI

  - Kartu su pristatomomis Prekėmis turi būti pateikiamos Prekių naudojimosi instrukcijos lietuvių arba anglų kalbomis.