


TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI
1.1. Pirkėjas – AB „Energijos skirstymo operatorius".
1.2. Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.
1.3. Sutartis – sutartis sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.
1.4. NVS – nuotolinio stebėjimo ir valdymo sistema (telemetrijos sistema).
1.5. Prekės – telemetrijos sistemos davikliai.
1.6. Užsakymas – Pirkėjo Tiekėjui pateiktas Prekių tiekimui dokumentas, kuriame nurodomi Prekių kiekiai, pristatymo adresai ir terminas.

2. PIRKIMO OBJEKTAS
2.1. Telemetrijos sistemos davikliai.

3. PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS
3.1. Perkamos Prekės ir preliminarios jų apimtys nurodytos 1 lentelėje:
1 Lentelė
	Eil. nr.
	Prekės pavadinimas
	Įtekančio slėgio kitimo ribos, bar
	Preliminarus Prekių kiekis (vnt.)

	1.
	Gamtinių dujų slėgio keitiklis
	0 – 20 bar
	25

	2.
	  Gamtinių dujų slėgio keitiklis
	0 – 16 bar
	10

	3.
	  Gamtinių dujų slėgio keitiklis
	0 – 10 bar
	25

	4.
	  Gamtinių dujų slėgio keitiklis
	0 – 6 bar
	25

	5.
	  Gamtinių dujų slėgio keitiklis
	0 – 0,1 bar
	25

	6.
	Uždujinimo signalizatorius
	-
	15

	7.
	Uždujinimo jutiklis
	-
	25

	8.
	Indukcinis kontaktas metalinėms durims (Ex patalpoms)
	-
	15


* Nurodytas preliminarus Prekių kiekis. Sutarties galiojimo laikotarpiu Pirkėjas turi teisę pirkti keičiant eilutėse nurodytus kiekius, neviršijant Sutarties kainos. Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti viso nurodyto Prekių kiekio ar bet kokios jų dalies.

4. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA
4.1. Prekės pristatomos adresu: Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Martinavos k., Martinavos g. 8

5. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI
5.1 Pirkimo objekto aprašymas
5.1.1 Pirkimo objekto aprašymas pateikiamas 2-5 lentelėse.
2 Lentelė Gamtinių dujų slėgio keitikliai

	Eil. nr.
	Slėgio kitimo ribos

	1.
	0 – 20 bar

	2.
	0 – 16 bar

	3.
	0 – 10 bar

	4.
	0 – 6 bar

	5.
	0 – 0,1 bar






	Eil. Nr.
	Techniniai parametrai ir reikalavimai
	Dydis, sąlyga

	1.
	Elektroniniai slėgio keitikliai
	IS grandinėms, perteklinio slėgio, Ex išpildymo

	2.
	Išėjimo signalas
	4 ... 20 mA

	
	
	2 laidų

	3.
	Maitinimo įtampa
	DC 12...36V

	4.
	Tikslumo klasė
	ne daugiau 0,1 %

	5.
	Apsaugos klasė
	ne mažiau IP65

	6.
	Darbinė aplinkos temperatūra
	ne siauresnių ribų kaip -30 °C ... +60 °C

	7.
	Kompensuojama temperatūra
	ne siauresnių ribų kaip -20 °C ... +60 °C

	8.
	Reikalavimai darbui sprogioje aplinkoje:

	8.1. 
	Sprogimui pavojinga zona
	I

	8.2.
	Potencialiai sprogioje aplinkoje naudojamos įrangos grupė
	IIA

	8.3.
	Įrangos kategorija pagal saugumo lygį ir rizikas, kad ji pati gali tapti gaisro ar sprogimo šaltiniu
	ne žemesnė nei CAT2 (kategorija 2)

	8.4.
	Apsaugos koncepcija
	ne žemesnė kaip ib

	9.
	Keitiklio pajungimas
	išorinis sriegis G ½ (neturi būti naudojamos papildomos jungiamosios dalys)

	10.
	Matmenys - ne didesni kaip
	190 x 140 x 100 mm

	11.
	Metrologinės patikros sertifikatas, išduotas Lietuvos Respublikoje arba kitoje ES valstybėje akredituotos laboratorijos
	Reikalingas.
Patikra turi būti atliekama tolygiai per visą keitiklio matavimo diapazoną vadovaujantis tarptautinėmis slėgio matavimo priemonių kalibravimo rekomendacijomis Euramet cg-17 arba lygiavertėmis.



3 Lentelė Uždujinimo signalizatoriaus modulis
	Eil. Nr.
	Techniniai parametrai ir reikalavimai
	Dydis, sąlyga

	1.
	Paskirtis
	Kontroliuoti degiųjų dujų (CH4) formavimąsi uždarose patalpose ir pateikti avarijos signalus dujų koncentracijai pasiekus užduotą lygį

	2.
	Suderinamumas
	Skirtas dirbti komplekte su uždujinimo jutikliu, aprašytu 4 lentelėje

	3.
	Prijungimas prie kontrolerio
	dvilaidis, diskretinis išėjimas – relinis normali ai sujungtas kontaktas (kiekvienam signalui atskiras). 

	4.
	Aplinkos (darbinė) temperatūra
	-20 °C ... +40 °C

	5.
	Signalizacija
	20% - įspėjamoji, 40% - avarinė

	6.
	Darbo režimas
	nepertraukiamas

	7.
	Maitinimas:

	7.1.
	Maitinimo įtampa
	220+22-33 VAC, 12 VDC (rezervinis)

	7.2.
	Dažnis
	(50±1) Hz

	7.3.
	Sunaudojamas galingumas
	Ne daugiau 10W

	8.
	Matmenys – ne didesni kaip
	(203 x 120 x 65) mm

	9.
	Metrologinės patikros sertifikatas, išduotas Lietuvos Respublikoje arba kitoje ES valstybėje  akredituotos laboratorijos
	Reikalingas






4 Lentelė Uždujinimo jutiklis
	Eil. Nr.
	Techniniai parametrai ir reikalavimai
	Dydis, sąlyga

	1.
	Paskirtis
	Pastebėti degiųjų dujų (CH4) formavimąsi uždarose patalpose

	2.
	Suderinamumas
	Skirtas dirbti komplekte su uždujinimo signalizatoriaus moduliu, aprašytu 3 lentelėje

	3.
	Prijungimas prie signalizatoriaus modulio
	Kabelis su jungtimis DB 9 ir PC-4

	4
	Kontroliuojamos dujų koncentracijos ribos
	nuo 0 iki 50% (nuo apatinės gamtinių dujų sprogimo ribos)

	5.
	Eksploatavimo aplinkos sąlygos:

	5.1.
	Santykinė drėgmė
	(60±20) %

	5.2.
	Atmosferinis slėgis
	(100±4) kPa ar (760±30) mm Hg

	5.3.
	Aplinkos (darbinė) temperatūra
	-20 °C ... +40 °C

	6.
	Darbo režimas
	nepertraukiamas

	7.
	Maitinimas:

	7.1.
	Maitinimo įtampa
	12 VDC

	7.2.
	Sunaudojamas galingumas
	Ne daugiau 2W

	8.
	Matmenys – ne didesni kaip
	(130 x 90 x 35) mm

	9.
	Metrologinis sertifikatas, išduotas Lietuvos Respublikoje arba kitoje ES valstybėje  akredituotos laboratorijos
	Reikalingas

	10.
	Jutiklio aplinkos klasifikacija

	10.1
	Sprogimui pavojinga zona
	I

	10.2.
	Potencialiai sprogioje aplinkoje naudojamos įrangos grupė
	IIA

	10.3.
	Įrangos kategorija pagal saugumo lygį ir rizikas, kad ji pati gali tapti gaisro ar sprogimo šaltiniu
	ne žemesnė nei CAT2 (kategorija 2)



5 Lentelė Indukcinis kontaktas metalinėms durims
	Eil. Nr.
	Techniniai parametrai ir reikalavimai
	Dydis, sąlyga

	1.
	Reikalavimai darbui sprogioje aplinkoje
	

	1.1.
	Sprogimui pavojinga zona
	I

	1.2.
	Potencialiai sprogioje aplinkoje naudojamos įrangos grupė
	IIA

	1.3.
	Įrangos kategorija pagal saugumo lygį ir rizikas, kad ji pati gali tapti gaisro ar sprogimo šaltiniu
	ne žemesnė nei CAT2 (kategorija 2)

	1.4.
	Apsaugos koncepcija
	ne žemesnė kaip ib

	2.
	Suveikimo nuotolis
	ne daugiau 10 mm

	3.
	Korpusas
	plastmasinis

	4.
	Matmenys – ne didesni kaip
	cilindras su sriegiu M30x1,5, aukštis – 44 mm

	5.
	Aplinkos temperatūra
	-25 °C ... +60 °C

	6.
	Jungtis, maitinimo įtampa
	2 laidų, 8,2V DC



6. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI 
6.1. Prekės turės būti pristatomos ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo Pirkėjo Užsakymo pateikimo Tiekėjui dienos.
6.2. Prekės bus perkamos tik pagal atskirus Pirkėjo pateiktus Užsakymus Sutarties galiojimo metu. Tiekėjas turės pristatyti Prekes Techninių specifikacijų 4 skyriuje nurodytu adresu Pirkėjo darbo laiku (I-IV 7:30 – 16:30 val., V 7:30 – 15:15 val.).
6.3. Užsakymus Pirkėjas teiks Tiekėjui elektroniniu paštu, nurodytu Sutartyje.

7. KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS
7.1 Prekėms nustatomas ne trupesnis kaip 2 metų Prekių gamintojo garantijos terminas, kuris skaičiuojamas nuo Prekių priėmimo - perdavimo akto pasirašymo dienos.
7.2 Prekių perdavimo - priėmimo ar garantinio laikotarpio metu pastebėtiems trūkumams šalinti nustatomas 20  kalendorinių dienų terminas. 

8 KARTU SU PRISTATOMOMIS PREKĖMIS PATEIKIAMI DOKUMENTAI
8.1 Kartu su pristatomomis Prekėmis turi būti pateikiamos Prekių naudojimosi instrukcijos lietuvių arba anglų kalbomis.



