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PASIŪLYMAS PIRKIME: (2026-ESO-155) Telemetrijos sistemos davikliai 

PASIŪLYMĄ TEIKIANTIS ASMUO
	Tiekėjo / Tiekėjų grupės narių pavadinimas (-ai), kodai (jei pasiūlymą teikia fizinis asmuo – veiklos pažymėjimo numeris).
	

	Tiekėjo registracijos vieta – šalis ar teritorija (jei fizinis asmuo – nuolatinė gyvenamoji vieta (šalis) ir pilietybė). Ši informacija nurodoma apie kiekvieną Tiekėjų grupės narį.
	

	Kontaktinio asmens, pirkimo procedūrų metu įgalioto palaikyti tiesioginį ryšį, duomenys (vardas, pavardė, telefono numeris, el. paštas).
	



INFORMACIJA APIE SIŪLOMAS PREKES
Informacija apie siūlomas prekes bei kita pasiūlymo informacija, pateikiama užpildant 6 skyriuje nurodytus pasiūlymo priedus bei pridedant nurodytus dokumentus. 
(užpildomi pasiūlymo priedai bei pridedami dokumentai)

PASIŪLYMO KAINA
Pasiūlymo kaina ir jos dedamosios nurodomi pasiūlymo priede „Pasiūlymo kaina“.
(užpildomas pasiūlymo priedas)

SUBTIEKIMAS
Subtiekėjams perduodama vykdyti Sutarties dalis (privaloma nurodyti visas apimtis, kurioms ketinama pasitelkti subtiekėjus (net jei konkretūs subtiekėjai nėra žinomi pasiūlymo teikimo metu).
(užpildoma lentelė)
	Eil. Nr.
	Subtiekėjo pavadinimas
(jei žinoma)
	Subtiekėjo registracijos šalis ar teritorija (jei fizinis asmuo – nuolatinė gyvenamoji vieta (šalis) ir pilietybė)
	Pirkimo sutarties dalis, kuriai bus pasitelkiami subtiekėjai

	1
	2
	3
	4

	Pvz.
	UAB „AAA“
	Lietuva
	Prekės montavimo darbai

	1. 
	
	
	



KONFIDENCIALI INFORMACIJA[footnoteRef:2] [2:  Jei tiekėjas neužpildo šiame skyriuje pateiktos informacijos, laikoma, kad tiekėjo pasiūlyme konfidencialios informacijos nėra.] 

Pasiūlyme (įskaitant priedus ir pridedamus dokumentus) konfidencialios informacijos			☐ nėra	☐ yra
PASIŪLYMO PRIEDAI IR PRIE JO PRIDEDAMI DOKUMENTAI
Su pasiūlymu teikiami šie priedai, kurie laikomi neatskiriama teikiamo pasiūlymo dalimi:
1. Tiekėjo EBVPD (espd.reply.xml arba pdf formatu);
2. Atitiktis techninės specifikacijos reikalavimams;
3. Siūlomų prekių pagaminimo šalis; 
4. Tiekėjo deklaracija dėl kilmės;
5. Pasiūlymo kaina;

Kartu su pasiūlymu pridedami šie dokumentai, kurie yra laikomi neatskiriama teikiamo pasiūlymo dalimi:
1. Siūlomų prekių technines ir kokybines charakteristikas apibrėžiantys dokumentai; 
2. Galiojantis rašytinis įgaliojimas arba kitas dokumentas, suteikiantis teisę pasirašyti pasiūlymą; (jei pasiūlymą pasirašo ne vadovas)
3. SPS priede „Pirkimo objektui keliami darniųjų pirkimų reikalavimai“ keliamus reikalavimus įrodantys dokumentai;
4. Jungtinės veiklos sutarties kopija; (jei pasiūlymą pateikia jungtinei veiklai susivienijusių Tiekėjų grupė)

PATVIRTINIMAI
Teikdamas pasiūlymą, patvirtinu, kad noriu dalyvauti pirkime. Taip pat pažymiu, kad susipažinau su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis, nustatytomis skelbime apie pirkimą ir pirkimo dokumentuose (kaip jos apibrėžtos BPS).
Teikdamas pasiūlymą, patvirtinu, kad:
· išnagrinėjau visas šio pirkimo sąlygas;
· siūlau pirkimo dokumentuose nurodytas prekes pagal šį teikiamą pasiūlymą, apimantį techninę ir finansinę informaciją, apibrėžtą nurodytuose ir teikiamuose pasiūlymo prieduose;
· būdamas profesionalus pirkimų dalyvis, veikiu laikydamasis Lietuvos Respublikoje galiojančių ir taikytinų teisės aktų reikalavimų, net jei šie reikalavimai tiesiogiai nenurodyti pirkimo dokumentuose bei suprantu savo įsipareigojimus ir atsakomybę;
· pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtinu visų kartu su pasiūlymu pateikiamų priedų, dokumentų ir duomenų tikrumą;


_______________________________________________________
(Tiekėjo įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas)
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Pasiūlymo priedas

ATITIKTIS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS REIKALAVIMAMS

1 lentelė. Gamtinių dujų slėgio keitikliai

	Eil. nr.
	Slėgio kitimo ribos

	1.
	0 – 20 bar

	2.
	0 – 16 bar

	3.
	0 – 10 bar

	4.
	0 – 6 bar

	5.
	0 – 0,1 bar




	Eil. Nr.
	Techninėje specifikacijoje nustatytas parametras
	Reikalaujamas dydis, sąlyga
	Konkretus siūlomo produkto parametras
	Nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikiamus:
· siūlomo produkto parametrą pagrindžiančius dokumentus (dokumento tipas, puslapis ar konkreti vieta jame) arba
· viešai prieinamą informaciją (konkreti internetinio puslapio nuoroda su paaiškinimu, kur rasti prašomą informaciją)

	1
	2
	
	3
	4

	Pvz.:
	Ilgis 
	ne daugiau kaip 180 cm
	Ilgis – 178 cm
	Stalo aprašymas, 5 psl.

	
	Prekės gamintojas, tipas, modelis
	
	
	

	1. 
	Elektroniniai slėgio keitikliai
	IS grandinėms, perteklinio slėgio, Ex išpildymo
	
	

	2. 
	Išėjimo signalas
	4  – 20 mA
	
	

	3. 
	
	2 laidų
	
	

	4. 
	Maitinimo įtampa
	DC 12 – 36V
	
	

	5. 
	Tikslumo klasė
	ne daugiau 0,1 %
	
	

	6. 
	Apsaugos klasė
	ne mažiau IP65
	
	

	7. 
	Darbinė aplinkos temperatūra
	ne siauresnių ribų kaip -30 °C – +60 °C
	
	

	8. 
	Kompensuojama temperatūra
	ne siauresnių ribų kaip -20 °C – +60 °C
	
	

	9. 
	Reikalavimai darbui sprogioje aplinkoje:

	8.1.
	Sprogimui pavojinga zona
	I
	
	

	8.2.
	Potencialiai sprogioje aplinkoje naudojamos įrangos grupė
	IIA
	
	

	8.3.
	Įrangos kategorija pagal saugumo lygį ir rizikas, kad ji pati gali tapti gaisro ar sprogimo šaltiniu
	ne žemesnė nei CAT2 (kategorija 2)
	
	

	8.4.
	Apsaugos koncepcija
	ne žemesnė kaip ib
	
	

	10. 
	Daviklio pajungimas
	išorinis sriegis G ½ (neturi būti naudojamos papildomos jungiamosios dalys)
	
	

	11. 
	Matmenys - ne didesni kaip
	190 x140 x 100 mm
	
	

	12. 
	Metrologinės patikros sertifikatas, išduotas Lietuvos Respublikoje arba kitoje ES valstybėje akredituotos laboratorijos
	Reikalingas.
Kalibravimo rezultatai turi būti teikiami etaloninėms slėgio vertėms esant 20 mbar, 50 mbar ir 100 mbar.
	
	




2 lentelė. Uždujinimo signalizatorius

	Eil. Nr.
	Techninėje specifikacijoje nustatytas parametras
	Reikalaujamas dydis, sąlyga
	Konkretus siūlomo produkto parametras
	Nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikiamus:
· siūlomo produkto parametrą pagrindžiančius dokumentus (dokumento tipas, puslapis ar konkreti vieta jame) arba
· viešai prieinamą informaciją (konkreti internetinio puslapio nuoroda su paaiškinimu, kur rasti prašomą informaciją)

	1
	2
	
	3
	4

	Pvz.:
	Ilgis 
	ne daugiau kaip 180 cm
	Ilgis – 178 cm
	Stalo aprašymas, 5 psl.

	
	Prekės gamintojas, tipas, modelis
	
	
	

	1.
	Paskirtis
	Kontroliuoti degiųjų dujų (CH4) formavimąsi uždarose patalpose ir pateikti avarijos signalus dujų koncentracijai pasiekus užduotą lygį
	
	

	2.
	Suderinamumas
	Skirtas dirbti komplekte su uždujinimo jutikliu, aprašytu 4 lentelėje
	
	

	3.
	Prijungimas prie kontrolerio
	dvilaidis, diskretinis išėjimas – relinis normaliai sujungtas kontaktas (kiekvienam signalui atskiras). 
	
	

	4.
	Aplinkos (darbinė) temperatūra
	-20 °C – +40 °C
	
	

	5.
	Signalizacija
	20% - įspėjamoji, 40% - avarinė
	
	

	6.
	Darbo režimas
	nepertraukiamas
	
	

	7.
	Maitinimas:

	7.1.
	Maitinimo įtampa
	220+22-33 VAC, 12 VDC (rezervinis)
	
	

	7.2.
	Dažnis
	(50±1) Hz
	
	

	7.3.
	Sunaudojamas galingumas
	Ne daugiau 10W
	
	

	8.
	Matmenys – ne didesni kaip
	(203 x 120 x 65) mm
	
	

	9.
	Metrologinis sertifikatas, išduotas Lietuvos Respublikoje
	Reikalingas
	
	




3 lentelė. Uždujinimo jutiklis
	Eil. Nr.
	Techninėje specifikacijoje nustatytas parametras
	Reikalaujamas dydis, sąlyga
	Konkretus siūlomo produkto parametras
	Nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikiamus:
· siūlomo produkto parametrą pagrindžiančius dokumentus (dokumento tipas, puslapis ar konkreti vieta jame) arba
· viešai prieinamą informaciją (konkreti internetinio puslapio nuoroda su paaiškinimu, kur rasti prašomą informaciją)

	1
	2
	
	3
	4

	Pvz.:
	Ilgis 
	ne daugiau kaip 180 cm
	Ilgis – 178 cm
	Stalo aprašymas, 5 psl.

	
	Prekės gamintojas, tipas, modelis
	
	
	

	1.
	Paskirtis
	Pastebėti degiųjų dujų (CH4) formavimąsi uždarose patalpose
	
	

	2.
	Suderinamumas
	Skirtas dirbti komplekte su uždujinimo signalizatoriumi, aprašytu 3 lentelėje
	
	

	3.
	Prijungimas prie signalizatoriaus 
	Kabelis su jungtimis DB 9 ir PC-4
	
	

	4.
	Kontroliuojamos dujų koncentracijos ribos
	nuo 0 iki 50% (nuo apatinės gamtinių dujų sprogimo ribos)
	
	

	5.
	Eksploatavimo aplinkos sąlygos:

	5.1
	Santykinė drėgmė
	(60±20) %
	
	

	5.2.
	Atmosferinis slėgis
	(100±4) kPa ar (760±30) mm Hg
	
	

	5.3.
	Aplinkos (darbinė) temperatūra
	-20 °C  – +40 °C
	
	

	6.
	Darbo režimas
	nepertraukiamas
	
	

	7.
	Maitinimas:

	7.1.
	Maitinimo įtampa
	12 VDC
	
	

	7.2.
	Sunaudojamas galingumas
	Ne daugiau 2W
	
	

	8.
	Matmenys – ne didesni kaip
	(130 x 90 x 35) mm
	
	

	9.
	Metrologinis sertifikatas, išduotas Lietuvos Respublikoje
	Reikalingas
	
	

	10.
	Jutiklio aplinkos klasifikacija:

	10.1.
	Sprogimui pavojinga zona
	I
	
	

	10.2.
	Potencialiai sprogioje aplinkoje naudojamos įrangos grupė
	IIA
	
	

	10.3.
	Įrangos kategorija pagal saugumo lygį ir rizikas, kad ji pati gali tapti gaisro ar sprogimo šaltiniu
	ne žemesnė nei CAT2 (kategorija 2)
	
	



4 lentelė. Indukcinis kontaktas metalinėms durims

	Eil. Nr.
	Techninėje specifikacijoje nustatytas parametras
	Reikalaujamas dydis, sąlyga
	Konkretus siūlomo produkto parametras
	Nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikiamus:
· siūlomo produkto parametrą pagrindžiančius dokumentus (dokumento tipas, puslapis ar konkreti vieta jame) arba
· viešai prieinamą informaciją (konkreti internetinio puslapio nuoroda su paaiškinimu, kur rasti prašomą informaciją)

	1
	2
	
	3
	4

	Pvz.:
	Ilgis 
	ne daugiau kaip 180 cm
	Ilgis – 178 cm
	Stalo aprašymas, 5 psl.

	
	Prekės gamintojas, tipas, modelis
	
	
	

	1.
	Reikalavimai darbui sprogioje aplinkoje:

	1.1.
	Sprogimui pavojinga zona
	I
	
	

	1.2.
	Potencialiai sprogioje aplinkoje naudojamos įrangos grupė
	IIA
	
	

	1.3.
	Įrangos kategorija pagal saugumo lygį ir rizikas, kad ji pati gali tapti gaisro ar sprogimo šaltiniu
	ne žemesnė nei CAT2 (kategorija 2)
	
	

	1.4.
	Apsaugos koncepcija
	ne žemesnė kaip ib
	
	

	2.
	Suveikimo nuotolis
	ne daugiau 10 mm
	
	

	3.
	Korpusas
	plastmasinis
	
	

	4.
	Matmenys – ne didesni kaip
	cilindras su sriegiu M30x1,5, aukštis – 44 mm
	
	

	5.
	Aplinkos temperatūra
	-25 °C  – +60 °C
	
	

	6.
	Jungtis, maitinimo įtampa
	2 laidų, 8,2V DC
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Pasiūlymo priedas

SIŪLOMŲ PREKIŲ PAGAMINIMO ŠALIS
(pagal PĮ 67 straipsnio nuostatas)

Nurodoma ši siūlomų prekių kilmė:
(pasirenkamas vienas iš variantų)

☐ siūlomos prekės yra pagamintos Europos sąjungos (toliau – ES) šalyse ir / arba šalyse, kurios yra sudariusios Pasaulio prekybos organizacijos susitarimą dėl viešųjų pirkimų (ang. Agreement on Government procurement) (tikrinama čia)
☐ visos siūlomos prekės / dalis siūlomų prekių yra pagamintos ne ES šalyse ir / ar tose šalyse, kurios nėra sudariusios Pasaulio prekybos organizacijos susitarimo dėl viešųjų pirkimų. (jei pasirenkamas šis variantas, dėl šių prekių pateikiama informacija žemiau esančioje lentelėje)

	Prekės pavadinimas
	Gamintojas
	Kilmės šalis*
	Prekės vertė procentais nuo prekių vertės pasiūlyme**

	1
	2
	3
	4

	Pvz.: Transformatorius „YYY“
	Pvz.: „Spooz“
	Pvz.: Šiaurės Korėja
	Pvz.: 25 proc.

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


*Atkreipiame dėmesį, kad vertinant lentelėje nurodytų šalių atitiktį PĮ 67 straipsnio 1 dalies reikalavimams, bus atsižvelgiama, ar šalis yra sudariusi su ES daugiašalį ar dvišalį susitarimą, užtikrinantį ES įmonių konkurencinį ir veiksmingą patekimą į tų šalių viešųjų pirkimų rinkas. Informaciją apie šalis, kurios su ES yra sudariusios daugiašalius ar dvišalius susitarimus galima rasti čia, tačiau būtina įsitikinti, kad susitarimas apima patekimą į viešųjų pirkimų rinkas.
**Prekės vertės procentas skaičiuojamas nuo siūlomos prekės kainos, o ne nuo jos savikainos. Jei perkamos prekės ir paslaugos, tai lentelėje turi būti nurodyta prekių vertė tik nuo bendros siūlomų prekių vertės, o ne nuo visos bendros prekių ir paslaugų pasiūlymo kainos.
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Pasiūlymo priedas

TIEKĖJO DEKLARACIJA DĖL KILMĖS
(PAGAL VPĮ 45 STR. 21 DALIES / PĮ 58 STR. 41 DALIES NUOSTATAS)

202_-__-__

Aš, Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė, tvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a) (atstovaujamas (-a)) Tiekėjo pavadinimas, dalyvaujantis (-i) UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“ vykdomame pirkime, atitinka toliau nurodomus reikalavimus:

· jis pats, jo subtiekėjai, tiekėjo siūlomų prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis, pakuotes) gamintojas ar juos kontroliuojantys[footnoteRef:3] asmenys nėra registruoti (jeigu teikėjas, jo subtiekėjas, prekių gamintojas ar kontroliuojantis asmuo fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę), Rusijos Federacijos, Baltarusijos Respublikos teritorijose, Rusijos Federacijos aneksuotame Kryme, Moldovos Respublikos vyriausybės nekontroliuojamose Padniestrės teritorijose, Sakartvelo vyriausybės nekontroliuojamose Abchazijos ir Pietų Osetijos teritorijose. [3:  Kontrolės teisė suprantama taip, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 151 str.: Kontroliuojantis asmuo – juridinis ar fizinis asmuo, kuris kitame juridiniame asmenyje:
1) tiesiogiai ar netiesiogiai valdo daugiau kaip 50 procentų akcijų (dalių, pajų) arba
2) kartu su susijusiais asmenimis valdo daugiau kaip 50 procentų akcijų (dalių, pajų) ir kurio valdoma dalis yra ne mažesnė kaip 10 procentų akcijų (dalių, pajų). Susijusiu asmeniu laikomi:
a) juridinių asmenų atveju – asmenys, kurių metinė finansinė atskaitomybė turi būti konsoliduota pagal Lietuvos Respublikos įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatymą arba pagal kitų valstybių teisės aktus, įgyvendinančius Direktyvoje 2013/34/ES nustatytus reikalavimus;
b) fizinių asmenų atveju – sutuoktiniai, tėvai ir jų vaikai (įvaikiai).] 


· Siūlomos Prekės (įskaitant jų sudedamąsias dalis, pakuotes) nėra pagamintos Rusijos Federacijos, Baltarusijos Respublikos teritorijose, Rusijos Federacijos aneksuotame Kryme, Moldovos Respublikos vyriausybės nekontroliuojamose Padniestrės teritorijose, Sakartvelo vyriausybės nekontroliuojamose Abchazijos ir Pietų Osetijos teritorijose.

· jis pats, jo subtiekėjai, nevykdo veiklos Rusijos Federacijos, Baltarusijos Respublikos teritorijose, Rusijos Federacijos aneksuotame Kryme, Moldovos Respublikos Vyriausybės nekontroliuojamose Padniestrės teritorijose, Sakartvelo vyriausybės nekontroliuojamose Abchazijos ir Pietų Osetijos teritorijose, arba nėra ūkio subjektų grupės, kurios bet kuris narys vykdo veiklą aukščiau nurodytose valstybėse ar teritorijose, narys arba jos vadovas, kitas valdymo ar priežiūros organo narys ar kitas asmuo (kiti asmenys), turintis (turintys) teisę atstovauti tiekėjui, subtiekėjui, ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, ir tokiu būdu dalyvauja tokių ūkio subjektų grupių ir (ar) ūkio subjektų veikloje.

Patvirtinu, kad šie duomenys yra teisingi ir aktualūs pasiūlymo pateikimo dieną.

Suprantu, kad jeigu pagal vertinimo rezultatus pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu, Pirkimo vykdytojas, vadovaudamasis VPĮ 45 straipsnio 5 dalimi, PĮ 58 straipsnio 42 dalimi, bet kuriuo pirkimo procedūros metu gali paprašyti pateikti visus ar dalį dokumentų, patvirtinančių atitiktį VPĮ 45 straipsnio 21 dalies, PĮ 58 straipsnio 41 dalies reikalavimams, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą.

________________________________________________________________________
(Tiekėjo įgalioto atstovo pareigos, vardas, pavardė, parašas)[footnoteRef:4] [4:  Jei pasiūlymą pirkimui pasirašo vadovo įgaliotas asmuo, prie pasiūlymo turi būti pridėtas rašytinis įgaliojimas arba kitas dokumentas, suteikiantis parašo teisę.] 

