DĖL ATSAKYMŲ Į TIEKĖJŲ KLAUSIMUS

Siunčiame atsakymus į tiekėjų klausimus (2025-IGN-184) Baterijų energijos kaupimo sistema (BESS) bei aptarnavimo paslaugų eksploatavimo metu pirkime.

Siekdami išvengti turinio interpretacijų, tiekėjų klausimus cituojame tiksliai taip, kaip buvo pateikti Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis (tekstas neredaguotas).

- Klausimas: Techninės specifikacijos punktas. Galios keitimo sistema turi būti integruota viduje. Atskiri PCS ir baterijų konteineriai padidins sprendimo lankstumą. Prašome apsvarstyti atskirą sprendimą?

- Atsakymas:  Techninės specifikacijos 3 lentelės 3.4 punkte aiškiai reikalaujama, kad Galios keitimo sistema (PCS) būtų integruota viduje. Tai reiškia, kad PCS turi būti BESS įrenginio dalis ir negali būti diegiama kaip atskiras konteineris ar modulis.
 Todėl reikalavimus atitinkančiomis laikomos tik tos sprendimo alternatyvos, kuriose PCS yra integruota viduje. Sprendimas su atskirais PCS ir baterijų konteineriais būtų laikomas Techninės specifikacijos reikalavimo neatitikimu.

- Klausimas: Techninės specifikacijos 3 lentelės 4 punktas. Atsarginis maitinimas. Ar atsarginis maitinimas skirtas nepertraukiamam maitinimo šaltiniui ir sklandžiam perjungimui vienam iš prijungimo taškų?

- Atsakymas: Remiantis Techninės specifikacijos 3 lentelės 4 punktu „Atsarginis maitinimas“, atsarginio maitinimo funkcija yra skirta užtikrinti nepertraukiamą ir sklandų elektros tiekimą, o ne tik pagalbinį ar avarinį vidaus sistemų maitinimą. Techninėje specifikacijoje numatytas atsarginio režimo veikimas, integruotas arba suderinamas automatinis perjungimo jungiklis (ATS), gebantis atlikti perjungimo (atkūrimo) laiką ≤ 20 ms.

Pirkimų projektų vadovė Alina Dralo, Mob. +370 620 93298