LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KANCELIARIJOS

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ 3-IOSIOS KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLO IŠRAŠAS

2026 m. balandžio 7 d.

Vilnius

Komisija susipažino su 2026 m. balandžio 3 d. ir 2026 m. balandžio 7 d. tiekėjų CVP IS priemonėmis pateiktais paklausimais dėl Šviesos diodų (LED) šviestuvų pirkimo skelbiamos apklausos sąlygų (pirkimo Nr. 7192747) ir suformulavo atsakymus:

1. Klausimas:

„Sveiki, išnagrinėjome technines specifikacijas ir prašome jas patikslinti

ŠVIESOS DIODŲ (LED) ŠVIESTUVŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

4. Reikalavimai LED šviestuvams (įmontuojamiems į pakabinamas lubas):

Matmenys 600 x 600 mm

Ar tinka 595x595mm (standartas)?

Difuzorius Polistirenas, „Diamond“ optika

Reikalingas pavyzdys kaip tai atrodo (nuotrauka ar brėžinys) norit pasiūlyti tai ką jūs norite gauti.“

1. Atsakymas:

1. Apklausos sąlygų techninės specifikacijos (apklausos sąlygų 2 priedas) 4 punkto lentelėje nurodyti matmenys 600 x 600 mm yra pakabinamų lubų sistemos modulio matmenys.

Informuojame, kad LED šviestuvai, kurių išoriniai matmenys yra 595 x 595 mm yra skirti montuoti į 600 x 600 mm modulio matmenų lubas ir atitinka apklausos sąlygas.

2. Apklausos sąlygų techninės specifikacijos (apklausos sąlygų 2 priedas) 4 punkto lentelėje nurodyta difuzoriaus „Diamond“ optika apibūdina ne konkretų prekės ženklą, o techninį sprendimą – mikroprizminę (angl. micro-prismatic) difuzoriaus struktūrą. Difuzorius turi turėti smulkiabriaunę piramidinę / prizminę paviršiaus tekstūrą, kuri užtikrintų techninėje specifikacijoje reikalaujamą mažą akinimo koeficientą (UGR <19).

Perkančioji organizacija negali pateikti konkretaus gamintojo brėžinio ar nuotraukos. Informuojame, kad tinkamu bus laikomas bet koks polistireno ar lygiavertis mikroprizminis difuzorius, atitinkantis nurodytus fotometrininius parametrus.

Atsižvelgdama į tiekėjo klausimą komisija patikslina apklausos sąlygų techninės specifikacijos (apklausos sąlygų 2 priedas) 4 punkto charakteristikas „Matmenys“ ir „Difuzorius“:

| Charakteristika | Reikalavimai ir techniniai duomenys | Pildo tiekėjas Tikslūs pasiūlymo duomenys |
| --- | --- | --- |
| Matmenys | Pakabinamų lubų sistemos modulio matmenys 600 x 600 mm; LED šviestuvų išoriniai matmenys 595 x 595 mm |  |
| Difuzorius | Polistirenas arba lygiavertis, „Diamond“ optika arba lygiavertė |  |

2. Klausimas:

„Norėjome pasiteirauti, ar siūlomi šviestuvai privalo būti konkrečiai nurodyto galingumo 22 W / 31 W, jeigu išlaikome efektyvumą ir nurodytose ribose liumenų kiekį.

Kitas klausimas – ar šviestuvai privalo būti 3000/3500/4000 K? Populiariausi ir plačiausiai naudojami sprendimai dažniausiai yra 3000 K / 4000 K / 6500 K. Jeigu šie reikalavimai negali būti keičiami, prašytume pagrįsti jų būtinumą, nes esant lygiaverčiams techniniams parametrams (šviesos srautui, efektyvumui ir spalvinei temperatūrai artimose ribose) griežtas galingumo bei spalvinės temperatūros ribojimas gali nepagrįstai susiaurinti galimų sprendimų pasirinkimą ir konkurenciją.“

2. Atsakymas:

1. Šviestuvų liumenų kiekis turi atitikti nurodytas ribas, t. y. turėtų būti užtikrintas šviestuvų šviesos efektyvumas. Šviestuvų elektrinė galia gali būti koreguojama leidžiant nuokrypį, t. y. nuo 22 W iki 31 W.

Atsižvelgdama į tiekėjo klausimą komisija patikslina apklausos sąlygų techninės specifikacijos (apklausos sąlygų 2 priedas) 4 punkto charakteristiką „Galia“:

| Charakteristika | Reikalavimai ir techniniai duomenys | Pildo tiekėjas Tikslūs pasiūlymo duomenys |
| --- | --- | --- |
| Galia | 22 W - 31 W (priklausomai nuo nustatymo) |  |

2. Šviestuvų spalvinė temperatūra gali būti 2700 K – 6500 K ribose, tačiau būtina užtikrinti galimybę pasirinkti 3000 K, 3500 K ir 4000 K reikšmes. Perkančioji organizacija darbo kabinetuose ir posėdžių salėse daugiausiai naudoja ir numato 3500 K spalvinę temperatūrą, atsižvelgiant į darbuotojų poreikius ir vaizdo bei filmavimo įrangos reikalavimus. Kitos šviestuvų spalvinės temperatūros yra naudojamos nepagrindinėse patalpose, bendrose erdvėse (koridoriuose, holuose ir kt.). Perkančiajai organizacijai svarbu turėti galimybę pasirinkti 3000 K, 3500 K ir 4000 K reikšmes, kad būtų įsigyti perkančiosios organizacijos poreikius atitinkantys šviestuvai.

| Charakteristika | Reikalavimai ir techniniai duomenys | Pildo tiekėjas Tikslūs pasiūlymo duomenys |
| --- | --- | --- |
| Spalvinė temperatūra | 2700 K–6500 K , turi būti pasirinkimas 3000 K, 3500 K, 4000 K (reguliuojama) |  |

3. Klausimas:

„Prašome patikslinti šiuos techninės specifikacijos klausimus:

1. Ar šviestuvo matmenys turi būti tiksliai 600 × 600 mm?

Praktikoje, kad šviestuvas tilptų į pakabinamas lubas, realūs korpuso matmenys dažniausiai būna apie 595 × 595 mm.

2. Ar yra nustatytas reikalavimas šviestuvo aukščiui (gyliui) virš pakabinamų lubų?

3. Ar šviesos srautas turi būti valdomas tolygiai (reguliuojamas), ar pakanka tik perjungiamų variantų, pavyzdžiui: 22 W – 2900 lm, 31 W – 4300 lm

4. Ar korpuso spalva turi būti griežtai RAL 9003, ar gali būti leidžiama artima spalva, pavyzdžiui: RAL 9016, RAL 9010 arba RAL 9018?

5. Prašome patikslinti, kas tiksliai turima omenyje nurodant „Diamond“ optiką.

6. Dalis parametrų pateikti be jokių leistinų nuokrypių ar tolerancijų. Prašome nurodyti, kokiems parametrams gali būti taikoma paklaida / tolerancija ir kokio dydžio ji leidžiama, pavyzdžiui: 3000 K ± 2 proc.“

3. Atsakymas:

1. Apklausos sąlygų techninės specifikacijos (apklausos sąlygų 2 priedas) 4 punkto lentelėje nurodyti matmenys 600 x 600 mm nurodo pakabinamų lubų sistemos modulio matmenis.

Informuojame, kad LED šviestuvai, kurių išoriniai matmenys yra 595 x 595 mm yra skirti montuoti į 600 x 600 mm modulio matmenų lubas ir atitinka apklausos sąlygas.

Atsižvelgdama į tiekėjo klausimą komisija patikslina apklausos sąlygų techninės specifikacijos (apklausos sąlygų 2 priedas) 4 punkto charakteristiką „Matmenys“:

| Charakteristika | Reikalavimai ir techniniai duomenys | Pildo tiekėjas Tikslūs pasiūlymo duomenys |
| --- | --- | --- |
| Matmenys | Pakabinamų lubų sistemos modulio matmenys 600 x 600 mm; LED šviestuvų išoriniai matmenys 595 x 595 mm |  |

2. Apklausos sąlygų techninėje specifikacijoje (apklausos sąlygų 2 priedas) reikalavimas šviestuvo aukščiui (gyliui) nėra nustatytas, nes atstumas nuo pakabinamų lubų iki perdangos yra ne mažesnis kaip 10 cm.

3. Galimi abu šviesos srauto valdymo variantai, t. y. šviesos srautas gali būti valdomas (reguliuojamas) tolygiai arba gali būti tik perjungiamas, pavyzdžiui: 22 W – 2900 lm, 31 W – 4300 lm.

4. Šviestuvo korpuso spalva turi būti balta arba atspalvis artimas baltai spalvai.

Atsižvelgdama į tiekėjo klausimą, komisija patikslina apklausos sąlygų techninės specifikacijos (apklausos sąlygų 2 priedas) 4 punkto charakteristiką „Korpusas“:

| Charakteristika | Reikalavimai ir techniniai duomenys | Pildo tiekėjas Tikslūs pasiūlymo duomenys |
| --- | --- | --- |
| Korpusas | Plienas, baltos spalvos (RAL9003) arba artimo baltai spalvai atspalvio |  |

5. Apklausos sąlygų techninės specifikacijos (apklausos sąlygų 2 priedas) 4 punkto lentelėje nurodyta difuzoriaus „Diamond“ optika apibūdina ne konkretų prekės ženklą, o techninį sprendimą – mikroprizminę (angl. micro-prismatic) difuzoriaus struktūrą. Difuzorius turi turėti smulkiabriaunę piramidinę / prizminę paviršiaus tekstūrą, kuri užtikrintų techninėje specifikacijoje reikalaujamą mažą akinimo koeficientą (UGR <19).

Atsižvelgdama į tiekėjo klausimą komisija patikslina apklausos sąlygų techninės specifikacijos (apklausos sąlygų 2 priedas) 4 punkto charakteristiką „Difuzorius“:

| Charakteristika | Reikalavimai ir techniniai duomenys | Pildo tiekėjas Tikslūs pasiūlymo duomenys |
| --- | --- | --- |
| Difuzorius | Polistirenas arba lygiavertis, „Diamond“ optika arba lygiavertė |  |

6. Šviestuvų elektrinė galia gali būti koreguojama, leidžiant nuokrypį, t. y. nuo 22 W iki 31 W. Šviestuvų spalvinė temperatūra gali būti 2700 K – 6500 K ribose, tačiau būtina užtikrinti galimybę pasirinkti 3000 K, 3500 K ir 4000 K reikšmes. Perkančioji organizacija darbo kabinetuose ir posėdžių salėse daugiausiai naudoja ir numato 3500 K spalvinę temperatūrą, atsižvelgiant į darbuotojų poreikius ir vaizdo bei filmavimo įrangos reikalavimus. Kitos šviestuvų spalvinės temperatūros yra naudojamos nepagrindinėse patalpose, bendrose erdvėse (koridoriuose, holuose ir kt.). Perkančiajai organizacijai svarbu turėti galimybę pasirinkti 3000 K, 3500 K ir 4000 K reikšmes, kad būtų įsigyti perkančiosios organizacijos poreikius atitinkantys šviestuvai.

Atsižvelgdama į tiekėjo klausimą komisija patikslina apklausos sąlygų techninės specifikacijos (apklausos sąlygų 2 priedas) 4 punkto charakteristikas „Galia“ ir „Spalvinė temperatūra“:

| Charakteristika | Reikalavimai ir techniniai duomenys | Pildo tiekėjas Tikslūs pasiūlymo duomenys |
| --- | --- | --- |
| Galia | 22 W - 31 W (priklausomai nuo nustatymo) |  |
| Spalvinė temperatūra | 2700 K – 6500 K , turi būti pasirinkimas 3000 K, 3500 K, 4000 K (reguliuojama) |  |

Komisija pratęsia pasiūlymų pateikimo terminą iki 2026 m. balandžio 14 d. 10.00 val.