## Lapas1
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
KONTRUKCIJOS ĮRENGIMAS LAIKINAM IŠORINIAM LIFTUI/KELTUVUI
Viešosios įstaigos Regioninės Mažeikių ligoninėje, adresu: Mažeikiai, Birutės g. 17, liepos – rugpjūčio mėnesiais bus atliekami liftų mechanizmų pakeitimas naujais liftų mechanizmais. Liftų keitimo metu, jais nebus galima naudotis, todėl iškyla būtinybė įrengti išorinį laikiną liftą/keltuvą (toliau- keltuvas)pacientų pervežimui tarp ligoninės skyrių, t.y. tarp I-ojo iki 5-ojo aukštų. Laikinojo lifto tipas: laikinas modulinis keltuvas su kabina, skirtas žmonių pervežimui arba pacientų su lova pervežimui į 17 m aukštį. Vieta: pastato išorė, laisvai stovinti arba pritvirtinta prie pastato konstrukcijos. Naudojimo laikotarpis: 1,5-2 mėn. Po keltuvo mechanizmų demontavimo atsiradę pastato dalių pažeidimai turi būti pašalinti ir atlikta vidaus ir išorės apdaila.
| REIKALAVIMAS | TIEKĖJO ATŽYMOS APIE ATITIKIMĄ REIALAVIMAMS
Maksimali keliamoji galia | ≥ 300–350 kg (lova + pacientas + 1–2 darbuotojai)
Kabinos matmenys | ≥ 2,3 × ≥1,2 m (standartinė lova + 1 lydintis asmuo)
Aukštis: ≥ 2,2 m (patogus personalui stovėti)
Kėlimo aukštis | ≥ 17 m + ~2 m atsarginė riba
Keliamojo greitis | 0,2–0,4 m/s (saugus, ne per greitas)
Variklis / pavara | Elektrinis su stabdžiu, avariniu stabdymu.
Valdymas | Valdymo skydelis su avariniu sustabdymu ir signalizacija.
Avarinis maitinimas | Atsarginis maitinimas arba rankinis nusileidimas.
Atraminė konstrukcija | Stabilūs laikikliai / bėgeliai, fiksuoti į pastato konstrukciją arba atitinkamą laikiną rėmą.
Apsauga | Apsauginiai bortai ≥ 1,1 m, tinklai arba plieninės grotelės, patikima apsauga nuo kritimo.
Keltuvo kontrukcijos išrorinės 3 pusės (išskyrus įlipimo/išlipimo) turi būti apdengta apsauginiu vielos tinklu arba skydais (jei keltuvo kabina neturi šios apsaugos) bei apsauginiu tentu.
Avarinis signalas.
Stabilios rankenos kabinoje, fiksavimo taškai lovai.
Garsinė ir vizualinė kabinoje ir stotelėse judant liftui.
Keltuvo kabina su uždarais bortais arba tinklu.
Avarinis mygtukas kabinoje ir stotelėse.
Signalo sistema: garsinis signalas kėlimo / nusileidimo metu.
Įėjimo / išėjimo zona aptverta – tik saugūs asmenys gali prieiti.
Darbo priežiūra: kvalifikuotas operatorius turi būti nuolatos.
Lova turi būti fiksuojama kabinoje specialiais tvirtinimo taškais.
Atitiktis standartams | EN 81‑20 / EN 81‑50, kelių ir statybos reglamentai.
Žymėjimas | Keltuvas turi turėti CE ženklą (ES) arba sertifikatą, kad tinka žmonių pervežimui.
Darbo sąlygos | Draudžiama naudoti esant vėjui > 10–12 m/s, lietui ar sniegui be apsaugos.
Įėjimo zona: aptverta, ribojama prieiga trečiųjų asmenų.
Darbo priežiūra | Nuolat stebintis keltuvo darbą kvalifikuotas operatorius. Keltuvo darbo laikas: 06:30 - 20:00.
Konstrukciniai aspektai | Laikinas keltuvas gali būti modulinis pastolinis arba modulinis konstrukcinis pastolinis keltuvas su kabina.
Durys: plataus atidarymo, be kliūčių lovos įvežimui/išvežimui.
Medžiagos: atsparios išoriniams veiksniams (plienas, cinkuotas / dažytas).
Stabili atrama: grindys arba laiptų aikštelė turi atlaikyti liftą su maksimaliu krūviu + svorio rezervu ≥ 1,5×.
Viršutinė ir apatinė atrama turi būti fiksuota, nejudanti vėjo ar vibracijos atveju.
Dokumentacija ir sauga | Sertifikatas / deklaracija apie saugų žmonių pervežimą.
Inspekcijos aktas prieš naudojimą (privaloma).
Įrenginio techninė instrukcija su avarinėmis procedūromis.
Darbo saugos priemonės: šalmai, liemenės, saugos lynai (jei būtina).
Reguliarus patikrinimas: prieš pradedant ir darbo metu – kasdien arba pagal gamintojo instrukcijas.
Papildomi reikalavimai | Visi laidai, grandinės, varikliai ir bėgeliai turi būti apsaugoti nuo aplinkos poveikio.
Kletuvas turi turėti garsinę / vizualinę signalizaciją kabinoje ir prie stotelių.
Papildoma apsauga: kabinos stogas su tentu arba stacionariu stogeliu (nuo kritulių, vėjo).