2 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Pirkimo objektas - UAB „Kretingos vandenys“ (toliau - Perkantysis subjektas arba Pirkėjas) ketina įsigyti mechaninius filtrus, skirtus naudoti atvirkštinės osmozės (RO) geriamo vandens ruošimo sistemose (toliau – Prekės arba filtrai).

2. Filtrų paskirtis – pašalinti iš vandens mechanines priemaišas (smėlį, rūdis, dumblą ir kitas suspenduotas kietąsias daleles) prieš RO membranas, siekiant:

2.1 apsaugoti membranas nuo užsikimšimo;

2.2 sumažinti nusidėvėjimą;

2.3 užtikrinti stabilų sistemos hidraulinį režimą.

3. Filtrai turi būti tinkami naudoti geriamojo vandens paruošimui.

4. Filtrai turi būti nauji, nenaudoti, pagaminti iš kokybiškų medžiagų, tinkamų sąlyčiui su geriamu vandeniu.

5. Kiekvienas filtras turi būti supakuotas į sandarią individualią gamyklinę pakuotę, apsaugančią nuo aplinkos taršos (dulkių, drėgmės, mikrobiologinės taršos) transportavimo ir sandėliavimo metu. Ant pakuotės turi būti aiškiai nurodytas gamintojas, modelis ir filtravimo reitingas.

6. Reikalavimai perkamoms prekėms:

| Eil. Nr. | Pirkimo objekto pavadinimas | Sudėtis | Reikalavimai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mechaninis filtras atvirštinei osmozei 60MCHT5EC | Polipropilenas | Ilgis: 60“ Tipas: MCHT Efektyvumas: 5 µm Pralaidumas: min. 20 m3/h; max. 40 m3/h |
| 2. | Mechaninis filtras atvirkštinės osmozės CIP sistemai 30MCHT5EC | Polipropilenas | Ilgis: 30“ Tipas: MCHT Efektyvumas: 5 µm Pralaidumas: min. 10 m3/h; max. 20 m3/h |
| 3. | Mechaninis filtras atvirštinei osmozei PP20-5BB | Polipropilenas | Ilgis: 20“ Tipas: PP Efektyvumas: 5 µm Pralaidumas: kai slėgio skirtumas mažiau kaip 0,1 Bar, 4,56 m³/h |
| 4. | Mechaninis filtras atvirštinei osmozei PD40-5PP | Polipropilenas | Ilgis: 40“ Tipas: PD Efektyvumas: 5 µm Pralaidumas: kai slėgio skirtumas mažiau kaip 0,14 Bar, 2,04 m³/h |

7. Techninėje specifikacijoje nurodyti konkretūs filtrų modeliai ar prekių ženklai yra pateikiami siekiant apibūdinti reikiamą kokybės lygį ir standartą - turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Tiekėjas turi teisę siūlyti lygiaverčius produktus, kurie savo techninėmis charakteristikomis ir kokybiniais parametrais yra ne prastesni, nei nurodyta šioje specifikacijoje. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga. Jei siūlomos lygiavertės prekės, iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos kartu su pasiūlymu turi būti pateikti lygiavertiškumą įrodantys dokumentai - tiekėjas turi pateikti lyginamąją lentelę, įrodančią, kad jo siūlomos tiekti Prekės visiškai atitinka nurodytus reikalavimus (matmenis, pralaidumą, filtravimo efektyvumą).

8. Techninėje specifikacijoje yra išdėstyti minimalūs reikalavimai perkamoms Prekėms, kiekvienas Tiekėjo siūlomų Prekių parametras turi atitikti minimalius reikalavimus arba juos viršyti.

9. Mechaniniai filtrai atvirkštinės osmozės CIP sistemai turi būti atsparūs naudojamoms RO membranų plovimo medžiagoms pH diapazone nuo 2 iki 12.

Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti siūlomų tiekti Prekių atitikimą patvirtinančius dokumentus (Prekių aprašymą, gamintojo deklaraciją arba sertifikatą), įrodančius, kad siūlomi tiekti filtrai yra tinkami naudoti geriamojo vandens paruošimui arba pateikti tikslias nuorodas į internetinį tinklalapį ar viešai prieinamą informaciją internete, kuriame perkantysis subjektas pats galėtų patikrinti šią informaciją.

Rengė

Geriamojo vandens technologė								Asta Karalavičiūtė