1 priedas

ADMINISTRACINIŲ PASTATŲ (PATALPŲ) VILNIAUS MIESTE IR VILNIAUS APSKRITYSE LED ŠVIESTUVŲ KEITIMAS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I. Reikalavimai atliekant darbus:

- Rangovas, vadovaudamasis galiojančių teisės aktų reikalavimais, įsipareigoja atlikti administracinių pastatų (patalpų) LED šviestuvų keitimo darbus (toliau – Darbai), kaip numatyta šioje techninėje specifikacijoje. Darbai turi būti atlikti per 90 (devyniasdešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Darbai vykdomi vadovaujantis galiojančia STR ir Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių redakcija. Darbų atlikimo vietos:

    - J. Basanavičiaus g. 5, Vilnius (unikalūs numeriai 1094-0117-3019, 1094-0117-3073);

    - Klaipėdos g. 9, Ukmergė (unikalus Nr. 8197-3000-5016:0046 );

    - Vilniaus g. 86, Širvintos (unikalus Nr. 8998-3000-6014);

    - Laisvės pr.28, Vilnius (unikalus Nr.1099-7015-4024);

    - Gedimino pr. 40, Vilnius (unikalus Nr. 1089-8000-2010:0002);

    - J. Kubiliaus g. 10, Vilnius (unikalus numeris 1399-3001-1017);

    - Oršos g. 8, Vilnius (unikalus Nr. 1098-6008-7012);

    - Lukiškių g. 2, Vilnius (unikalus numeris 4400-1655-6146:2505).

- Rangovas privalo Darbus atlikti naudojantis savo įrankiais, mechanizmais ir medžiagomis. Visos Darbų metu naudojamos medžiagos, įranga bei gaminiai turi būti nauji ir nenaudoti.

- Rangovas privalo Darbų vykdymo metu nepažeisti šalia Darbų zonos esančių komunikacijų, pastato konstrukcijų, apdailos bei patalpose esančių įrenginių. Rangovas, pažeidęs komunikacijas, pastato konstrukcijas, apdailą bei patalpose esančius įrenginius, per terminą, kurį raštu suderina su Užsakovu, turės atstatyti savo lėšomis. Rangovas taip pat įsipareigoja užtikrinti greta Darbų zonos ir joje esančių žmonių apsaugą nuo Darbų keliamų pavojų bei atsakyti už juos.

- Rangovas privalo laikytis Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų bei užtikrinti, kad visi Rangovo samdomi darbuotojai jų laikytųsi. Rangovas garantuoja Užsakovui nuostolių atlyginimą, jei Rangovas ar jo pavaldiniai nesilaikytų įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų.

- Rangovas privalo laikytis priešgaisrinės saugos reikalavimų, saugos darbe, aplinkos saugos taisyklių ir reikalavimų, vykdyti savo darbuotojų nelaimingų atsitikimų darbe tyrimą ir apskaitą. Rangovas taip pat privalo laikytis objekto vidaus tvarkos taisyklių, apie kurias informuoja Užsakovas.

- Rangovas privalo į kainą įsivertinti palipimo, pakėlimo įrangą, reikalui esant atlikti elektros instaliacijos pertvarkymo darbus, judesio davikliai įrengiami koridoriuose ir WC patalpose. LED panelės ir kiti šviestuvai turi būti sumontuoti taip, jog uždengtų esamo šviestuvo vietą, jeigu to nepavyksta padaryti, turi būti atliekamas kosmetinis lubų, sienų remontas (glaistymas, dažymas), demontuotų šviestuvų utilizavimas.

- Rangovas, atlikęs Darbus, įsipareigoja iki Darbų perdavimo - priėmimo akto pasirašymo, išgabenti po Darbų likusias atliekas, utilizuoti senus šviestuvus, liuminescencines lempas (pateikti utilizavimo pažymą),  išvalyti patalpas jeigu to reikalauja Užsakovas.

- Rangovas, gavęs nusiskundimų dėl triukšmo iš pastato naudotojų, privalo imtis priemonių triukšmui mažinti.

- Rangovas, teikdamas komercinį pasiūlymą darbams, kartu privalo pateikti ir lokalinę sąmatą. Sudarius sutartį, tačiau ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo sutarties įsigaliojimo dienos, Rangovas įsipareigoja Užsakovui pateikti patikslintus detalius sąmatinius skaičiavimus (toliau – Lokalinė sąmata), techninėje specifikacijoje nurodytiems darbams atlikti. Lokalinė sąmata turi būti pateikta .pdf arba .xlsx (arba lygiaverčiais) formatais, atsižvelgiant į VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro patvirtintus (įregistruotus) darbų, medžiagų ir mechanizmų sąnaudų statyboje normatyvus (pagal UAB „Sistela“ ar lygiaverčių rinkinių struktūrą). Lokalinės sąmatos forma pridedama kaip Techninės specifikacijos priedas Nr. 1. Rangovui nepateikus patikslintos Lokalinės sąmatos sutartyje nustatytu terminu, Užsakovas įgyja teisę sulaikyti mokėjimus iki kol Rangovas tinkamai įvykdys minėtą prievolę.

- Užsakovas priims atliktus darbus vadovaudamasis prie Sutarties pridėta Technine specifikacija ir patikslinta Lokaline sąmata bei pasirašydamas atliktų darbų perdavimo - priėmimo aktą, kuriame turi būti nurodyti faktiškai atliktų darbų kiekiai.

- Garantija įrangai ir darbams - 5 metai.

- Rangovas gali atvykti ir apžiūrėti objektus, prieš tai suderinęs dieną ir laiką su Projektų priežiūros departamento Turto priežiūros skyriaus Vilniaus turto priežiūros grupės techninės priežiūros inžinieriais:

  - Mindaugu Kęstučiu, tel. +37061471217, dėl J. Basanavičiaus g. 5, Vilnius;

  - Arūnu Pakalniškiu, tel. +37061471217, dėl Vilniaus g. 86, Širvintos;

  - Egidijumi Antanu Aželiu, tel. +37067495515, dėl Klaipėdos g. 9, Ukmergė;

  - Raimundas Smilingis tel. +37066446189, dėl Laisvės pr.28, Vilnius;

  - Rimantu Aidukoniu, tel. +37066659071, dėl Gedimino pr. 40, Vilnius;

  - Tomu Petrošiumi, tel. +37062098470, dėl J. Kubiliaus g. 10, Vilnius;

  - Antanu Gaudučiu, tel. +37069664018, dėl Oršos g. 8, Vilnius;

  - Robertu Jenkelevičiumi, tel. +37068623261, dėl Lukiškių g. 2, Vilnius.

II. Darbų aprašymas:

2.1. Darbo aprašymas šiuose objektuose:

1 lentelė

| Eil. Nr. | Darbų aprašymas | Mato vnt. | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| J. Basanavičiaus g. 5, Vilnius (unikalus numeris 1094-0117-3019) |  |  |  |
| 1. | Šviestuvų demontavimas ir utilizavimas | Vnt. | 42 |
|  | Laiptinėje ir patalpose, kurių indeksai pažymėti plane (2 priede) Nr. R-1, R-2, R-3, R-6, R-7, R-14, R-16, R-17 keičiamas apšvietimas į pailgus virštinkinius LED šviestuvus, kurio ilgis ne mažesnis, kaip 1,2 metro, ir galingumas ne silpnesnis, kaip 36 W. Šviesos spalvos temperatūra 4000k. Apšvietimas turi būti prijungtas prie pastato elektros srovės, patalpose esančių jungiklių, išbandytas ir pritaikytas pilnam veikimui, esant reikalui atvedamas naujas elektros kabelis. Remontuojami ir dažomi paviršiai aplink pakeistus šviestuvus. Šviestuvo tipą susiderinti su Užsakovu. | Vnt. | 23 |
|  | Patalpoje, kurios indeksas pažymėtas plane (2 priede) Nr. R-18, R-19, R-20, R-21, R-22, R-23, R-24, R-25 keičiamas apšvietimas į ne mažiau kaip 36 W ir ne daugiau kaip 45 W, 600 x 600 mm, virštinkines LED paneles su aliuminiu rėmeliu. Apšvietimas turi būti prijungtas prie pastato elektros srovės, patalpose esančių jungiklių, išbandytas ir pritaikytas pilnam veikimui, esant reikalui atvedamas naujas elektros kabelis. Demontuojami visi seni šviestuvai, dalyje demontuotų šviestuvų vietose montuojami nauji šviestuvai, likusi dalis demontuotų senų šviestuvų vietų uždažoma. Šviestuvams keliami reikalavimai: - Šviesos srautas: ≥5000 lm; - CRI arba lygiavertis spalvos atkūrimo indeksas ≥80; - Spalvinė temperatūra 4 000 K; - IP apsaugos klasė ne žemesnė kaip IP20; - Pagaminta ES. | Vnt. | 19 |
| 2 lentelė |  |  |  |
| J. Basanavičiaus g. 5, Vilnius (unikalus numeris 1094-0117-3073) |  |  |  |
| 1. | Šviestuvų demontavimas ir utilizavimas | Vnt. | 8 |
| 3. | Patalpoje, kurios indeksas pažymėtas plane (3 priede) Nr. R-2, R-6 keičiamas apšvietimas į ne mažiau kaip 36 W ir ne daugiau kaip 45 W, 600 x 600 mm, virštinkines LED paneles su aliuminiu rėmeliu. Apšvietimas turi būti prijungtas prie pastato elektros srovės, patalpose esančių jungiklių, išbandytas ir pritaikytas pilnam veikimui, esant reikalui atvedamas naujas elektros kabelis. Demontuojami visi seni šviestuvai, dalyje demontuotų šviestuvų vietose montuojami nauji šviestuvai, likusi dalis demontuotų senų šviestuvų vietų uždažoma. Šviestuvams keliami reikalavimai: - Šviesos srautas: ≥5000 lm; - CRI arba lygiavertis spalvos atkūrimo indeksas ≥80; - Spalvinė temperatūra 4 000 K; - IP apsaugos klasė ne žemesnė kaip IP20; - Pagaminta ES. | Vnt. | 5 |
| 4. | Pagrindinėje laiptinėje įrengiamas ne silpnesnis, kaip 18W LED šviestuvas su judesio davikliu, kuris esant žmogui fiksuoja ir neleidžia šviesai užgesti. Šviesos spalvos temperatūra 4000k. Apšvietimas turi būti prijungtas prie pastato elektros srovės, išbandytas ir pritaikytas pilnam veikimui, esant reikalui atvedamas naujas elektros kabelis. Šviestuvo tipą susiderinti su Užsakovu. | Vnt. | 3 |
| 3 lentelė |  |  |  |
| Klaipėdos g. 9, Ukmergė (unikalus Nr. 8197-3000-5016:0046 ) |  |  |  |
| 1. | Šviestuvų demontavimas ir utilizavimas | Vnt. | 12 |
| 2. | Patalpose, kurių indeksai pažymėti plane (4 priede) Nr. 46-5, 46-8 keičiamas apšvietimas į ne mažiau kaip 36 W ir ne daugiau kaip 45 W, 600 x 600 mm LED paneles, kurios įsileidžia į pakabinamas lubas. Apšvietimas turi būti prijungtas prie pastato elektros srovės, patalpose esančių jungiklių, išbandytas ir pritaikytas pilnam veikimui, esant reikalui atvedamas naujas elektros kabelis. Šviestuvo tipą susiderinti su Užsakovu. Šviestuvams keliami reikalavimai: - Šviesos srautas: ≥5000 lm; - CRI arba lygiavertis spalvos atkūrimo indeksas ≥80; - Spalvinė temperatūra 4 000 K; - IP apsaugos klasė ne žemesnė kaip IP20; - Pagaminta ES. | Vnt. | 10 |
| 3. | - Patalpose, kurių indeksai pažymėti plane (4 priede) Nr. R-69, 46-1 įrengiamas ne silpnesnis, kaip 18W LED šviestuvas su judesio davikliu, kuris esant žmogui fiksuoja ir neleidžia šviesai užgesti. Šviesos spalvos temperatūra 4000k. Apšvietimas turi būti prijungtas prie pastato elektros srovės, išbandytas ir pritaikytas pilnam veikimui, esant reikalui atvedamas naujas elektros kabelis. Šviestuvo tipą susiderinti su Užsakovu. | Vnt. | 2 |
| 4 lentelė |  |  |  |
| Vilniaus g. 86, Širvintos (unikalus Nr. 8998-3000-6014) |  |  |  |
|  | Patalpose, kurių indeksai pažymėti plane (5 priede) Nr. 1-61, 1-66, 1-67, 1-68, 1-69, 1-70 keičiamas apšvietimas į ne mažiau kaip 36 W ir ne daugiau kaip 45 W, 600 x 600 mm LED paneles, kurios įsileidžia į pakabinamas lubas. Apšvietimas turi būti prijungtas prie pastato elektros srovės, patalpose esančių jungiklių, išbandytas ir pritaikytas pilnam veikimui, esant reikalui atvedamas naujas elektros kabelis. Šviestuvo tipą susiderinti su Užsakovu. Šviestuvams keliami reikalavimai: - Šviesos srautas: ≥5000 lm; - CRI arba lygiavertis spalvos atkūrimo indeksas ≥80; - Spalvinė temperatūra 4 000 K; - IP apsaugos klasė ne žemesnė kaip IP20; - Pagaminta ES. | Vnt. | 12 |
|  | Patalpoje, kurios indeksas pažymėtas plane (5 priede) Nr. 1-61 įrengiamas ne silpnesnis, kaip 18W LED šviestuvas su judesio davikliu kuris įsileidžia į pakabinamas lubas, esant žmogui fiksuoja ir neleidžia šviesai užgesti. Šviesos spalvos temperatūra 4000k. Apšvietimas turi būti prijungtas prie pastato elektros srovės, išbandytas ir pritaikytas pilnam veikimui, esant reikalui atvedamas naujas elektros kabelis. Šviestuvo tipą susiderinti su Užsakovu. | Vnt. | 2 |
| 3. | Patalpose, kurių indeksai pažymėti plane (5 priede) Nr. 1-61, 1-63, 1-64 keičiamas apšvietimas į ne mažiau kaip 36 W ir ne daugiau kaip 45 W, D30 mm LED šviestuvus, kurie tvirtinasi prie pakabinamų plastikinių lubų. Apšvietimas turi būti prijungtas prie pastato elektros srovės, patalpose esančių jungiklių, išbandytas ir pritaikytas pilnam veikimui, esant reikalui atvedamas naujas elektros kabelis. Šviestuvo tipą susiderinti su Užsakovu. Šviestuvams keliami reikalavimai: - Šviesos srautas: ≥5000 lm; - CRI arba lygiavertis spalvos atkūrimo indeksas ≥80; - Spalvinė temperatūra 4 000 K; - IP apsaugos klasė ne žemesnė kaip IP20; - Pagaminta ES. | Vnt. | 3 |
| 4. | - Šviestuvų demontavimas ir utilizavimas | Vnt. | 17 |

5 lentelė

| Laisvės pr. 28 Vilnius (unikalus numeris 1099-7015-4024) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Šviestuvų demontavimas ir utilizavimas | Vnt. | 284 |
| 2. | Patalpose, kurių indeksai pažymėti plane (6 priede) A: B korp. Rūsys , pagalbinės patalpos Nr.R-2;R-3;R-4;R-9;R-10;R-12;R-13;R-15;R-16;R-33;R-37;R-38;R-73;R-47;R-48;R-46;R-51;R-62;R-79;R-80;R-82;R-83;R-45;R-10:R-75;R-23;R-76;R-74;R-77. B korp.1a Nr.1-20 . (7priede) C korp. Rūsys, pagalbinės patalpos 1a ir 5a. Nr.R-3; R-5; R-7; R-8; R-9; R-10; R-11; R-13; R-29; R-31; 5-12. (8 priede) Tambūras 1a; 2a; 3a Nr. 1-10; 1-12; 2-3; 3-4 keičiamas apšvietimas į ne mažiau kaip 36 W ir ne daugiau kaip 45 W, 600 x 600 mm LED paneles, kurios įsileidžia į pakabinamas lubas. Apšvietimas turi būti prijungtas prie pastato elektros srovės, patalpose esančių jungiklių, išbandytas ir pritaikytas pilnam veikimui, esant reikalui atvedamas naujas elektros kabelis. Šviestuvo tipą susiderinti su Užsakovu. Šviestuvams keliami reikalavimai: - Šviesos srautas: ≥5000 lm; - CRI arba lygiavertis spalvos atkūrimo indeksas ≥80; - Spalvinė temperatūra 4 000 K; - IP apsaugos klasė ne žemesnė kaip IP20; - Pagaminta ES. | Vnt. | 443 |
| 3. | Laiptinėse (9 priede) A;B;C korp. įrengiamas ne silpnesnis, kaip 18W LED šviestuvas su judesio davikliu, kuris esant žmogui fiksuoja ir neleidžia šviesai užgesti. Šviesos spalvos temperatūra 4000k. Apšvietimas turi būti prijungtas prie pastato elektros srovės, išbandytas ir pritaikytas pilnam veikimui, esant reikalui atvedamas naujas elektros kabelis. Šviestuvo tipą susiderinti su Užsakovu. | Vnt. | 106 |
| 6 lentelė |  |  |  |
| Gedimino pr. 40, Vilnius (unikalus numeris 1089-8000-2010:0002) |  |  |  |
| 1. | Šviestuvų demontavimas ir utilizavimas. | Vnt. | 284 |
| 2. | Skaityklų patalpose, kurių indeksai pažymėti plane (priedai Nr.10-14) Nr. 1-59, 2-52 ir 3-45 keičiamas apšvietimas į pailgus virštinkinius LED šviestuvus, kurio ilgis ne mažesnis, kaip 1,5 metro, ir galingumas ne silpnesnis, kaip 36W. Šviesos spalvos temperatūra 4000k. Apšvietimas turi būti prijungtas prie pastato elektros srovės, patalpose esančių jungiklių, išbandytas ir pritaikytas pilnam veikimui, esant reikalui atvedamas naujas elektros kabelis. Nurodytose patalpose demontuojami visi seni šviestuvai, dalyje demontuotų šviestuvų vietų montuojami nauji šviestuvai, likusi dalis demontuotų senų šviestuvų vietų uždažoma. Remontuojami ir dažomi paviršiai aplink pakeistus šviestuvus. Šviestuvo tipą susiderinti su Užsakovu. Šviestuvams keliami reikalavimai: - Šviesos srautas: ≥5000 lm; - CRI arba lygiavertis spalvos atkūrimo indeksas ≥80; - Spalvinė temperatūra 4 000 K; - IP apsaugos klasė ne žemesnė kaip IP20; - Pagaminta ES. | Vnt. | 114 |
|  | Patalpoje, kurios indeksas pažymėtas plane (11 priedas) Nr. 1-84 keičiamas apšvietimas į ne mažiau kaip 36 W ir ne daugiau kaip 45 W, 600 x 600 mm, virštinkines LED paneles su aliuminiu rėmeliu. Apšvietimas turi būti prijungtas prie pastato elektros srovės, patalpose esančių jungiklių, išbandytas ir pritaikytas pilnam veikimui, esant reikalui atvedamas naujas elektros kabelis. Nurodytose patalpose demontuojami visi seni šviestuvai, dalyje demontuotų šviestuvų vietų montuojami nauji šviestuvai, likusi dalis demontuotų senų šviestuvų vietų uždažoma. Šviestuvams keliami reikalavimai: - Šviesos efektyvumas ≥119 lm/W; - CRI arba lygiavertis spalvos atkūrimo indeksas ≥80; - Spalvinė temperatūra 4 000 K; - IP apsaugos klasė ne žemesnė kaip IP20; - Pagaminta ES. | Vnt. | 13 |
| 4. | Patalpose, kurių indeksai patalpų plane (14 priede) Nr. 4-1, 4-5, 4-7 demontuojami esantys šviestuvai ir keičiami į nuo 16 W iki 40 W, LED virštinkines paneles 400 mm. Apšvietimas turi būti prijungtas prie pastato elektros srovės, patalpose esančių jungiklių, išbandytas ir pritaikytas pilnam veikimui, esant reikalui atvedamas naujas elektros kabelis. Esant matomiems paviršių defektams, remontuojami ir dažomi paviršiai aplink pakeistus šviestuvus. Šviestuvo tipą susiderinti su Užsakovu. Šviestuvams keliami reikalavimai: - Šviesos efektyvumas ≥119 lm/W; - CRI arba lygiavertis spalvos atkūrimo indeksas ≥80; - Spalvinė temperatūra ≥3 000 K; - IP apsaugos klasė ne žemesnė kaip IP20; - Pagaminta ES. | Vnt. | 16 |
| 5. | Patalpose, kurių indeksai pažymėti plane (priedai Nr.10-14) Nr. Nuo R-57 iki R-78, 4-1, 4-5, 4-7, nuo 1-52 iki 1-84, nuo 2-43 iki 2-59, 3-51, 3-52 keičiamas apšvietimas į pailgus virštinkinius LED šviestuvus, kurio ilgis ne mažesnis, kaip 1,2 metro, ir galingumas ne silpnesnis, kaip 36 W. Šviesos spalvos temperatūra 4000k. Apšvietimas turi būti prijungtas prie pastato elektros srovės, patalpose esančių jungiklių, išbandytas ir pritaikytas pilnam veikimui, esant reikalui atvedamas naujas elektros kabelis. Nurodytose patalpose demontuojami visi seni šviestuvai, dalyje demontuotų šviestuvų vietų montuojami nauji šviestuvai, likusi dalis demontuotų senų šviestuvų vietų uždažoma. Remontuojami ir dažomi paviršiai aplink pakeistus šviestuvus. Šviestuvo tipą susiderinti su Užsakovu. Šviestuvams keliami reikalavimai: - Šviesos efektyvumas ≥119 lm/W; - CRI arba lygiavertis spalvos atkūrimo indeksas ≥80; - Spalvinė temperatūra 4 000 K; - IP apsaugos klasė ne žemesnė kaip IP20; - Pagaminta ES. | Vnt. | 141 |
| 6. | Judesio jutiklių įrengimas WC ir bendrosiose patalpose sumontuojami ir prijungiami judesio davikliai. Jutiklių sumontavimo vietas derinti su Užsakovu vietoje. | Vnt. | 5 |
| 7 lentelė |  |  |  |
| J. Kubiliaus g. 10, Vilnius (unikalus numeris 1399-3001-1017) |  |  |  |
| 1. | Šviestuvų demontavimas ir utilizavimas | Vnt. | 29 |
| 2. | Patalpose, kurių indeksai pažymėti plane (15 priede) Nr. 2-54, 2-55, 2-77, 2-78, 2-79, 2-80, 2-81, 2-85, keičiamas apšvietimas į ne mažiau kaip 36 W ir ne daugiau kaip 45 W 300 x 600 mm, virštinkines LED paneles su aliuminiu baltos spalvos rėmeliu. Apšvietimas turi būti prijungtas prie pastato elektros srovės, patalpose esančių jungiklių, išbandytas ir pritaikytas pilnam veikimui, esant reikalui atvedamas naujas elektros kabelis. Demontuojami visi seni šviestuvai, dalyje demontuotų šviestuvų vietose montuojami nauji šviestuvai, likusi dalis demontuotų senų šviestuvų vietų uždažoma. Šviestuvams keliami reikalavimai: - – Šviesos srautas: ≥5000 lm; - CRI arba lygiavertis spalvos atkūrimo indeksas ≥80; - Spalvinė temperatūra 4 000 K; - IP apsaugos klasė ne žemesnė kaip IP20; - Pagaminta ES. | Vnt. | 17 |
| 3. | Patalpose, kurių indeksai pažymėti plane (15 priede) Nr. 2-77, 2-78, 2-79, 2-80, 2-81, 2-85, keičiamas apšvietimas į ne mažiau kaip 36 W ir ne daugiau kaip 45 W 600 x 600 mm, virštinkines LED paneles su aliuminiu baltos spalvos rėmeliu. Apšvietimas turi būti prijungtas prie pastato elektros srovės, patalpose esančių jungiklių, išbandytas ir pritaikytas pilnam veikimui, esant reikalui atvedamas naujas elektros kabelis. Demontuojami visi seni šviestuvai, dalyje demontuotų šviestuvų vietose montuojami nauji šviestuvai, likusi dalis demontuotų senų šviestuvų vietų uždažoma. Vienas papildomas šviestuvas montuojamas naujame taške 2-78 patalpoje (lubos g/k). Šviestuvams keliami reikalavimai: - Šviesos srautas: ≥5000 lm; - CRI arba lygiavertis spalvos atkūrimo indeksas ≥80; - Spalvinė temperatūra 4 000 K; - IP apsaugos klasė ne žemesnė kaip IP20; - Pagaminta ES. | Vnt. | 13 |
| 8 lentelė |  |  |  |
| Oršos g. 8, Vilnius (unikalus numeris 1098-6008-7012) |  |  |  |
| 1. | Senų šviestuvų demontavimas ir utilizavimas | Vnt. | 36 |
| 2. | Patalpose, kurių indeksai pažymėti plane (16 priede) Nr. 4-12, 4-13, 4-14, 4-15, 4-16, 4-17, 4-18, 4-19, 4-2 apšvietimas į ne mažiau kaip 36 W ir ne daugiau kaip 45 W, 600 x 600 mm virštinkines LED paneles su aliuminiu baltos spalvos rėmeliu. Apšvietimas turi būti prijungtas prie pastato elektros srovės, patalpose esančių jungiklių, išbandytas ir pritaikytas pilnam veikimui, esant reikalui atvedamas naujas elektros kabelis. Demontuojami visi seni šviestuvai, dalyje demontuotų šviestuvų vietose montuojami nauji šviestuvai, likusi dalis demontuotų senų šviestuvų vietų uždažoma. Šviestuvams keliami reikalavimai: - Šviesos srautas: ≥5000 lm; - CRI arba lygiavertis spalvos atkūrimo indeksas ≥80; - Spalvinė temperatūra 4 000 K; - IP apsaugos klasė ne žemesnė kaip IP20; - Pagaminta ES. | Vnt. | 30 |
| 9 lentelė |  |  |  |
| Lukiškių g. 2, Vilnius (unikalus numeris 1089-8000-2010:0002) |  |  |  |
| 1. | Senų šviestuvų demontavimas ir utilizavimas | Vnt. | 21 |
| 2. | Judesio jutiklių įrengimas pagrindinėse administracinio pastato laiptinėse Jutiklių sumontavimo vietas derinti su Užsakovu vietoje. | Vnt. | 8 |
| 3. | Pagrindinėse administracinio pastato laiptinėse, pažymėtose plane (TS 17 priedas. Patalpų išdėstymo planas Lukiškių g. 2, Vilnius), keičiami seni šviestuvai į pailgus virštinkinius LED šviestuvus, kurių ilgis ne mažesnis kaip 1,5 m, galia – ne mažesnė kaip 36 W, o šviesos spalvinė temperatūra – 4000 K. Po atliktų pajungimo darbų, turi būti galimybė esant reikalui išjungti šviestuvus rankiniu būdu, montuojant atitinkamus jungiklius. Apšvietimas turi būti prijungtas prie pastato elektros tinklo, esant poreikiui atvedamas naujas elektros kabelis. Nurodytose patalpose demontuojami visi esami seni šviestuvai, dalyje demontuotų šviestuvų vietų montuojami nauji šviestuvai, likusios demontuotų šviestuvų vietos užtaisomos ir uždažomos. Aplink pakeistus šviestuvus remontuojami ir dažomi pažeisti paviršiai. Šviestuvo tipas derinamas su Užsakovu. Šviestuvams keliami reikalavimai: - Šviesos srautas: ≥5000 lm; - CRI arba lygiavertis spalvos atkūrimo indeksas ≥80; - Spalvinė temperatūra 4 000 K; - IP apsaugos klasė ne žemesnė kaip IP20; - Pagaminta ES. | Vnt. | 21 |

2.2. Reikalavimai IR judesio jutikliams:

2.2.1. Maitinimas: 220 -240 V/AC Aptikimo kampas: parenkamas pagal patalpos ir šviestuvų parametrus

2.2.2. Dažnis: 50 Hz Aptikimo atstumas: 1-8 m (keičiamas spindulys)

2.2.3. Aplinkos šviesa: 3-2000 LUX (keičiama) Jutiklio dažnis: 5.8 GHz

2.2.4. Užlaikymas: min: 10 sec ± 3 sec Siųstuvo galia: < 0.2mW Maks: 12 min ± 1 min

2.2.5. Montavimo aukštis: 1.5-3.5 m

2.2.6. Valdomų šviestuvų galia ne mažiau kaip 200W

2.2.7. Aptinkamas judėjimo greitis: 0.6-1.5 m/s

2.3. FUNKCIJOS:

2.3.1. LUX - nuo šviesos suveikimo reguliavimas. Sensorius: gali veikti tiek dieną, nustačius LUX poziciją į maksimalią padėtį, tiek ir naktį esant mažiau nei 3 liuksams, nustačius LUX poziciją į min. padėtį.

TIME – laiko vėlinimas. Jei pirmojo aptikimo periodu gaunamas antras aptikimo signalas, tai laikas yra papildomai pratęsiamas. Priklausomai nuo vartotojo poreikių suveikimo laikas gali būti tikslinamas, nuo 10 s ± 3 s iki 12 min ± 1 min.

2.3.2. SENS - jautrumo reguliavimas: priklausomai nuo patalpos dydžio gali būti nustatytas mažas jautrumas - 1 m aptikimo diapazonas, didelis jautrumas - 8 m aptikimo diapazonas.

2.4. MONTAVIMO REIKALAVIMAI:

2.4.1. Judesio jutikliai jungti lygiagrečiai prie esamo ar naujai montuojamo tinklo, pagal jutiklio el. pajungimo schemą. Vienas daviklis turi valdyti nuo 3 iki 4 LED šviestuvų koridoriuose ir / ar nuo 2 iki 3 LED šviestuvų laiptinėse, pajungiant šviestuvus lygiagrečiai nuo daviklio.

2.4.2. Užtikrinti judesio jutiklių iki 4 m aptikimo atstumo suveikimą tarp prijungiamų šviestuvų koridoriuje ir / ar 6-8 m aptikimo atstumo suveikimą tarp prijungiamų šviestuvų laiptinėse.

III. Aplinkosauginiai reikalavimai:

3.1. Darbų vykdymui taikomas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (aktuali redakcija) patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) 4.1 papunktis (minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai).

3.2. Aprašo 2 priedo XIV skyrius „Patalpų apšvietimas“ 22 punktas „Elektros lempos: prekės, įtrauktos į Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1-154 „Dėl Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo“ patvirtintą Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašą, turi atitikti aukščiausio energinio efektyvumo klasę (prieinamą Lietuvos Respublikos rinkoje), nustatytą Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimų. Jeigu minėti reikalavimai prekėms netaikomi, prekės turi atitikti Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus“.

3.3. Pirkimo sutarties vykdymo metu, Perkančioji organizacija turi teisę prašyti Tiekėjo pateikti informaciją ir / ar dokumentus, kurie įrodytų Tiekėjo aplinkosauginių reikalavimų laikymąsi.

PRIDEDAMA:

- TS priedas Nr. 1 - Lokalinės sąmatos pavyzdinė forma, 1 lapas;

- TS priedas Nr. 2 - Aukštų planai J. Basanavičiaus g. 5, Vilnius (unikalus numeris 1094-0117-3019), 1 lapas;

- TS priedas Nr. 3 - Aukštų planai J. Basanavičiaus g. 5, Vilnius (unikalus numeris 1094-0117-3073), 1 lapas;

- TS priedas Nr. 4 - Aukštų planai Klaipėdos g. 9, Ukmergėje, 1 lapas.

- TS priedas Nr. 5 - Aukštų planai Vilniaus g. 86, Širvintos, 1 lapai;

- TS priedas Nr. 6 - Aukštų planai Gedimino pr. 40, Vilnius, 5 lapai;

- TS priedai Nr. 7, Nr. 8, Nr. 9 - Aukštų planai Laisvės pr. 28, Vilnius, 5 lapai;

- TS priedas Nr. 10, Nr. 11, Nr. 12, Nr. 13, Nr. 14 - Aukštų planai Gedimino pr. 40, Vilnius, 5 lapai;

- TS priedas Nr. 15 - Pastogės planas, J. Kubiliaus g. 10, Vilnius, 1 lapas;

- TS priedas Nr. 16 - Aukštų planai Oršos g. 8, Vilnius, 1 lapas;

- TS priedas Nr. 17 - Patalpų išdėstymo planas Lukiškių g. 2, Vilnius, 1 lapas.

TS 1 priedas

SUDERINTA:______________ Eurai                                                     TVIRTINU:______________ Eurai

ATSAKINGAS ASMUO_______________                                             ATSAKINGAS ATSTOVAS______________

20__ M._______MĖN._____D.                                                             20__ M. _________MĖN. __ D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 20__-__ kainas

SĄMATA

Statinių grupė

Statinys

Žiniaraštis

Suma žiniaraščiui                                                                                                                                                                                    Eur

Lapas 1

| Sąmatos eilutė | Darbo kodas | Darbo ir išlaidų aprašymai | Mato vnt. | Kiekis | Kaina Eur |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Vieneto kaina | Iš viso |

Skyriuje 1

Žiniaraštyje 1

Pridėtinės vertės mokestis 21,00 %

Iš viso žiniaraštyje

Sudarė:____________________________

(vardas, pavardė)

TS 2 priedas

TS 3 priedas

TS 4 priedas

TS 5 priedas

TS 6 priedas

TS 7 priedas

C korp. 1a

TS 8 priedas

TS 9 priedas

A korp.

B korp.

C korp.

TS 10 priedas

TS 11 priedas

TS 12 priedas

TS 13 priedas

TS 14 priedas

TS 15 priedas

TS 16 priedas

TS 17 priedas

Patalpų išdėstymo planas Lukiškių g. 2, Vilnius