DĖL (2026-ESO-131) GENERATORIAUS SU PRIEKABA PIRKIMO

Siunčiame atsakymus į tiekėjų klausimus, gautus vykdant (2026-ESO-131) Generatoriaus su priekaba pirkimą (toliau – Pirkimas).

Siekdami išvengti turinio interpretacijų, tiekėjų klausimus cituojame tiksliai taip, kaip buvo pateikti CVP IS priemonėmis (tekstas neredaguotas).

| Eil. Nr. | Nuoroda į pirkimo dokumentus, konkretus reikalavimas (numeris ar tekstas), kurį norima koreguoti | Siūloma korekcija / klausimas | Siūlomos korekcijos pagrindimas, motyvas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Dalyvaudami pirkime „Generatorius su priekaba“ (pirkimo Nr. 7001773), susipažinome su techniniais reikalavimais ir norime atkreipti dėmesį į galimą jų tarpusavio prieštaravimą. Pirkimo dokumentuose nurodyta, kad generatorius turi atitikti Stage V emisijos reikalavimus bei turi būti užtikrinta įtampos dažnio reguliavimo galimybė (50–52 Hz ribose). Pažymime, kad dažnio reguliavimas minėtose ribose yra galimas generatoriuose, turinčiuose elektroninius variklio greičio reguliatorius, kai sąmoningai didinamos variklio apsukos. Tačiau Stage V emisijos standartą atitinkantys varikliai pasižymi itin mažomis emisijomis ir jų darbas yra valdomas ECU (variklio valdymo kompiuterio). Tokiuose generatoriuose nėra galimybės naudoti elektroninio greičio reguliatoriaus, todėl negalima koreguoti variklio apsukų, o kartu ir generatoriaus dažnio. Atsižvelgiant į tai, darome išvadą, kad šie du reikalavimai yra tarpusavyje nesuderinami, todėl nėra techninės galimybės pateikti pasiūlymo, kuris atitiktų abu reikalavimus vienu metu. Atsižvelgdami į išdėstytas aplinkybes, prašome patikslinti pirkimo sąlygas ir panaikinti bent vieną iš minėtų reikalavimų. | Paaiškiname, kad vadovaujantis mobiliems generatoriams taikomu ES 2016/1628 reglamentu, Stage V būtinas. Pažymime, kad pirkimo dokumentuose numatyta dažnio reguliavimo galimybė 50–52 Hz intervale yra būtina tam, kad būtų galima užtikrinti stabilų ir saugų elektros energijos tiekimą įvairioms apkrovoms, esant skirtingoms darbo sąlygoms. Pažymėtina, kad viešai prieinamoje informacijoje apie elektros dažnio 50 -52 Hz intervale reguliavimą elektros generatoriuose su STAGE V varikliais aprašoma, kad STAGE V generatoriuose dažnį galima reguliuoti 50–52 Hz ribose, tai atliekant per skaitmeninį valdymo skydelį. Dauguma Stage V variklių turi elektroninį ECU (variklio valdymo bloką). Dažnio reguliavimas atliekamas per skaitmeninį valdiklį (pvz., Deep Sea, ComAp ar kiti.), keičiant nustatytą sūkių vertę (Rated Speed). Atsižvelgiant į aukščiau minimas aplinkybes, techniniai reikalavimai koreguojami nebus. |
| 2. |  | Mūsų prašymu generatoriaus gamintojas suprojektavo technines specifikacijas atitinkantį generatorių ir pranešė, kad nurodytos galios generatorius su 5 etapo dyzeliniu varikliu, kurio triukšmo lygis neviršija 74 dB, degalų baku, pripildytu degalų, kurių pakanka autonominiam darbui ilgiau nei 8 valandas, ir elektros kabelio ritė su N07RN-F kabeliu (4 x 70 mm2 - 30 m), turėtų matmenis ir svorį, viršijančius transporto priemonės techninėse specifikacijose nurodytus leistinus montuoti ant priekabos, kurios bendras svoris neviršija 3500 kg. Esant leistinam 78 dB(A) triukšmo lygiui ir neįskaitant kabelio ritės elektrinės pavaros, generatoriaus matmenys leidžia jį montuoti ant priekabos, kurios bendras svoris neviršija 3500 kg. Prašome apsvarstyti galimybę padidinti leistiną triukšmo lygį iki 78 dB ir panaikinti kabelio ritės elektrinę pavarą, kuri turi būti aprūpinta reduktoriumi. Taip pat informuojame, kad atsižvelgiant į tai, jog DEG po pristatymo į objektą bus naudojamas kaip stacionarus generatorius, galime apsvarstyti galimybę generatoriuje naudoti dyzelinį variklį, atitinkantį emisijos klasė 2 arba 3 etapą, kas žymiai sumažins DEG pristatymo laiką ir kainą, tai pat palengvina DEG aptarnavimą. | Paaiškiname, kad Jūsų paminėtų techninių reikalavimų keisti negalime dėl šių priežasčių: generatorių numatoma naudoti gyvenamojoje aplinkoje, įskaitant ir nakties metą. Triukšmo lygio ribojimas yra būtinas siekiant užtikrinti viešąją tvarką ir nepažeisti higienos normų. Dėl elektrinės kabelio ritės pavaros, atsižvelgiant į didelį kabelio svorį, rankinis jo vyniojimas yra fiziškai sudėtingas ir pernelyg imlus laikui, o tai tiesiogiai vilkina elektros energijos tiekimo atstatymą vartotojams. Elektrinė pavara yra būtina siekiant užtikrinti įrangos mobilumą ir personalo darbo efektyvumą perjungiant įrangą keliose vietose. |

* SP – Sutarties projektas

* DĮK – Darbų įkainių lentelė

* MĮK – Medžiagų įkainių lentelė

* SK – Sistelos koeficientai

* ENVM – Ekonominio naudingumo vertinimo metodika

* PSVS – Pagrindinės sutarties vykdymo sąlygos

* Kita

** Eilutė paryškinta, jeigu po klausimo-atsakymo buvo koreguojamos pirkimo dokumentų nuostatos.

*** Klausimų ir prašymų paaiškinti pirkimo dokumentus teikimo tvarka nurodyta BPS 6-ame punkte.

Rengė: Viešųjų pirkimų ekspertas Kęstutis Smulkys, tel. nr. +370 618 37562