ELEKTROS ĮTAMPOS IR DAŽNIO KEITIKLIO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Pirkimo objekto paskirtis:

Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų Aviacijos bazės teritorijoje (Lakūnų g. 3, Šiauliai), sraigtasparnių treniruoklio elektros įtampos ir dažnio keitiklio (toliau – keitiklis) pristatymas.

2. Privalomieji reikalavimai:

2.1. Pirkimo objekto apibūdinimas:

## 2.1.1. šalia (apie 12 m atstumu) esamos modulinės transformatorinės (toliau – MT) pristatyti keitiklį. Preliminari vieta 3 pav.;

2.1.2. keitiklis susideda iš šių elementų:

2.1.2.1. apsauginis skydas su temperatūros palaikymu;

2.1.2.2. 0,4 kV nepertraukiamo maitinimo šaltinis 60 Hz;

2.1.2.3. 0,4/0,2 kV 200 kVA galios transformatorius;

2.1.2.4. 0,2 kV paskirstymo skydas spec. įrangai (treniruoklių) prijungti (reikiami elementai 1 pav.);

2.1.2.5. 0,4 kV paskirstymo skydas keitiklio įrangai prijungti (reikiami elementai 1 pav.);

2.1.2.6. lankstūs kabeliai Cu 5x185 mm2 ir Cu 5x50 mm2 po 250 m;

2.1.2.7. kabelis Al 4x240 mm2 20 m;

2.1.3. visi 2.1.2 papunktyje nurodyti elementai turi būti sujungti pagal 1 pav. ir 2 pav., turi būti atlikti bandymai, demonstravimas, išlaikyti keitiklį užbaigtoje ir visiškai eksploatuojamoje būklėje.

2.2. Įrangos techniniai reikalavimai:

2.2.1. visi prietaisai, įrengimai, elektros aparatūra, elektros skydai, kabeliai, montažinės medžiagos ir gaminiai, numatyti pristatyti objekte turi būti suderinami tarpusavyje. Visos medžiagos tinkamos naudoti pagal paskirtį ir atitinkančios darniųjų techninių specifikacijų reikalavimus turi būti paženklintos „CE” ženklu. Visi statybiniai gaminiai, medžiagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi būti nauji. Visi gaminiai ir medžiagos turi atitikti techninėje specifikacijoje ir brėžiniuose nurodomus kokybės reikalavimus;

2.2.2. bet koks neatitikimas ir prieštaravimas tarp normų, standartų ir taikymo kodų yra konsultacijų tarp užsakovo ir paslaugos teikėjo objektas. Galutinį sprendimą turi priimti užsakovas;

2.2.3. apsauginis skydas su temperatūros palaikymu

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |
| --- | --- | --- |
|  | Taikomi pagrindiniai standartai | Skirstyklų ir pastočių elektros įrenginių įrengimo taisyklės, elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės bendrosios priešgaisrinės saugos taisyklės, kiti Lietuvos Respublikoje galiojantys teisės aktai |
|  | Eksploatacijos sąlygos: aplinkos temperatūra vidutinis santykinis oro drėgnumas santykinis oro drėgnumas (trumpalaikis) apsaugos laipsnis | -40 +40 C; 50 ... 90 %; iki 100%; IP44 |
|  | Apsauginio skydo aukštis | Ne žemiau kaip 2,5 m |
|  | Apsauginio skydo skyrių kiekis | - Nepertraukiamo maitinimo šaltinio ir 0,2 kV skirstyklos skyrius; - 0,4/0,2 kV galios transformatoriaus skyrius (nurodyta 2 pav.) |
|  | 0,4/0,2 kV galios transformatorių skyrius | Su izoliacinės alyvos surinktuvu visam galios transformatorių izoliacinės alyvos kiekiui, galios transformatoriaus keitimo būdas – pro duris, su raudonos spalvos užtvaru (barjeru), ribojančiu priėjimą prie galios transformatoriaus, užtikrintas savaiminis neleidžiantis kondensuotis drėgmei vėdinimas |
|  | Apsauginio skydo durys, išskyrus transformatorių skyrių | Atidaromos į lauką, su iš vidaus momentinio (avarinio) durų atidarymo rankenomis, su fiksatoriumi atidarytų durų padėties fiksavimui, su spyna |
|  | 0,4/0,2 kV galios transformatorių skyriaus durys | Atidaromos į lauką, su spyna, su fiksatoriumi atidarytų durų padėties fiksavimui, su vėdinimui skirtomis grotelėmis |
|  | Apšvietimas | Visų skyrių darbinis, lauko šviestuvai virš įėjimų durų su judesio davikliais, patalpų avarinis apšvietimas, apšvietimo ir priverstinio vėdinimo jungikliai – patalpos viduje prie patekimo į patalpą durų |
|  | Apsauginio skydo skyrių šildymas | Automatinis elektrinis šildymas su nuotolinio valdymo galimybe. Palaikoma apsauginio skydo skyrių temperatūra nuo +16C iki +30C esant veikiantiems elektros įrenginiams |
|  | Laikančiosios skydo konstrukcijos | Metalinių profilių iš karštai cinkuotų plieno stačiakampių vamzdžių (LST EN 10327) karkasas |
|  | Alyvos duobės talpa | 100% viso alyvos kiekio |
|  | Skydo sienų, pertvarų ir stogo atitvaros | Daugiasluoksnės SANDWICH tipo plokštės |
|  | Perdangos/grindų konstrukcija | Metalinis karkasas, apatinis palaikantysis sluoksnis – plokštės arba 1,5 mm cinkuotos skardos, garų izoliacija, mineralinės vatos šilumos izoliacija, grindys – iš degimo nepalaikančių plokščių atlaikančių įrenginių apkrovas arba armuoto skiedinio su apdaila, danga neslidi, transformatorių patalpoje danga atspari alyvos poveikiui |
|  | Skydo spalva | RAL 9006 |
|  | Ženklas įspėjantis apie elektros srovės smūgio pavojų pagal Elektros įrenginių eksploatavimo saugos taisyklių reikalavimus | Ant skydo durų iš išorės bei ant užtvarinių skydų (tinklinių pertvarų) |

2.2.4. nepertraukiamo maitinimo šaltinis 60 Hz (dažnio keitiklis):

2.2.4.1. nepertraukiamo maitinimo šaltinis (toliau – NMŠ) turi būti skirtas dirbti su elektros paskirstymo sistema, siekiant užtikrinti patikimą energijos tiekimą vartotojų grupėms;

2.2.4.2. nepertraukiamo maitinimo sistema turi būti sudaryta iš NMŠ, baterijų stelažo ir priedų, išvardintų žemiau esančioje specifikacijoje;

2.2.4.3. NMŠ turi būti modulinės architektūros. Kiekviename NMŠ gali būti nuo 1 iki 6 galios modulių;

2.2.4.4. NMŠ turi būti įrengtas vienas (visai vardinei galiai) statinis apėjimo kirtiklis;

2.2.4.5. NMŠ techniniai duomenys:

| Bendra informacija |  |
| --- | --- |
| Bandymai | Gamintojas turi atlikti gamyklinius bandymus ir pateikti ataskaitas |
| Konstrukcija | NMŠ turi būti modulinio tipo, su vienu bendru statinio apėjimo kirtikliu. LCD ekranas |
| NMŠ topologija | Dvigubo konvertavimo, IGBT |
| NMŠ klasifikacija | VFI-SS-111 |
| NMŠ paralelinis darbas | Iki 4 įrenginių su HotSync technologija |
| Vardinė galia | Ne mažiau kaip 250 kVA / 250 kW |
| Galios modulis | 50 kW / 50 kVA galios |
| Baterijų grandinės | Kiekvienam galios moduliui numatyti po atskirą baterijų grandinę |
| Sumontuotų galios modulių skaičius | 6 vnt. |
| Vardinė apėjimo grandinės galia | 300 kW / 300 kVA |
| Fiziniai parametrai |  |
| NMŠ išmatavimai (PxGxA) | 800x990x1987 mm (+- 50 mm) |
| Svoris | 550 kg (+- 50 kg) |
| Kabelio pajungimas | Iš viršaus ir iš apačios |
| Apsaugos laipsnis | IP20 |
| Spalva | Juoda, RAL9005 |
| Vidutinis remonto laikas | <20 min. |
| Triukšmo lygis (1 m prie 25°C aplinkos temperatūros) | <74 dBA dvigubos konversijos režime |
| Aplinka |  |
| Saugojimo temperatūra | -15°C iki +55 °C apsauginėje pakuotėje |
| Darbo temperatūra | +20°C iki +25 °C* |
| Drėgnumas | 5 ÷ 95 %be kondensavimo |
| RoHS/WEEE sertifikatas | Turi būti |
| Efektyvumas |  |
| Naudingumo koeficientas | ≥96,3 % dvigubos konversijos režime prie 100 % apkrovos ≥96,6 % dvigubos konversijos režime prie 75 % apkrovos ≥99,2 % ESS (energijos taupymo režimas) režime prie 7 5% – 100 % apkrovos |
| Elektrinės charakteristikos |  |
| Įėjimas: |  |
| Vardinė lygintuvo įėjimo srovė | Ne mažesnė nei 450 A |
| Maksimali lygintuvo įėjimo srovė | Ne mažesnė nei 475 A |
| Apėjimo grandinės įėjimo srovė | 630 A (+-30 A) |
| Įėjimo srovės iškraipymas (esant vardinei srovei) | < 2.0% prie aktyvinės apkrovos |
| Įsisotinimo srovė | Ne mažesnė nei 450 A |
| AC paskirstymo sistemos | TN, TT ir IT (4 laidė sistema) |
| Lygintuvo rampa, lygintuvo startas ir apkrovos žingsnis | Taip |
| Vidinė apsauga nuo atgalinės srovės | Taip, lygintuvo ir apėjimo grandinėms |
| Vardinė įėjimo įtampa Įtampos paklaida Lygintuvo įėjimas Apėjimo grandinei | 230 / 400 V; 190 – 276 V; -10 % / +10 % |
| Vardinis dažnis | 50 Hz |
| Įėjimo dažnio ribos | 42 iki 70 Hz |
| Įėjimo fazių skaičius | 3 fazės + neutralė+PE |
| Įėjimo galios koeficientas | > 0,99 prie 100 % apkrovos |
| Išėjimas |  |
| Išėjimas | 3 fazės + neutralė+PE |
| Vardinis išėjimo galios faktorius | 1 |
| Apkrovos galios faktoriaus kitimo ribos | Nuo 0,8 atsiliekanti iki 0,8 pirmaujanti |
| Išėjimo įtampa | 230 / 400 V |
| Išėjimo įtampos svyravimai | < 1 % |
| Išėjimo įtampos iškraipymas | < 1,5 % (aktyvinei apkrovai); < 3 % (reaktyvinei apkrovai) |
| Vardinis išėjimo dažnis | 60 Hz |
| Vardinė išėjimo galia | Ne mažesnė nei 250 kW / 250 kVA |
| Perkrova (Inverterio) | 60 min. 110 %; 10 min. 125 %; 60 s 150 % |
| Perkrova (Inverterio, dirbant nuo baterijų) | 10 min. 110 %; 30 s 125 %; 300 ms. >150 % |
| Perkrova (apėjimo grandinėje) | Nuolat <125 % 10 ms. 1000 % |
| Maksimali išėjimo srovė, trumpo jungimo srovės dydis | 900A, 300 ms |
| ESS režimas | Energijos taupymo (didelio efektyvumo) režimas |
| Persijungimo į dvigubos konversijos režimą | <2 ms. Be nutrūkimo |
| Išėjimo įtampos svyravimo nustatymo ribos | ±10 % nuo vardinės įtampos, numatytas |
| Išėjimo dažnio svyravimo nustatymai | ±4 Hz, numatytas |
| Gedimų maitinimo linijoje aptikimas | NMŠ lieka dvigubos konversijos režime, jei prieš tai, dėl gedimų maitinimo linijoje, NMŠ tris kartus (vartotojas gali pasirinkti kartų skaičių) automatiškai perėjo į dvigubos konversijos režimą vienos valandos laikotarpyje (periodą vartotojas gali pasirinkti) |
| Padidintos parengties režimas | NMŠ dirbs dvigubos konversijos režimu vieną valandą (trukmę vartotojas gali pasirinkti), po kurios automatiškai pereis į ESS režimą |
| Reaktyvios galios kompensavimas | Kai režimas įgalintas, NMŠ leidžia kompensuoti reaktyvią galią, atsiradusią dėl NMŠ ar apkrovos, kol NMŠ dirba ESS režimu |
| VMMS režimas | NMŠ galios modulių valdymo sistema |
| VMMS funkcija | NMŠ su keletu galios moduliu turi būti įdiegta galios modulių valdymo sistema. VMMS turi valdyti ne tik vidinius galios modulius, bet ir lygiagrečiai tarpusavyje sujungtų NMŠ galios modulius |
| VMMS darbas | Kai galios modulio apkrova yra mažesnė nei 55%, VMMS automatiškai optimizuoja dirbančių ir apkrautų modulių skaičių taip, kad darbe likusių modulių efektyvumas būtų didžiausias. Likę galios moduliai pervedami į parengties režimą. Persijungimo į dvigubos konversijos laiką < 2 ms. NMŠ visą laiką veikia dvigubos konversijos režimu (apkrova gauna kokybišką elektros energiją) tiek per apkrovos perskirstymą, tiek ir po perskirstymo |
| Dubliavimo lygio nustatymas | NMŠ galima pasirinkti galios modulių, veikiančių dvigubos konversijos režimu, skaičių |
| Galios modulių rotacija | Sistema automatiškai rotuoja galios modulius, esančius parengties režime Funkciją įgalinta gamykliškai, nustatymą galima keisti |
| Komunikacijos |  |
| Displėjus | Liečiamas LCD ekranas, 4x LED‘ai informavimui ir įspėjimui (alarmams), LED tipo NMŠ būklės indikatoriai |
| Standartiniai prisijungimo sąsajos | 3x Mini-Slot sąsajos papildomoms komunikacijos plokštėms, įrenginio USB ir Host USB, RS-232 serviso sąsajaport, 1 x relinis išėjimas, 5 x signaliniai įėjimai ir priskirtas avarinio išjungimo (EPO) kontaktas |
| Nuotolinis stebėjimas | WEB/SNMP tinklo plokštė |
|  | NMŠ turi galimybę būti stebimam nuotoliniu būdu, Ethernet protokolu |
| Suderinama su virtualiomis IT sistemomis: | VMWare, Citrix, Cisco, Dell EMC, Microsoft, NetApp, Nutanix |
| SNMP tinklo plokštė |  |
| Suderinama su | SNMP v1/v3 ir IP v4/v6 |
| Palaikomi protokolai | Greitas gigabitini Ethernet, 10/100/1000 Mbits, autonegotiation, HTTP, HTTPS 1.1, TLS 1.2, SNMP V1, SNMP V3, NTP, SMTP, SMTPS BOOTP/DHCP, CLI, SSH, ARP, Syslog, Radius, LDAP, ActiveDirectory |
| Tinklo palaikymas | Ethernet 10/100/1000BaseT |
| MIB palaikymas | MIB II – Standart IETF UPS MID (RFC1628) |
| Kibernetinis saugumas | Atitinka UL 2900-2-2 reikalavimus |
| Standartai |  |
| Atitikimas standartams | IEC 62040-1; IEC60950-1; IEC62040-2; IEC61000-2; IEC61000-2-2; IEC61000-4-2; IEC61000-4-3; IEC61000-4-4; IEC61000-4-5; IEC61000-4-6; IEC61000-4-8; IEC62040-3; IEC62040-4 (4 dalis); IEC62430; 2011/65/EU (RoHS); 2012/19/EU (WEEE); 2009/125/EC. Visi dokumentai įrodantys, kad atitinka išvardintus standartus, turi būti pateikti pristatant prekę |

2.2.5. 0,4/0,2 kV trifazis galios transformatorius

| Eil. Nr. | Reikalaujamų standartų pavadinimai, parametrų, funkcijų, aprašymai išpildymas ar savybės | Standartų numeriai, reikalaujamo parametro išpildymo reikšmės |
| --- | --- | --- |
|  | Gaminys atitinka standartą d) | IEC 60076-11 Dokumentas įrodantis, kad atitinka nurodytą standartą, turi būti pateiktas pristatant prekę |
|  | Galios transformatorių tipo bandymai a) arba b) | Įšilimo tipo bandymai (angl. Temperature-rise type test) pagal LST EN 60076-2 |
|  | Galios transformatorių tipo bandymai a) arba b) | Izoliacijos bandymai (angl. Lighting impulse test) pagal LST EN 60076-3 |
|  | Pastatymo aukštis virš jūros lygio d) | 1000 m |
|  | Vardinė pirminės apvijos įtampa d) | 400 V |
|  | Vardinė antrinės apvijos įtampa d) | 208 V |
|  | Vardinis dažnis d) | 60 Hz |
|  | Pirminės apvijos srovė | ~ 361 A |
|  | Antrinės apvijos srovė | ~ 694 A |
|  | Apvijų jungimo grupė | Dyn11 |
|  | Tuščios eigos nuostoliai | ~ 1400 W |
|  | Trumpojo jungimo nuostoliai PK (tal=120°C) | ~ 3700 W |
|  | Trumpojo jungimo įtampa UK | 3,8 % |
|  | Maksimali aplinkos temperatūra | 40 C |
|  | Aušinimo tipas e) | AN (natūrali oro cirkuliacija) |
|  | Apsaugos laipsnis | IP23 |

Dokumentacija reikalaujamo parametro atitikimo pagrindimui:

a)	Bandymų, atliktų akredituotoje (-se) laboratorijoje (-se)  protokolai (galioja visiems punktams).

b)	Gamykloje atlikti bandymai (galioja visiems punktams).

c)	Galios transformatoriaus (2.2.5 papunktis) techninis aprašymas su brėžiniais.

Visi nurodyti dokumentai, turi būti pateikti pristatant prekę.

2.2.6. 0,2 kV skirstymo įrenginiai

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Standartas (-i) | LST EN 60947-1 LST EN 60947-2 Visi dokumentai įrodantys, kad atitinka išvardintus standartus, turi būti pateikti pristatant prekę. |
| 2. | Skydų sistemai turi būti atlikti tipiniai bandymai akredituotoje ES laboratorijoje vadovaujantis LST EN 61439 standartu: – medžiagų ir dalių atsparumas: (korozija, izoliacinės medžiagos, kėlimas); – surinktų skydų apsaugos klasė; – atstumai tarp srovinių dalių; – apsauga nuo elektros smūgio ir apsaugos grandinių suderinamumas; – komutacinių įrenginių ir komponentų prijungimas; – vidinės elektros grandinės ir sujungimai; – išorinių laidininkų gnybtai; – dielektrinės savybės; – įšilimo bandymų patvirtinimas; – trumpo jungimo srovės atsparumas; – elektromagnetinis suderinamumas; – mechaniniai perjungimai ir operacijos | Turi būti pateiktas skydų sistemos gamintojo pasirašytas atliktų tipinių bandymų sąvadas arba tipinių bandymų kopijos |
| 3. | Surinkti skydai turi būti išbandomi gamykliniais bandymais vadovaujantis LST EN 61439-1:2012 | Kartu su surinktu skydu turi būti pateiktas gamyklinių bandymų protokolas su šiais atliktais bandymais: – įrenginio vizualinis patikrinimas (inspekcija); – korpuso apsaugos laipsnis; – atstumai tarp srovinių dalių; – apsauga nuo elektros smūgio ir apsaugos grandinių suderinamumas; – komutacinių įrenginių ir komponentų prijungimas; – vidinės elektros grandinės ir sujungimai; – išorinių laidininkų gnybtai; – mechaniniai perjungimai ir operacijos; – dielektrinės savybės; – sujungimai, funkcionalumas ir parengimas eksploatuoti |
| 4. | Skydo aukštis (be pado): | 1400 / 1600 / 1800 / 2000 mm |
| 5. | Galimi skydo pločiai: | 425 / 600 / 800 / 1000 /1200 / 1350 mm |
| 6. | Galimi skydo gyliai: | 300 / 400 /600 / 800 mm |
| 7. | Tinklo įtampa: | 208 VAC |
| 8. | Vardinis dažnis | 60 Hz |
| 9. | Vardinė srovė, In: | 800 A |
| 10. | Tinklo neutralė | Įžeminta |
| 11. | Skydo šynų sistema | TN-S, (L1, L2, L3, N, PE) |
| 12. | Vardinė izoliacijos įtampa, Ui | ≥ 1000 V |
| 13. | Vardinė ribinė impulsinė įtampa, Uimp | ≥ 12 kV, pagal LST EN 60947-2 |
| 14. | Vardinė ilgalaikė darbinė įtampa, Ue | 220...690 V |
| 15. | Trumpojo jungimo atsparumo srovė Icw | 66 kA /1,0 s |
| 16. | Trumpojo jungimo sąlyginė srovė Icc | 66 kA at 415 V |
| 17. | Aplinkos temperatūra eksploatacijos metu | -5 0C…+40 0C |
| 18. | Santykinė oro drėgmė | 50 % 40°C temperatūroje (be kondensato), 90 % 20°C temperatūroje (be kondensato) |
| 19. | Pastatymo aukštis virš jūros lygio nesumažinantis vardinės jungiklio srovės | 2000 m |
| 20. | EMC aplinka | A tipas |
| 21. | Skydų apsaugos laipsnis | ≥IP31 (LST EN 60529), su durimis ir uždengimais |
| 22. | Skydo atsparumas nuo mechaninių smūgių | IK10 plieno durims ir uždengimams |
| 23. | Skydo sekcionavimo forma | ≥ 2b, forma pagal LST EN 61439-1 (šynos ir gnybtai atskirti nuo funkcinių vienetų, skydas ir jį sudarantys komponentai turi būti vieno gamintojo) |
| 24. | Atsparumas taršai | 3 klasė |
| 25. | Skydo durys | Metalinės nepermatomos, storis ≥2mm; su užraktais, atidarymo rankenomis su fiksacija; atidarymo kryptis kairė arba dešinė |
| 26. | Skydo spalva | RAL 7035 |
| 27. | Vėdinimas | Natūrali konvekcija |
| 28. | Skydų konstrukcija išardoma, turi būti galimybė skydą praplėsti bei įvertintas išplėtimo rezervas ≥ 30% | Konstrukcija išardoma; Praplėtimas galimas naudojant gamintojo gamyklinius komponentus iš katalogo ir kurie atitinka LST EN 61439 reikalavimus |
| 29. | Priekiniai skydų uždengimai | Turi būti metaliniai, nusiimti kiekvienas atskirai (priveržti arba ant vyrių) ir per visą skydo aukštį atsidaryti vienose duryse |
| 30. | Lanko blykstės pavojaus analizė | Būtina pateikti paskaičiuotus pagrindinius parametrus: - lanko blykstės energiją E (J/cm2); – darbinis atstumas D [mm], atstumas tarp galimo lanko žybsnio taško ir darbuotojo; – lanko blykstės atstumas DB [mm], per kurį žmogus gali gauti antrojo laipsnio nudegimą dėl lanko blykstės |
| 31. | Sauga serviso personalui | Pateikti priemones, kurios skirtos sumažinti lanko tikimybę |
| 32. | Tarnavimo laikas | ≥ 25 metai |
| 33. | Garantinis laikas | 24 mėn. |

2.2.7. 0,4 kV 800- 1000 A lieto korpuso srovės automatiniai jungikliai

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Standartas (-i) | LST EN 60947-1; LST EN 60947-2; LST HD 60364-8-1. Visi dokumentai įrodantys, kad atitinka išvardintus standartus, turi būti pateikti pristatant prekę |
| 2. | Matavimo tikslumas | LST EN 61557-12 Energijos klasė 1, paklaida +/-1 % |
| 3. | Automatiniai jungikliai ar jų pakuotė pažymėti ženklu | CE; arba pateikiama CE atitikties deklaracija |
| 4. | Produkto identifikavimo etiketė | QR žymė: turi būti nurodytas jungiklio identifikavimo kodas ir serijinis numeris. Montavimo instrukcija. Jungiklio brėžiniai, mCAD brėžinys. Techninių duomenų lentelė |
| 5. | Produkto priedų informacija | QR žymė: Galimų priedų sąrašas ir techninė jų informacija |
| 6. | Tipiniai bandymai turi būti atlikti akredituotoje ES laboratorijoje | Turi būti pateikti bandymų protokolų kopijos, sertifikatai |
| 7. | Automatiniai jungikliai gamykloje turi būti išbandomi | Turi būti pateikti bandymų protokolai kartu su automatiniais jungikliais |
| 8. | Skirtas naudoti | Uždaroje nešildomoje patalpoje; pramoninėje patalpoje |
| 9. | Automatinio jungiklio tipas | Fiksuotas su galimybe įdėti Modbus RTU modulį; vidinis Modbus RTU modulis, turi būti su jungtimis prie EtherNet/IP™, EtherCAT®,Profinet ir SmartWire-DT sistemų;elektroninis apsaugos blokas LSI. ARMS (Arcflash Reduction Maintenance System™) serviso režimas. Privalomas prijungimas prie programinės įrangos Power Xpert Protection Manager |
| 10. | Kontaktų grupės įjungimo ir arba atjungimo galimybės | - Automatinis atkabinimas iki ≤ 25 ms; - Micro USB, galimybė prijungti PC; - Galima Modbus vidinė sąsaja; - Mechaninis mygtukas „push to trip“ |
| 11. | Vardinė jungiklio srovė, prie 40°C | - 1000 A; - 800 A |
| 12. | Polių skaičius | - 3P |
| 13. | Trumpo jungimo atjungimo pajėgumas, pagal LST EN 60947-2 | - 50 kA; - 75 kA; - 100 kA |
| 14. | Maksimalaus trumpo jungimo atjungimo pajėgumas, Icu | ≤ 150 kA, pagal LST EN 60947-2, priklausomai nuo jungiklio korpuso tipo |
| 15. | Selektyvumo kategorija, pagal LST EN 60947-2 | B tipo selektyvumas |
| 16. | Vardinis dažnis | 60 Hz |
| 17. | Vardinė įtampa | 400 VAC |
| 18. | Vardinė jungiklio ilgalaikė darbinė įtampa | 400-690 VAC |
| 19. | Vardinė izoliacijos įtampa, Ui | 1000 V |
| 20. | Vardinė ribinė impulsinė įtampa, Uimp | 8000 V |
| 21. | Aplinkos temperatūra eksploatacijos metu | -25 0C…+70 0C |
| 22. | Santykinė oro drėgmė | ≤ 95 % |
| 23. | Apsaugos klasė | IP20; IP40 (su izoliaciniu apvadu); IP66 (su durų pasukama rankena) |
| 24. | Automatinio jungiklio atsparumas taršai | 3 klasė |
| 25. | Pastatymo aukštis virš jūros lygio nesumažinant vardinės jungiklio srovės | ≥1000 m |
| 26. | Tinklo neutralė | Įžeminta, TN-S sistema |
| 27. | Atsparumas susidėvėjimui (darbo ciklų skaičius, pagal IEC 60947-2/3) | Elektrinis: ne mažesnis nei 3000 darbo ciklų. Mechaninis: ne mažesnis nei 10000 darbo ciklų |
| 28. | Laidininko prijungimas | Prijungiamų laidininkų skerspjūviai negali būti didesni nei numato automatinių jungiklių gamintojas |
| 29. | Varžtiniai gnybtai | Tinkantys prijungti prie skydo šynolaidžių sistemos |
| 30. | Apsaugos modulis | Elektroninis – puslaidininkinis, integruotas |
| 31. | Apsaugos modulio ekranas | Aukštos kokybės grafinis ekranas su aukščiausios kokybės pikselių matrica |
| 32. | Apsaugos modulio pranešimų funkcija | Įrenginys turi turėti galimybę išsiųsti aliarmo tipo ir nustatytų parametrų prevencinius pranešimus, pvz. į BMS |
| 33. | Apsaugos modulio pagrindiniai matuojami parametrai ir įvykiai | Tinklo vardinė srovė, kiekvienos fazės srovė, įžeminimo srovė, vidutinė įtampa, įtampa tarp skirtingų fazių, aktyvinė, reaktyvinė ir pilnutinė galia, galios koeficientas, dažnis, srovės ir įtampos harmonikos, disbalansai, fazių forma atjungimo metu ir kt., fiksuojami įvykiai su ataskaitomis įrašomi į atmintį; automatinio jungiklio nusidėvėjimas % |
| 34. | Trumpojo jungimo (elektroninės) apsaugos reguliavimo ribos | Ii = 2...18 In. Reguliavimas 0.1 A tikslumu per integruotą ekranėlį. Ii = 2...18 In. Reguliavimas 0.1 A tikslumu |
| 35. | Ilgalaikės terminės (elektroninės) apsaugos reguliavimo ribos | Ir = 0.4...1 x In, Tsd = 0...1000 ms Isd = 2...10 x Ir Reguliavimas 1A tikslumu su delsos nustatymu kas 10 ms |
| 36. | Ant automatinio jungiklio turi būti nurodoma | Vardinė srovė; Kategorija; Mnemoschema; Įjungimo ir išjungimo padėtys; Standartas pagal kurį jis yra išbandytas |
| 37. | Techniniai dokumentai | Automatinio jungiklio pasas su bandymo protokolais; Transportavimo, montavimo instrukcijos lietuvių arba anglų kalbomis; Eksploatavimo instrukcija lietuvių arba anglų kalbomis |
| 38. | Tarnavimo laikas | ≥ 25 metai |
| 39. | Garantinis laikas | 24–60 mėn. |

2.2.8. 0,4 kV įtampos 160-630 A srovės automatiniai jungikliai

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |
| --- | --- | --- |
|  | Standartas | LST EN 60947-1; LST EN 60947-2. Visi dokumentai įrodantys, kad atitinka išvardintus standartus, turi būti pateikti pristatant prekę |
|  | Tipiniai bandymai turi būti atlikti Europoje esančioje laboratorijoje. Tipinių bandymų protokolą išdavusi organizacija turi būti akredituota atlikti bandymus, pagal aktualią redakciją. Organizacijai akreditaciją suteikęs biuras turi būti pilnavertis Europos akreditacijos organizacijos (angl. EA) narys | Pilna tipinių bandymų protokolo kopija; Sertifikatas (produkto arba tipinių bandymų sertifikatas) |
|  | Skirtas naudoti | Uždaroje nešildomoje patalpoje |
|  | Aplinkos temperatūra | -25 C … +70 C |
|  | Santykinė oro drėgmė, pagal LST EN 60068-2-30 | ≤ 95 % |
|  | Didžiausias instaliavimo aukštis virš jūros lygio, nesumažinant vardinės jungiklio srovės In ir įtampos Ue | ≤ 1000 m |
|  | Tinklo vardinė įtampa, Un | 690 V |
|  | Jungiklio vardine darbo įtampa, Ue | ≥ 690 V |
|  | Vardinis dažnis | 60 Hz |
|  | Vardinė izoliacijos įtampa, Ui | ≥ 1000 V |
|  | Vardinė impulsinė įtampa, Uimp | ≥ 8 kV |
|  | Reguliuojamo terminio (Ir) atkabiklio reguliavimo ribos | Ir = 0,8-1xIn |
|  | Atjungimo pajėgumas esant vardinei AC tinklo įtampai | Icu ≥ 50 kA |
|  | Elektrinis atsparumas susidėvėjimui (darbo ciklų skaičius) | ≥ 2000 |
|  | Mechaninis atsparumas susidėvėjimui (darbo ciklų skaičius) | ≥ 10000 |
|  | Laidininko prijungimas: - varžtiniais arba apkabiniais gnybtais; - prie automatinių jungiklių prijungiamų laidininkų skerspjūviai negali būti didesni nei numato automatinių jungiklių gamintojas (prijungiamų laidininkų skerspjūvis negali būti mechaniškai keičiamas). Tais atvejais, kai yra jungiami keli kabeliai šiam prijungimui turi būti naudojami gamykliniai adapteriai numatantys galimybę prijungti tokio tipo kabelius. |  |
|  | Varžtiniai gnybtai (varžtiniai apkabiniai gnybtai) | Tinkantys viengysliams ir daugiagysliams laidams |
|  | Automatinio jungiklio tvirtinimas | Fiksuotas (varžtais) |
|  | Polių skaičius | 3 |
|  | Utilizavimo kategorija | A |
|  | Korpuso medžiagos nedegumo kategorija | FV0 pagal LST EN 60695-11-10 (arba V0 pagal UL94) |
|  | Ant automatinio jungiklio turi būti nurodoma: - vardinė jungiklio srovė, In; - jungiklio vardinė darbo įtampa, Ue; - atjungimo geba (Icu); - servisinė atjungimo geba (Ics); - vardinė impulsinė įtampa, Uimp; - mnemoschema. Standartas kuriam atitinka (IEC/EN 60947–2) |  |
|  | Techniniai dokumentai: | Montavimo instrukcijos lietuvių arba anglų kalbomis. Eksploatavimo instrukcija lietuvių arba anglų kalbomis. Gabaritinis brėžinys |
|  | Tarnavimo laikas | ≥ 25 metai |
|  | Garantinis laikas | 24 mėnesiai |

2.2.9. 0,4 kV įtampos 16-125 A srovės automatiniai jungikliai

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |
| --- | --- | --- |
|  | Standartas | LST EN 60947-1; LST EN 60947-2 Visi dokumentai įrodantys, kad atitinka išvardintus standartus, turi būti pateikti pristatant prekę |
|  | Tipiniai bandymai turi būti atlikti Europoje esančioje laboratorijoje. Tipinių bandymų protokolą išdavusi organizacija turi būti akredituota atlikti bandymus, pagal aktualią redakciją. Organizacijai akreditaciją suteikęs biuras turi būti pilnavertis Europos akreditacijos organizacijos (angl. EA) narys | Pilna tipinių bandymų protokolo kopija; Sertifikatas (produkto arba tipinių bandymų sertifikatas) |
|  | Skirtas naudoti | Uždaroje nešildomoje patalpoje |
|  | Aplinkos temperatūra | -25 C … +55 C |
|  | Santykinė oro drėgmė, pagal LST EN 60068- 2-30 | ≤ 95 % |
|  | Didžiausias instaliavimo aukštis virš jūros lygio, nesumažinant vardinės jungiklio srovės In ir įtampos Ue | ≤ 1000 m |
|  | Tinklo vardinė įtampa, Un | 690 VAC |
|  | Jungiklio vardine darbo įtampa, Ue | ≥ 690 V |
|  | Vardinis dažnis | 60 Hz |
|  | Vardinė izoliacijos įtampa, Ui | ≥ 800 V |
|  | Vardinė impulsinė įtampa, Uimp | ≥ 8 kV |
|  | Vardinė jungiklio srovė In | Nurodomas užsakant: − ≥ 16 A; − ≥ 20 A; − ≥ 25 A; − ≥ 32 A; − ≥ 40 A; − ≥ 50 A; − ≥ 63 A; − ≥ 80 A; − ≥ 100 A; − ≥ 125 A |
|  | Atjungimo pajėgumas esant vardinei AC tinklo įtampai | Icu ≥ 50 kA |
|  | Elektrinis atsparumas susidėvėjimui (darbo ciklų skaičius) | ≥ 4000 |
|  | Mechaninis atsparumas susidėvėjimui (darbo ciklų skaičius) | ≥ 20000 |
|  | Atjungimo charakteristika pagal LST EN 60898–1 standartą | Nurodomas užsakant: C; D |
|  | Apsaugos laipsnis | IP2X |
|  | Prijungiamo laidininko skerspjūvis (vienoje fazėje) | Nurodomas užsakant (50 mm2, In≥63A); (≥25 mm2, In<63A) |
|  | Laidininko prijungimas | Varžtiniais apkabiniais gnybtais |
|  | Varžtiniai apkabiniai gnybtai | Tinkantys viengysliams ir daugiagysliams laidams |
|  | Atkabiklio poveikis | Nuo šiluminės-elektromagnetinės apsaugos |
|  | Polių skaičius | Nurodoma užsakant 3 |
|  | Automatinio jungiklio tvirtinimas | Fiksuotas (varžtais)/DIN profilis |
|  | Automatinio jungiklio atsparumas aukštai temperatūrai ir užsiliepsnojimui | Pagal LST EN 60947-1, skyriai 7.1.2.2 arba 7.1.2.3 |
|  | Ant automatinio jungiklio turi būti nurodoma: vardinė jungiklio srovė, In; jungiklio vardine darbo įtampa, Ue; atjungimo geba (Icu); servisinė atjungimo geba (Ics); vardinė impulsinė įtampa, Uimp; atjungimo charakteristika pagal LST EN 60898–1 standartą (C; D); Mnemoschema; standartas kuriam atitinka (IEC/EN 60947–2) |  |
|  | Techniniai dokumentai | Montavimo instrukcijos lietuvių ir anglų kalbomis; Gabaritinis brėžinys |
|  | Tarnavimo laikas | ≥ 25 metai |
|  | Garantinis laikas | ≥ 24 mėnesiai |

2.2.10. Lankstūs kabeliai iki 1000 V

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |
| --- | --- | --- |
|  | Standartas | LST 2010 arba LST 2011. Visi dokumentai įrodantys, kad atitinka išvardintus standartus, turi būti pateikti pristatant prekę |
|  | Pateikti tipinių bandymų protokolų kopijas |  |
|  | Vardinė įtampa U0/U | ≥ 450 /7 50 V |
|  | Bandymo įtampa | ≥ 2500 V, 50 Hz, 5 min. |
|  | Eksploatavimo sąlygos | Lauke |
|  | Aplinkos temperatūra | -35 °C ... +35 °C |
|  | Laidininkų skaičius | 5 |
|  | Laidininkas | Atkaitintas apvalus daugiavielis suvytas varis, 5 klasė pagal LST EN 60228 |
|  | Laidininkų izoliacija | PVC arba XLPE |
|  | Kabelio gyslų spalvinis žymėjimas | Pagal LST 1555 (LST HD 308) arba IEC 60757 |
|  | Išorinis apvalkalas | - Juodas, UV atsparus lauko sąlygoms; - PVC arba nepalaikantis degimo behalogenis mišinys |
|  | Maksimali ilgalaikė kabelio temperatūra | +70 °C |
|  | Maksimali kabelio temperatūra esant trumpajam jungimui (5 s) | +160 °C |
|  | Žemiausia montavimo temperatūra | -5 °C |
|  | Kabelio skerspjūvio plotas | 185 ir 50 |
|  | Minimalus lenkimo spindulys montuojant | - montuojant 10xD; - sulenkus vieną kartą 8xD. D – išorinis kabelio skersmuo |
|  | Tarnavimo laikas | ≥ 40 metų |
|  | Garantinis laikas | ≥ 24 mėnesiai |

3. Garantiniai reikalavimai:

Visos konstrukcijos, gaminiai ir medžiagos turi atitikti Lietuvos Respublikos ir Europos normų reikalavimus.

4. Papildoma informacija

1 pav. Preliminari keitiklio schema

2 pav. Preliminarus keitiklio elementų išdėstymas

3 pav. Preliminari keitiklio vieta