Elektrinių autobusų įkrovimo stotelių Justiniškių g. 14, Verkių g. 52, Žolyno g. 15 ir Žolyno g. 22Vilniuje įrangos, jos įrengimo,  paleidimo ir derinimo darbų bei techninio aptarnavimo paslaugų pirkimas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Redakcija: V0-20260326

Turinys

1.	SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI	3

2.	PIRKIMO OBJEKTAS	4

3.	ĮRANGOS TIEKIMO  ETAPAI	5

4.	REIKALAVIMAI ĮKROVIMO ĮRANGOS ĮRENGIMUI	6

5.	BENDRIEJI TIEKIMO IR DARBŲ REIKALAVIMAI	7

6.	TECHNINIAI REIKALAVIMAI ĮRANGAI	10

7.	TECHNINIAI REIKALAVIMAI GARANTINIAMS ĮSIPAREIGOJIMAMS	22

8.	TECHNINIAI REIKALAVIMAI ATSARGINIŲ KOMPONENTŲ TIEKIMUI	24

9.	REIKALAVIMAI TECHNINIO APTARNAVIMO IR REMONTO PASLAUGOMS	25

# SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Užsakovas – ūkio subjektas, nurodytas pirkimo sutartyje.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Užsakovas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – sutartis, sudaroma tarp Rangovo ir Užsakovo dėl Pirkimo objekto.

  - Darbai – Elektromobilių įkrovimo stotelių įrangos sumontavimo, pajungimo, paleidimo į eksploatavimą darbai.

  - Paslaugos – Elektromobilių įkrovimo stotelių techninis aptarnavimas (eksploatavimas) ir remontas. Techninis aptarnavimas/eksploatavimas – kompleksas prevencinių ir kitokių priemonių, kuriomis siekiama, kad įrengta įkrovimo infrastruktūra, įrenginiai ir mechanizmai būtų tinkamai techniškai prižiūrimi bei eksploatuojami, ekonomišku ar kitaip pagrįstu naudojimo laikotarpiu patikimai funkcionuotų ir būtų užtikrintas saugus ir funkcionalus inžinerinės sistemos darbas (gedimų šalinimas, avarinių, pažeistų inžinerinių sistemų elementų keitimas, įvairių įrenginių techninė priežiūra, profilaktika ir kita) apimant, bet neapsiribojant LR teisės aktais, reglamentais, normomis bei gamintojo instrukcijomis.

  - Programinė įranga – aparatinė (firmware) programinė įranga, standartiškai instaliuojama į gamintojo įrangą, nepertraukiamai užtikrinanti 1) autobusų įkrovimą realiuoju laiku, 2) dinaminį galios dalinimą į lygiavertes dalis bei 3) veikimo diagnostikos vykdymą..

  - Dinaminio galios balansavimo programinė įranga - krovimo valdymo sistema nepertraukiamai valdanti krovimo procesus, generuojantį ataskaitas ir suteikianti kitus pridėtinės vertės funkcionalumus.

  - Grafikas – Detalus kalendorinis planas, kuriame nurodyti Darbai, Paslaugos ir jų atlikimo terminai.

  - Įranga – visa būtinos įrangos ir darbų visuma, apimant, bet neapsiribojant – unifikuoti pamatų elementai, satelitinės galios spintos, įkrovimo stotelės ir visi būtini kabeliai (išskyrus nuo satelitinių galios spintų iki įkrovimo stotelių maitinantys įkrovimo jėgos kabeliai), kabelių laikikliai (ritės ir specializuotos konstrukcijos stovai), kabelių laikymo konstrukcijos.  Tame tarpe išpildomoji dokumentacija, Užsakovo personalo apmokymai eksploatuoti sumontuotą Įrangą. Įranga suprantama kaip komplektas komponentų, kurių visuma užtikrina baigtinio rezultato pasiekimą ir Įrangos veikimą pagal funkciją – transporto įkrovimą pagal Sutartyje, Pirkime ir šių dokumentų prieduose nurodytas technines charakteristikas.

  - Projektas – Užsakovo viešojo pirkimo metu pateiktas parengtas techninis ir/ar techninis-darbo projektas (-ai), kuriuose yra pateikiami Justiniškių g. 14, Verkių g. 52, Žolyno g. 15 ir Žolyno g. 22 ketinamos įsigyti Įrangos sprendiniai.

# PIRKIMO OBJEKTAS

  - Konkurso tikslas – parinkti Tiekėją (-us), kuris (-ie) teiks šią Įrangą ir su Įrangos įsigijimu susijusius Darbus bei Paslaugas:

    - Įrangos, t. y. elektromobilių (autobusų) įkrovimo įrangos tiekimas (apimant, bet neapsiribojant – Įrangos tiekimas, transportavimas, montavimas, prijungimas, įdiegimas, bandymas ir paleidimas į eksploatavimą);

    - Pasiūlytos įkrovimo įrangos ir Užsakovo lygiagrečiai vykdomų lauko elekrotechnikos ir silpnųjų srovių dalies (kabelinių ir ryšio linijų) darbų bei Tiekėjo siūlomos įrangos įrengimo techninio darbo projekto ir/ar darbo projekto sprendinių integralumo užtikrinimo paslaugos, dalyvaujant projektavimo darbuose trečiosios šalies teisėmis, bei sprendinių tvirtinimas pasirašytinai kaip tinkamų ir pakankamų sėkmingo galutinio rezultato pasiekimui, t. y. kad atvestos kabelinės linijos būtų suderinamos su Tiekėjo įranga bei jos pajungimu eksploatavimui;

    - Tiekėjo pasiūlytos Įrangos rangos darbų  projekto vykdymo priežiūros paslaugos, kurių metu turi būti kontroliuojama, ar kabelinių linijų įrengimo rangovas (Užsakovo pasirinktos trečiosios šalies – kabelinių ir ryšių linijų rangovo faktiškai atliekami lauko elekrotechnikos ir silpnųjų srovių dalies (kabelinių ir ryšio tinklų) darbai) laikosi darbo projekte sulygtų sprendinių, kurių galutinis rezultatas turi būti priimtinas Tiekėjui ir užtikrinti sklandų ir sėkmingą Tiekėjo Įrangos sumontavimą bei paleidimą į eksploatavimą;

    - Įrangos montavimas ant esamos infrastruktūros paruošų;

    - Įrangos lauko elektrotechnikos ir ryšio linijų prijungimas prie Tiekiamos įrangos;

    - Įrangos paleidimas į eksploatavimą;

    - Įkrovimo įrangos dinaminio galios balansavimo Programinės įrangos diegimas ir pirminio monitoringo atlikimas -atliekant Užsakovo autobusų integravimą į sistemą;

    - Įrangos eksploatacinio techninio aptarnavimo vykdymas teikiant 24/7 reagavimo paslaugas;

    - Įrangos remonto bei atsarginių komplektuojančių detalių teikimas.

  - Tiekėjas privalės įkrovimo infrastruktūros sprendinius suderinti raštu su Užsakovu, t. y. kiekviena įkrovimo pozicija ir jos sudedamieji elementai turės būti suderinta su Užsakovu.

  - Šis pirkimas apima vieningą įkrovimo Įrangos sumontavimą ir paleidimą į eksploataciją Užsakovo objektuose pagal nurodomą adresą:

    - Autobusų – troleibusų parke Justiniškių g. 14, Vilniuje, LT05131 (žemėlapio nuoroda);

    - Autobusų parke Verkių g. 52, Vilniuje, LT09109 (žemėlapio nuoroda);

    - Antakalnio troleibusų parke, Žolyno g. 15, Vilniuje, LT10209 (žemėlapio nuoroda);

    - Antakalnio kontaktinio tinkle bazėje, Žolyno g. 22, Vilniuje, LT10209 (žemėlapio nuoroda).

  - Techninėje specifikacijoje nurodyti reikalavimai taikomi tiek, kiek jie neprieštarauja galiojančių teisės aktų nuostatoms. Nustačius teisės aktuose ir techninėje specifikacijoje nurodytų reikalavimų neatitikimą – vadovaujamasi galiojančių teisės aktų nuostatomis.

  - Įrangos tiekimas skaidomas į skirtingus etapus, kurių detalizacija teikiama pirkimo techninėje specifikacijoje.

  - Kartu su pirkimo dokumentais Perkantysis subjektas teikia ketinamos įsigyti įrangos techninius ir/ar techninius-darbo projektus. Esant nesutapimams tarp nurodytų specifikacijų techninėje specifikacijoje ir parengtuose projektuose – taikomas bus aukštesnį techninį parametrą turintis rodiklis;

  - Jeigu apibūdinant objektą Techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose ar jų prieduose nurodyti standartai, techniniai liudijimai ar bendrosios techninės specifikacijos, toks nurodymas Tiekėjo turi būti suprantamas kaip nurodytas „arba lygiavertis“.

  - Jeigu Techninėse specifikacijose nurodytos parametrų tikslios skaitinės reikšmės, tai reiškia ribą, nuo kurios neturi būti nukrypta į blogesnę Perkančiajam subjektui pusę.

# ĮRANGOS TIEKIMO  ETAPAI

  - Perkantysis subjektas ketina įsigyti šį bendrą Įrangos kiekį:

    - Autobusų – troleibusų parke Justiniškių g. 14, Vilniuje – 59 įkrovimo vietos:

      - Pirmuoju etapu ketinama įsigyti 19 įkrovimo stotelių. Preliminarus įsigijimo terminas 2027 Q1;

      - Antruoju etapu ketinama įsigyti  40 įkrovimo stotelių. Preliminarus įsigijimo terminas 2028 Q2;

    - Autobusų parke Verkių g. 52, Vilniuje – 44 įkrovimo vietos:

      - Pirmuoju etapu ketinamos įsigyti 21 įkrovimo stotelės. Preliminarus įsigijimo terminas 2026 Q4;

      - Antruoju etapu ketinamos įsigyti  23 įkrovimo stotelės. Preliminarus įsigijimo terminas 2027 Q3;

    - Antakalnio troleibusų parke, Žolyno g. 15, Vilniuje – 5 įkrovimo stotelės, preliminarus įsigijimo terminas 2026 m. Q4;

    - Antakalnio kontaktinio tinkle bazėje, Žolyno g. 22 – 4 įkrovimo stotelės, preliminarus įsigijimo terminas 2026 m. Q4;

    - Dinaminio galios balansavimo Programinė įranga – nuo įrangos paleidimo į eksploatavimą momento arba ne vėliau kaip likus vienam mėnesiui iki elektrinių autobusų pristatymo, priklausomai nuo to kas įvyks vėliau;

    - Sumontuotos Įrangos eksploatacinė priežiūra ir remontas – nuo Įrangos paleidimo į eksploatavimą momento;

  - Terminai ir įrangos kiekiai yra orientacinio pobūdžio.

  - Svarbu. Tiekėjas privalės kaip įmanoma greičiau, bet ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo ir užsakymo pateikimo pateikti: Žolyno g. 15 (5 stotelių komplektus su galios spintomis), Žolyno g. 22 (4 stotelių komplektus su galios spintomis)  ir Verkių g. 52 (21 stotelių komplektus su galios spintomis).

# REIKALAVIMAI ĮKROVIMO ĮRANGOS ĮRENGIMUI

  - Užsakovas viešojo pirkimo metu teikia parengtą techninį ir/ar techninį-darbo projektą (-us), kuriuose yra pateikiami Justiniškių g. 14, Verkių g. 52, Žolyno g. 15 ir Žolyno g. 22 ketinamos įsigyti Įrangos sprendiniai – toliau Projektas. Projekte yra suprojektuoti įkrovimo infrastruktūros sprendimai. Teikiant pasiūlymą Tiekėjas privalo išlaikyti Projekte suprojektuotus sprendinius ir be išankstinio rašytinio Užsakovo pritarimo Rangovas neturi teisės vienašališkai keisti Projekte suprojektuotų sprendinių.

  - Tiekėjas, prieš teikdamas pasiūlymą privalo įvertinti Užsakovo pateiktą Projektą ir jo sprendinius. Atsižvelgiant į Tiekėjo kvalifikaciją, profesionalumą ir patirtį panašaus tipo projektuose ir Tiekėjui nustačius Projekto trūkumus – Tiekėjas privalo informuoti Užsakovą apie nustatytus trūkumus bei raštu suderinti sprendinių teisingumą.

  - Tiekėjui įsivertinus Projekte pateiktas Įrangos specifikacijas, gali būti raštu siūloma ir suderinama aukštesnių parametrų įranga. Bet kokie pakeitimai galimi tik gavus Užsakovo rašytinį pritarimą.

  - Įrangą tiekiantis Tiekėjas teikdamas pasiūlymą sutinka ir įsipareigoja:

    - Užsakovas paves kabelines komunikacijas įrengti atskiru pirkimu parinktam rangovui (apimant ir kabelius tarp galios spintos ir satelitinės įkrovimo stotelės). Tiekėjas šiuo atveju privalės dedikuoti atsakingą projektų vadovą, kuris Užsakovo atsakingo asmens pavedimu, pagal atsakingo asmens nurodytą tvarką ir terminus, privalės dalyvauti rengiant darbo projektą. Tiekėjas ar jo atstovas privalės vykdyti žemiau nurodytas funkcijas rengiant požeminių komunikacijų darbo projektą (sąrašas pateikiamas apimant, bet neapsiribojant):

| Nr. | Funkcija | Terminas (nuo raštiško Užsakovo kreipimosi išsiuntimo) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Atsakingo projektų vadovo skyrimas | < 3 d. d. |
| 2 | Techninės užduoties suformavimas dėl požeminių kabelinių linijų prijungimo prie tiekiamos Įrangos | < 5 d. d. |
| 3 | Atsakymai į teikiamus susijusius klausimus elektroniniu paštu, apimant bet neapsiribojant, dėl įrangos montavimo, pajungimo ar kt. Tiekėjas privalo teikti konstruktyvius, tikslius ir aiškius atsakymus, leidžiančius suprasti esmę. | < 2 d. d. |
| 4 | Darbo projekto sprendinių patikrinimas ir patvirtinimas, esant būtinumui komentarų teikimas. | <3 d. d. |
| 5 | Darbo projekto sprendinių pasirašytinas tvirtinimas. | <2 d. d. |
| 6 | Dalyvavimas rengiant darbo projekto ir/ar faktinio įgyvendinimo susirinkimus (ne rečiau kaip 2 kartus per savaitę). Susitikimo formatas , atsižvelgiant į klausimų pobūdį, sprendžiamas šalių sutarimu. Trukmė – iki 24 mėn. | Nuolat |
| *Rašytinis Užsakovo atsakingo asmens kreipimasis yra pakankamas kreipiantis elektroniniu laišku tarp atsakingų asmenų. |  |  |

    - Faktiškai vykdant požeminių komunikacijų įrengimo darbus Tiekėjas privalės paskirti atsakingą asmenį, kuris prižiūrės požeminių komunikacijų įrengimą, siekiant, kad požeminių komunikacijų įrengimas visiškai atitiktų Tiekėjo tiekiamos Įrangos funkcionalumą bei parametrus. Aiškumo tikslais, ši paslauga apima tik įkrovimo infrastruktūros ir su ja susijusių sistemų atsakomybės ribą, kuri būtina sėkmingam tiekiamos Įrangos montavimui, pajungimui, paleidimui, derinimui bei dinaminio galios balansavimo  Programinės įrangos tiekimui. Tiekėjo atstovas privalės, esant poreikiui, lankytis objekte ne rečiau kaip 2 kartus per savaitę, apsilankymo trukmė ne trumpesnė kaip 1 valanda. Šios paslaugos teikimo trukmė – rangos darbų vykdymo metu, bet ne daugiau kaip 24 mėn.

  - Darbai turi būti atliekami netrukdant autobusų/troleibusų parkų kasdieninės veiklos;

  - Visi Darbų rezultatai turės būti suderinti su Užsakovo pasitelktu statybos techninės priežiūros paslaugų tiekėju. Tik suderinus Darbus/Paslaugas su statybos techninės priežiūros paslaugų tiekėju, Tiekėjas gali teikti dokumentus derinimams su Užsakovu.

# BENDRIEJI TIEKIMO IR DARBŲ REIKALAVIMAI

  - Tiekiant Įrangą ir/ar atliekant Darbus, viskas turės būti vykdoma nestabdant nuolatinės kasdienės Užsakovo veiklos. Galimi išankstiniai trumpalaikiai veiklos trikdžiai, kuriuos Tiekėjas turės suderinti su Užsakovu, sudarant ir abiem Šalims pasirašant Darbų atlikimo grafiką. Užsakovas vienašališkai gali siūlyti kalendorinio grafiko etapo korekcijas, kurios yra susijusios su objektų veiklos nenutrūkstamu organizavimu ir Tiekėjas privalės atlikti nurodomas korektūras. Intensyviausia veikla objektuose yra nakties metu, t. y. nuo 19.00 iki 7.00 val. (tame tarpe ir savaitgaliai bei švenčių dienos).

  - Įkrovimo infrastruktūra visais atvejais bus įrengiama veikiančiuose objektuose. Tiekėjas privalės susiderinti Darbų frontus ir juose atliekamų Darbų trukmę. Visais atvejais Tiekėjo veikla neturi trukdyti nepertraukiamai Užsakovo veiklai objektuose.

  - Reikalavimai išpildomajai dokumentacijai:

    - Įrangos gamintojo dokumentacija, apimant bet neapsiribojant –techninės charakteristikos (data sheet), sumontuotų įrenginių ir panaudotų medžiagų eksploatacinių savybių deklaracijos lietuvių ir originalo kalbomis, įrenginių instaliavimo ir naudojimo instrukcijos anglų ir lietuvių kalbomis,  paslėptų darbų aktai, sumontuotų įžeminimo kontūrų pasai, atliktų įžeminimo varžų, pereinamųjų varžų, kabelių izoliacijos varžų, elektros įrenginių grandinės fazė – nulis pilnosios varžos (trumpojo jungimo srovės) matavimų protokolai. Tiekėjas privalo pateikti išpildomosios dokumentacijos 1 egzempliorių (skaitmeninę versiją su aktyvia paieškos (search) funkcija) su numeruotu lydraščiu; Visais atvejais dokumentacijos pateikimo apimtis suprantama ir pateikiama tokia apimtimi, kiek tai susiję su faktiškai atliktais darbais Tiekėjo atsakomybės ribose ir kurie privalomi saugaus ir tinkamo veikimo bei eksploatavimo užtikrinimui.

    - sumontuota Įranga (galios spintos, galios spintų jėgos moduliai, valdymo moduliai, įkrovimo stotelės, kabelio įtempimo ritės, įkrovimo kabeliai su kištuku, galios spintų pagrindinio įjungimo svirties mechanizmas, apsaugos nuo viršįtmpių skydas) turės būti sumarkiruoti inventorizaciniais numeriais, įrengiant spausdintą, vandeniui atsparų lipduką su identifikaciniu numeriu; Įrangos markiracija turės atitikti darbo projekte nurodytas markiracines žymes.

    - pateikti Įrangos gamintojo įrangos eksploatacinės techninės priežiūros taisykles lietuvių ir anglų kalba;

    - visa išpildomoji dokumentacija turi būti sunumeruota su pridėtu dokumentacijos rejestru, pateikta susegta išardomuose segtuvuose (jei popierinių dokumentų gavimo poreikį Užsakovas nurodė užsakymo lange (ne daugiau kaip 1 egz.)), o jos skaitmeninės kopijos (*.doc/docx, *.vsd, *.dwg). turi būti pateiktos /USB laikmenoje bei pateikta nuoroda parsisiųsti dokumentus iš dalinimosi serverio.

  - Bendrieji Įrangos tiekimo ir Paslaugų/Darbų vykdymo terminai:

| Nr. | Įrangos/Paslaugų/Darbų atlikimo terminai | Terminas (nuo raštiško Užsakovo kreipimosi išsiuntimo) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Įkrovimo infrastruktūros galios spintų ir įkrovimo stotelių pamatinių erdvinių elementų, specialiųjų įrangos montavimo stulpų tiekimas. Įranga tiekiama pilnai sukomplektuota ir parengta montavimui. | iki1 mėn. |
| 2 | Įkrovimo įrangos ir jos bet kokių komplektuojančių dalių tiekimas (apimant bet neapsiribojant, pilnai sukomplektuotos galios spintos, pilnai sukomplektuotos įkrovimo stotelės/valdymo blokai, įkrovimo kabeliai, kabelių įtempimo ritės ir kt.) | iki 4 mėn. |
| 3 | Įkrovimo įrangos montavimas ant paruoštų pamatų. Įkrovimo įrangos (galios spintų ir įkrovimo stotelių) įvadinių kabelių pajungimas ant įrangos gnybtų, galios spintų ir įkrovimo stotelių kabelių pajungimas/užmaitinimas. Aiškumo tikslais – visi reikalingi Darbai nuo įrangos korpuse esančių gnybtų pajungimo iki įrangos paleidimo. Terminas skaičiuojamas nuo Įrangos gavimo momento. | iki 1 mėn. |
| 4 | Įkrovimo įrangos paleidimas, įrangos derinimas ir paleidimas į eksploataciją. Įrangos dinaminio valdymo Programinės įrangos diegimas, programavimas, paleidimas į eksploataciją. Terminas skaičiuojamas nuo Įrangos gavimo momento. | iki 1 mėn. |
| 5 | Užsakovo personalo mokymai eksploatuoti Įrangą (apimant bet neapsiribojant – suprasti Įrangos sandarą, esminius eksploatacinius veiksmus, remontinių gedimų identifikavimas, įrangos veikimo eksploataciniai procesai ir reikalavimai). | iki 1 mėn. |
| * | Tiekėjas privalės kaip įmanoma greičiau, bet ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo ir užsakymo pateikimo pateikti: Žolyno g. 15 (5 stotelių komplektus su galios spintomis), Žolyno g. 22 (4 stotelių komplektus su galios spintomis) ir Verkių g. 52 (21 stotelių komplektus su galios spintomis). Ši įranga privalės būti sumontuota ir paleista į eksploataciją ne ilgiau kaip per 1 mėn. nuo įrangos gavimo momento. |  |
| *Rašytinis Užsakovo atsakingo asmens kreipimasis yra pakankamas kreipiantis elektroniniu laišku tarp atsakingų asmenų. ** Šalys per 10 darbo dienų nuo sutarties pasirašymo privalo susiderinti bendrą įrangos tiekimo bei montavimo kalendorinį grafiką. |  |  |

# TECHNINIAI REIKALAVIMAI ĮRANGAI

  - Satelitinių (palydovinių) sistemų galios spintų privalomieji techniniai reikalavimai

| Nr. | Pavadinimas | Reikalavimas |
| --- | --- | --- |
| 1 | Įrangos parametrų vertinimas | Įrangos techninės charakteristikos turi būti deklaruojamos įrangai veikiant nuolatiniu darbo rėžimu, t.y. ne pikiniu ("boost") rėžimu. Visi įrangos parametrai turi būti aiškiai įvardinti veikiant nuolatiniu režimu. Jeigu techninių parametrų specifikacijoje nurodomi įrangos parametrai pikiniu "boost" režimu, Rangovas turi aiškiai įvardinti ir pateikti informaciją, kokiais parametrais įranga veikia nuolatiniu režimu |
| 2 | Fiziniai jėgos spintos matmenys | Fiziniai spintų matmenys ne didesni negu (milimetrais) 1. Gylis: ne daugiau 1100 mm. 2. Plotis: a) ≥400 KW spintoms ne daugiau 2200 mm; b) ≥600 kw - ne daugiau 2400 mm. 3. Aukštis: ne daugiau 2400 mm. 4. Matmenims taikoma ±5 proc paklaida. |
| 3 | Pamatas | Pamatas turi atitikti šio tipo konstrukcijoms taikomus reikalavimus stipriui, gniuždymui ir druskos poveikiui. Pamatinis sprendinys privalo būti unifikuotas (gamyklinis), jame turi būti numatyti visi su įrangos gamintoju suderinti reikalaujami pajungimai/praėjimai ir tvirtinimai, atitinkantys įrangos pajungimo ertmes. |
| 4 | Bendrinė galios spintos komplektacija | Jėgos spintos komplektacija turi būti sudaryta ne mažiau kaip iš šių komplektuojamųjų elementų: 1. Kėlimo kilpos; 2. „Wi-Fi“ (jeigu tokia yra, privalo būti atjungta mechaniškai) / mobiliojo ryšio / GPS antena; 3. Techninės priežiūros durelės su oro išleidimo angomis; 4. Oro cirkuliacijos grotelės; 5. Maitinimo (galios) moduliai; 6. Maitinimo (Galios) paskirstymo modulis; 7. Valdymo modulis; 8. Pagrindinis jungiklis; 9. Apsaugos nuo viršįtampių įtaisas; 10. Kintamosios srovės maitinimo kabelio įvadas; |
| 5 | Korpuso spalva | Standartinės gamintojo spalvos atitinkančios kuo aukštesnius atsparumo aplinkai parametrus. Jeigu gamintojas siūlo kelias galimas standartines spalvas, turi būti teikiamas tamsesnės spalvos korpusui. |
| 6 | Rėmo atsparumas korozijai | 1. Rėmo dažymo kokybė turi būti ≥C3 klasė arba lygiavertė 2. Korpuso rėmas pagamintas iš nerūdijančio plieno arba aliuminio arba cinkuoto plieno arba lygiaverčių medžiagų. |
| 7 | Aptarnavimo durų indikatorius | Atidarius duris turi būti užtikrinama elektros įrenginio aptarnavimo sauga, t. y. nėra rizikos prisiliesti prie laidų su įtampa ar kitų pavojingų kontaktų vykdant standartinę įrenginio eksploatacinę priežiūrą. Atliekant aptarnavimą įrenginio veikimas nėra stabdomas, įtampa nėra atjungiama. |
| 8 | Apsauginės veikimo priemonės | Turi būti įdiegtos ir veikiančios ne mažiau kaip šios apsaugos priemonės: 1. Viršįtampis/per žema įtampa; 2. Apsauga nuo viršįtampių; 3. Apsauga nuo trumpojo jungimo (išėjimas); 4. Apsauga nuo perkrovos; 5. Nutekėjusios įžeminimo srovės stebėjimas; 6. Įrenginio perkaitimas; 7. Viršsrovis (įėjimas ir išėjimas). |
| 9 | Nominali įvado galia | 380-480 V ±5% |
| 10 | Išėjimo įtampa | Ne mažiau (arba lygu) negu apatinėje riboje 149-205 VDC ir nedaugiau (arba lygu) negu viršutinėje riboje 900-1050 VDC; ±3% |
| 11 | Įvado tipas | 1. 3-ų fazių; 2. Kiekviena galios spinta turi turėti galimybę būti užmaitinta iš skirtingų įvadų. Šis pajungimas neturi turėti įtakos dinaminio galios balansavimo veikimo sprendiniui. |
| 12 | Nominalus įėjimo dažnis | 50-60 Hz ±3% |
| 13 | Kintamosios srovės (AV) įvesties galios koeficientas esant pilnai apkrovai | ≥ 97 proc. |
| 14 | Bendras harmoninis iškraipymas (Total Harmonic Distortion) pilno apkrovimo metu: | Ne didesnis kaip arba lygus 5 proc. |
| 15 | Ethernet | RJ45, IEEE 802.3/802.3u |
| 16 | OCPP | 1.6j arba 2.0.1. Atsiradus galimybei ir gamintojui įsivedus 2.X įrangos atnaujinimą Tiekėjas privalo nuotoliu atlikti atnaujinimus nuotoliu nemokamai. |
| 17 | Suderinamumas su dinaminio valdymo programine įranga | Įranga turi būti suderinama su bet kuria Užsakovo pasirinkta dinaminio galios valdymo programine įranga ir užtikrinti programinės įrangos veikimo funkcionalumą, kuris pateikiamas programinės įrangos aprašymo dalyje. Rangovas privalo suteikti visas įmanomas teises, leidžiančias išnaudoti pilną įrangos funkcionalumą be jokių apribojimų vartotojo/naudotojo lygmenyje. |
| 18 | Galios spintos galingumai | 1. Galios spintų kombinacijos yra pateikiamos techniniame kiekvieno objekto projekte. 2. Vadovaujantis pateikiamais kiekvieno objekto įrangos projektais yra numatomos galios spintų kombinacijų ribos: a) ≥200 kW; b) ≥400 kW; c) ≥600 kW. Galingumai nurodyti įvertinant trumpalaikės galios padidėjimo veikimo rėžimą („boost); 3. Įrangos tiekėjas galios spintas privalo siūlyti ne mažesnio (arba lygaus) galingumo, kuris yra nurodytas šiose techninėse sąlygose ir vadovaudamasis įrangos įrengimo projektu. Atsižvelgiant į konkretaus gamintojo siūlomą įrangą konkrečios galios spintų lokacijos ir užmaitinamų įkrovimo jungčių kiekį turi užtikrinti ne mažesnę (arba lygią) galios spintos galią, t. y. pavyzdžiui užsakovo reikalaujamai ≥600 kw galios spintai gali siūlyti ≥2x300 kw arba ≥200 kw + ≥400 kw arba ≥2x400 kw galios spintų derinius su sąlyga, kad siūlomų galios spintų derinys tarpusavyje visavertiškai galės įgyvendinti ir užtikrinti proporcingą galios modulių galios dalinimą tarp dviejų galios spintų pajungtų įkrovimo jungčių proporcingai arba dinaminio galios balansavimo sprendiniai užtikrins šių spintų galių funkcionavimą. Šią galios spintų variaciją (jeigu vienai galios spintų pozicijos lokacijai reikia numatyti dvi galios spintas) įrangos tiekėjas turi įtraukti į bendrą pasiūlymo kainą. Spintų variacija iš daugiau negu 3 ir daugiau galios spintų vienai galios spintos lokacijai yra negalima ir taikoma tik ≥600 kW galios spintų pozicijai. 4. Nepertraukiamo įkrovimo talpa ne trumpiau kaip per 1 val. turi sudaryti ne mažiau kaip 79 % numatomos maksimalios įkrovimo talpos, t.y. veikimas nuolatinio darbo rėžime. 5. Įranga turi užtikrinti šiuos įkrovimo parametrus: a) Pasiekti ne mažiau (arba lygu) kaip 99 kw įkrovimo galingumą esant 400 V įkraunamai baterijai esant 400 VDC; b) Pasiekti ne mažiau kaip (arba lygu) 149 KW įkrovimo galią esant 600 V įkraunamai baterijai esant 600 VDC. |
| 19 | Galios spintos veikimo principas | 1. Galios spinta komplektuojama iš jėgos modulių ir/ar submodulių. Kiekviena galios spinta vienu metu turi palaikyti ≥4 įkrovimo stotelių jungtis. Turi būti užtikrintas galios spintos galios paskirstymas ≥4 įkrovimo jungtims tokiu principu (Dynamic Power Sharing): a) Dalijant galią proporcingai prijungtų ir kraunamų transporto priemonių prašomai įkrovimo spintos galiai ir priskiriant atskirus galios modulius. b) Galia gali būti skirstoma ir atsižvelgiant į prioritetus ar nustatytus įkrovimo algoritmus. c) Galios spintos galios modulių galios dalinimas prijungtoms transporto priemonėms turi būti kaip įmanoma vienodesnis, atsižvelgiant į galios spintoje sumontuotų galios modulių kiekį, jų žingsnį bei papildomą galios modulio sudalinimą submoduliais. Ši opcija turi būti įdiegta į standartinę įkrovimo įrangos komplektaciją. Įranga tokiu principu privalo veikti nesant papildomai įdiegtai dinaminio galios valdymo programinei įrangai. 2. Įkrovimo technologija – satelitinė (palydovinė) įkrovimo sistema. |
| 20 | Galios spintos jungčių palaikymas | Galios spinta turi palaikyti ir dinamiškai balansuoti galią tarp ≥4 vnt. įkrovimo jungčių. Įkrovimo jungčių kiekis yra nurodomas techniniame projekte. |
| 21 | Galios spintos vieno jėgos modulio projektinis galios dinaminio paskirstymo žingsnis | - Vienas galios modulis gali būti sudarytas iš submodulių ir dalomas papildomais jėgos žingsniais (granuliacija). - Demontavus ar neveikiant vienam galios moduliui visa sistema turi išlaikyti savo funkcionalumą ir dinaminio galios balansavimo funkciją. - Sugedus nors vienam galios moduliui krovimo stotelės galia negali sumažėti daugiau negu sugedusio modulio nominali galia. |
| 22 | Galios spintos vieno jėgos modulio veikimas "pikiniu režimu" ("boost") esant +40 laipsnių aplinkos temperatūrai | Ne mažiau (arba lygu) kaip 19 kW ir ne daugiau (arba lygu) kaip 101 kW. |
| 23 | Galios spintos vieno jėgos modulio ir/ar submodulio veikimas nuolatiniu režimu esant +40 laipsnių aplinkos temperatūrai | Nepertraukiamo (nuolatinio) įkrovimo talpa ne trumpiau kaip per 1 val. turi sudaryti ne mažiau kaip 79 % numatomos maksimalios įkrovimo talpos („boost“ rėžime). |
| 24 | Energijos konversijos efektyvumas (Nuolatinės srovės išvestis / DC): | Ne mažiau (arba lygu) kaip 95 proc. |
| 25 | Budėjimo rėžimo suvartojimas | ne daugiau (arba lygu) kaip 0.50 kW/h. ±5% |
| 26 | Darbinė temperatūra | Įranga turi atitikti šio temperatūrinio diapazono ribas (veikti ne siauresniame diapazone nei) −29...+49 °C. |
| 27 | Sertifikuota | Pateikiama gamintojo CE deklaracija |
| 28 | Veikimo altitudė | Turi būti užtikrintas veikimas iki (arba lygu) 2000 metrų altitudėje ±10% |
| 29 | Girdimas triukšmo lygis (maksimalaus darbo rėžimo metu) | ne daugiau kaip (arba lygu) 70 dB ±5%, ne didesniame (arba lygu) kaip 1 metro atstume esant +25 °C temperatūroje. |
| 30 | Aplinkos drėgnumas | Įranga turi būti pritaikyta darbui 5–95% santykinėje oro drėgmėje |
| 31 | Korpuso apsaugos reikalavimai | Korpusas turi atitikti ne žemesnius (arba lygu) nei nurodyti reikalavimai: 1. IP54; 2. IK10. |
| 32.1. | Galios spinta turi atitikti šiuos standartus | Siūloma įranga privalo būti sertifikuota ir atitikti arba viršyti žemiau nurodytus standartus: 1. IEC 61851-1 2. IEC 61851-23 4. IEC 61851-21-2 |
| 32.2 | Įrangos kompleksinis komunikavimas su transporto priemone | Siūloma įranga privalo būti sertifikuota ir atitikti arba viršyti žemiau nurodytus standartus: 1. ISO 15118 2. DIN 70121 |
| 33 | Išorinės taršos laipsnis pagal IEC 60947-1 | Ne žemesnis (arba lygu) kaip 3. |
| 34 | Valdymo sprendiniai | Automatinė sistema turės atjungti traukos akumuliatoriaus įkrovimą, kai pasiekiamas užduotas įkrovos lygis, kai išnyksta įkrovimo fazės arba viršijami įkrovimo parametrai. |
| 35 | Valdymo sprendiniai | Įranga turės palaikyti ir būti suderinta su VDV-Recommendation No. 261 funkcija ir jos palaikymu ir būti suderinama su Užsakovo autobusais. Tiekėjas turi užtikrinti ne mažiau kaip tris nemokamus suderinamumo integracijos testus skirtingiems autobusams. |
| 36 | Suderinamumas su įkrovimo stotelėmis | Galios spintos ir įkrovimo stotelės sprendiniai turi būti kompleksiškai suderinti tarpusavyje, turi būti užtikrinti vieningi tarpusavio veikimo algoritmai ir tarpusavio suderinamumas apimant bent neapsiribojant sklandų veikimą, įkrovimą, eksploatacinių signalų perdavimą, jėgos modulių tarpusavio galios dalinimą ir dinaminės galios balansavimo programinės įrangos (užtikrinant techninėje specifikacijos „Dinaminio galios valdymo Programinei įranga“ dalyje keliamus reikalavimus). |
| 37 | Minimalus tarnavimo ciklas | 1. Atsarginių komplektuojančiųjų dalių tiekimo ir tarnavimo ciklas - nemažiau nei 10 metų nuo įrangos paleidimo į eksploataciją priėmimo-perdavimo momento. 2. Įranga turi būti pritaikyta atnaujinimui, pakeičiant jos funkcines dalis naujo modelio/kartos dalimis (pvz., galios moduliais), kai tokie išleidžiami. Keitimai gali būti atliekami remonto metu ar tikslingai. |
| 38 | Gamintojo kokybės vadybos sistema | ISO 9001 |
| 39 | Gamintojo aplinkos apsaugos vadybos sistema | ISO 14001 |
| 40 | Gamintojo darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistema | ISO 45001 |
| 41 | Gamintojo informacijos saugumo vadybos sistema | ISO 27001:2022 |
| 42 | Įrangos perdirbamumo rodiklis | Ne mažesnis (arba lygu) kaip 95 proc. |
| 43 | Įranga turi LCA (Life Cyrcle Assessment) įvertinimą | Taip |
| 44 | Galimybė gauti tiesioginį gamintojo techninį palaikymą | 1. Nemokama galimybė naudotis tiesioginėmis gamintojo techninės pagalbos tarnybos (service desk) paslaugomis; 2. Galimybė gauti gamintojo techninę pagalbą objekte, jei gedimo negali pašalinti vietiniai serviso partneriai; 3. Galimybė nemokamai apmokyti Užsakovo techninį darbuotoją (1 asmenį per vienerius kalendorinius metus) atliekant įrangos eksploatavimo pagrindų mokymus. |
| 45 | Reikalavimas dėl patikimumo | Įrangos valdymo funkciją užtikrinantys mazgai bei elektronikos komponentai (galios elektronika, valdymo plokštės, mikrovaldikliai, procesoriai, valdymo rėlės, kontroleriai, transformatoriai, filtrai, valdymo elektronika, ryšio moduliai, vartotojo sąsaja, matavimo elektronika, aušinimo sistema) sudėtyje gali turėti ne daugiau kaip 4 procentus komponentų iš valstybių ir teritorijų, nurodytų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 30 d. nutarimu Nr. 280 patvirtintame Valstybių ar teritorijų, kurių Rangovai, jų subrangovai, ūkio subjektai, kurių pajėgumais yra remiamasi, gamintojai, techninės ar programinės įrangos priežiūrą ir palaikymą vykdantys asmenys ar juos kontroliuojantys asmenys nelaikomi patikimais, sąraše. Ši vertė vertinama pagal komponentų vertę atsižvelgiant į viso įrenginio (pilnai sukomplektuotos galios spintos ir įkrovimo stotelės vertę, priklausomai nuo to, kurio įrenginio komponentų procentas yra skaičiuojamas) komponentų vertę: |
| 46 | Valdymo sprendiniai | Krovimas stabdomas arba ribojamas, pasiekus nustatytą įkrovos lygį arba nukrypus nuo nustatytų parametrų, kurie įtakoja saugų ir tinkamą įrangos veikimą (maitinimo įtampos fazės dingimas ar šuolis, galios modulio per aukšta temperatūra ir kiti avarinio pobūdžio atvejai). |
| 47 | Valdymo sprendiniai | Įranga turės palaikyti ir būti suderinta su VDV-Recommendation No. 261 funkcija ir jos palaikymu |
| 48 | SiC technologijos galios moduliai | Galios modulių gamyboje naudojama SIC technologija bei turi būti užtikrtintas Energijos konversijos efektyvumo išlaikymas 30-100 proc. diapozone (±5%). |
| 49 | Krovimo sesijos palaikymas | Įranga privalo palaikyti automatinį įkrovimo atnaujinimą, nutrūkus krovimo sesijai. |
| 50 | Aparatinė įranga | Įrangoje gamykliškai turi būti įdiegta aparatinė (firmware) programinė įranga, nepertraukiamai užtikrinanti: 1) autobusų įkrovimą realiuoju laiku, 2) dinaminį galios dalinimą į lygiavertes dalis kiekvienai galios spintos jungčiai priklausomai nuo prijungtų transporto priemonių skaičiaus vienu metu; 3) veikimo diagnostikos vykdymą. 4) Įdiegus dinaminio galios balansavimo programinę įrangą – galios valdymo funkcijos praplečiamos pagal dinaminio galios balansavimo įrangos funkcionalumą; 5) Nefunkcionuojant papildomai dinaminio galios balansavimo programinei įrangai, gamyklinės įrangos aparatinės (firmware) funkcijos privalo funkcionuoti. |
| 51 | Išorinių rezervinių maitinimo šaltinių sinchronizavimas | Galios spintos turi būti suderinamos su energijos naudojimu iš baterinių įrenginių vadovaujantis IEC 104 protokolu. |
| 52 | Įkrovimo stotelės pajungimui Projekte nurodyto elektros įvado iš galios spintos maitinimo sprendinio atitikimas (įvadų kiekis, kabelių skersmenys, kabelių gyslų komplektacija, kabelių medžiagiškumas) siūlomai Tiekėjo įrangai, t.y. Tiekėjo siūlomų įkrovimo stotelių maitinimo pajungimas nuo galios spintų elektrotechnine prasme neviršyja Projekte nurodytų kabeliavimo sprendinių. | Taip |

  - Satelitinių (palydovinių) sistemų įkrovimo stotelių privalomieji techniniai reikalavimai

| Nr. | Pavadinimas | Reikalavimas |
| --- | --- | --- |
| 1 | Įkrovimo stotelių veikimo sąlygos | Visa įranga turi būti satelitinio veikimo tipo ir suderinama su siūlomomis galios spintomis. |
| 2 | Įkrovimo stotelių paskirtis | Visa įranga ir jos komplektuojančios dalys bei komponentai turi būti pritaikyta apimant, bet neapsiribojant, sunkiojo transporto įkrovimu. |
| 3 | Įrangos krovimo jungties galia per vieną jungtį (veikiant nuolatinio veikimo rėžimu, t.y. ne "boost") | Vienos įkrovimo jungties įkrovimo srovės dydis nuolatinio veikimo režime≥ 249 Ampero. |
| 4 | Montavimas | Įkrovimo stotelės konstrukcija turi būti pritaikyta įrangos įrengimui pagal žemiau nurodytus reikalavimus: a) Justiniškių g. 14 – įkrovimo stotelės kabinamos ant esamos stoginės konstrukcijos ir stotelės laikiklio pagal konstrukcinį brėžinį (žiūrėti brėžinį); b) Verkių g. 52 - įkrovimo stotelės kabinamos ant stotelės laikiklio pagal konstrukcinį brėžinį. C) Žolyno g. 22 - įranga montuojama ant esamos konstrukcijos; d) Žolyno g. 15 - įkrovimo stotelės kabinamos ant stotelės laikiklio pagal konstrukcinį brėžinį. e) Visi sprendiniai tikslinami prieš montavimo pradžią ir įrangos užsakymą. |
| 5 | Jungtis (kištuko tipas) | - CCS2 (ang. Combined Charging System) Combo Type 2 tipo įkrovimo lizdas - Kabelio tipas – integruotas. |
| 6 | Kabelio ilgis ir amperažas | a) 7 metrai ±5%. Kabelio ilgis matuojamas nuo įkrovimo stotelės korpuso išorinės jungties iki jungties (rozetės) rankenos pradžios. b) Kabelio galia ≥ 300 amperų. |
| 7 | Ethernet | RJ45, IEEE 802.3/802.3u |
| 8 | OCPP | 1.6j arba 2.0.1. Atsiradus galimybei ir gamintojui įsivedus 2.X įrangos atnaujinimą Tiekėjas privalo nuotoliu atlikti atnaujinimus nuotoliu nemokamai. |
| 9 | Apsaugos reikalavimai | Turi atitikti ne žemesnius (arba lygu) nei nurodyti reikalavimai: 1. IP54; 2. IK10. |
| 10 | Apsaugos reikalavimai | Įranga bus eksploatuojama po atviru dangumi. Įranga turi atitikti nepertraukiamo veikimo sąlygas po atviru dangumi. |
| 11 | Reikalavimas kabeliui ir jungčiai | Ne mažiau (arba lygu) kaip IP 54 |
| 12.1 | Jungties reikalavimai | Turi būti sertifikuota ir atitikti ne žemesnius (arba lygu) reikalavimus: 1)DIN 70121:2012; 2)ISO 15118-1:2013; 3) IEC 62196-3 |
| 12.2 | Įrangos kompleksinis komunikavimas su transporto priemone | Siūloma įranga privalo būti sertifikuota ir atitikti arba viršyti žemiau nurodytus standartus: 1. ISO 15118 2. DIN 70121 |
| 13 | Reikalavimai jungties autentifikavimui | Turi būti sertifikuota ir atitikti ne žemesnius (arba viršyti) reikalavimus: ISO 15118-2 |
| 14 | Jungties sauga | Kištuko jungčių temperatūros kontrolė |
| 15 | Kabelio jungtis prie valdymo bloko | Turi būti numatyta integruoto keičiamo įkrovimo kabelio opcija. |
| 16.1 | Įtampa | Turi būti užtikrinamas veikimas nedaugiau negu viršutinėje riboje 920-1050 VDC ±3%; |
| 16.2 | Integruota šviesinė integracija | LED tipo šviesinė įkrovimo integracija, parodanti sėkmingą krovimo pradžią arba įkrovimo trikdį. |
| 17 | Įrangos reikalavimai | Siūloma įranga privalo būti sertifikuota ir atitikti arba viršyti žemiau nurodytus standartus: 1. IEC 61851-1 2. IEC 61851-23 3. IEC 61851-24 4. IEC 61851-21-2 5. ISO 15118 6. DIN 70121 |
| 18 | Sertifikuota | Pateikiama gamintojo CE deklaracija |
| 19 | Korpuso spalva | Standartinės gamintojo spalvos atitinkančios kuo aukštesnius atsparumo aplinkai parametrus. Esant kelioms standartinėms spalvoms turi būti siūloma tamsesnio atspalvio spalva. |
| 20 | Suderinamumas su dinaminio balansavimo programine įranga | Įranga turi būti su derinama su bet kuria Užsakovo pasirinkta dinaminio galios balansavimo programine įranga ir užtikrinti programinės įrangos veikimo funkcionalumą, kuris pateikiamas programinės įrangos aprašymo dalyje. Tiekėjas privalo suteikti visas įmanomas teises, leidžiančias išnaudoti pilną įrangos funkcionalumą be jokių apribojimų vartotojo/naudotojo lygmenyje |
| 21 | Budėjimo rėžimo suvartojimas | ne daugiau (arba lygu) kaip 0.10 kWh ±5% |
| 22 | Darbinė temperatūra | Įranga turi užtikrinti veikimą šame temperatūriniame diapozone (veikti ne siauresniame diapazone nei) nuo −29 iki +49 °C. |
| 25 | Aplinkos drėgnumas | Įranga turi būti pritaikyta darbui 5–95% santykinėje oro drėgmėje |
| 26 | Suderinamumas su įkrovimo stotelėmis | Galios spintos ir įkrovimo stotelės sprendiniai turi būti kompleksiškai suderinti tarpusavyje, turi būti užtikrinti vieningi tarpusavio veikimo algoritmai ir tarpusavio suderinamumas apimant bent neapsiribojant sklandų veikimą , įkrovimą, eksploatacinių signalų perdavimą, jėgos modulių tarpusavio galios dalinimą ir dinaminės galios balansavimo programinės įrangos (užtikrinant techninėje specifikacijos „Dinaminio galios balansavimo Programinei įranga“ dalyje keliamus reikalavimus). |
| 27 | Minimalus tarnavimo ciklas | 1. Atsarginių komplektuojančiųjų dalių tiekimo ir tarnavimo ciklas - nemažiau nei 10 metų nuo įrangos paleidimo į eksploataciją priėmimo-perdavimo momento. 2. Įranga turi būti pritaikyta atnaujinimui, pakeičiant jos funkcines dalis naujo modelio/kartos dalimis (pvz., galios moduliais), kai tokie išleidžiami. Keitimai gali būti atliekami remonto metu ar tikslingai. |
| 28 | Komplektuojamas su krovimo kabelio laikymo sistema | 1. Visais atvejais kabelis nenaudojimo metu (nekraunant) turi neliesti žemės. 2. Kabelio laikymo sistema turi būti pritaikyta patogiam, darbų saugos reikalavimus atitinkančiam naudojimui. Kabelio laikymo sistemos naudojimas turi būti užtikrintas darbuotojui stovint ant žemės ir nenaudojant jokių papildomų palipimo priemonių. Visi kabelio paėmimo sprendiniai turi būti sumontuoti ant kabelio arba kabelis turi būti sumontuotas specialioje konstrukcijoje. 3. Kabelio valdymo sistema (palaikantysis mechanizmas arba pritraukimo ritė) turi užtikrinti ne mažiau kaip 3000 panaudojimo ciklų per standartinį 24 mėn. Garantinį terminą. 4. Kabelio laikymo sistema privalo savarankiškai pritraukti kabelį, kad jis neliestų žemės. Naudotojas neturi papildomai užvynioti/uždėti jokių likusių ant žemės kabelio dalių. 5. Kabelio laikymo sistemos privalės būti įrengiamos laikantis Projektinių sprendinių, t.y. kaip tai numatyta montuojama ant konstrukcinio elemento pagal brėžinį arba ant esamų konstrukcijų. |
| 29 | Autentifikavimas | 1) Naudojant MAC adresą, ir 2) Naudojant BackEnd sistemą (jeigu ji įdiegta), ir 3)PlugnCharge; 4)Be autorizacijos. |
| 30 | Nuotolinis programinės įrangos autnaujinimas (OTA) | Taip, įskaičiuotas į įrangos kainą neribotam laikui. |
| 31 | Nuotolinio techninio monitoringo funkcionalumas, įskaitant galimybę diagnozuoti konkrečių funkcijų mazgų gedimus | Taip |
| 32 | Gamintojo kokybės vadybos sistema | ISO 9001 |
| 33 | Gamintojo aplinkos apsaugos vadybos sistema | ISO 14001 |
| 34 | Gamintojo darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistema | ISO 45001 |
| 35 | Gamintojo informacijos saugumo vadybos sistema | ISO 27001:2022 |
| 36 | Įrangos perdirbamumo rodiklis | Ne mažesnis (arba lygu) kaip 95 proc. |
| 37 | Galimybė gauti tiesioginį gamintojo techninį palaikymą | 1. Nemokama galimybė naudotis tiesioginėmis gamintojo techninės pagalbos tarnybos (service desk) paslaugomis; 2. Galimybė gauti gamintojo techninę pagalbą objekte, jei gedimo negali pašalinti vietiniai serviso partneriai; 3. Galimybė nemokamai apmokyti ir sertifikuoti Užsakovo techninį darbuotoją (1 asmenį per vienerius kalendorinius metus) |
| 38 | Transporto priemonių automatinis indentifikavimas | Pagal transporto priemonės MAC indentifikacinį kodą. Identifikavimas įgyvendinamas be papildomų veiksmų, tik įstatant įkrovos jungtį. |
| 39 | Reikalavimas dėl patikimumo | Įrangos valdymo funkciją užtikrinantys mazgai bei elektronikos komponentai (galios elektronika, valdymo plokštės, mokrovaldikliai, procesoriai, valdymo rėlės, kontroleriai, transformatoriai, filtrai, valdymo elektronika, ryšio moduliai, vartotojo sąsaja, matavimo elektronika, aušinimo sistema) sudėtyje gali turėti ne daugiau kaip 4 procentus komponentų iš valstybių ir teritorijų, nurodytų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 30 d. nutarimu Nr. 280 patvirtintame Valstybių ar teritorijų, kurių Rangovai, jų subrangovai, ūkio subjektai, kurių pajėgumais yra remiamasi, gamintojai, techninės ar programinės įrangos priežiūrą ir palaikymą vykdantys asmenys ar juos kontroliuojantys asmenys nelaikomi patikimais, sąraše. Ši vertė vertinama pagal komponentų vertę atsižvelgiant į viso įrenginio (pilnai sukomplektuotos galios spintos ar įkrovimo stotelės vertę, priklausomai nuo to, kurio įrenginio komponentų procentas yra skaičiuojamas) komponentų vertę: |
| 40 | Krovimo sesijos palaikymas | Įranga privalo palaikyti automatinį įkrovimo atnaujinimą, nutrūkus krovimo sesijai. |
| 41 | Įkrovimo stotelės pajungimui Projekte nurodyto elektros įvado iš galios spintos maitinimo sprendinio atitikimas (įvadų kiekis, kabelių skersmenys, kabelių gyslų komplektacija, kabelių medžiagiškumas) siūlomai Tiekėjo įrangai, t.y. Tiekėjo siūlomų įkrovimo stotelių maitinimo pajungimas nuo galios spintų elektrotechnine prasme neviršyja Projekte nurodytų kabeliavimo sprendinių. | Taip |

  - Dinaminio galios balansavimo programinė įranga

| Nr. | Pavadinimas | Reikalavimas |
| --- | --- | --- |
| 1 | Programinė aparatinė (firmware) įranga | Įrangoje turės būti įdiegta gamintojo aparatinė (firmware) programinė įranga, standartiškai instaliuojama į gamintojo įrangą, nepertraukiamai užtikrinanti 1) autobusų įkrovimą realiuoju laiku, 2) dinaminį galios dalinimą į lygiavertes dalis bei 3) veikimo diagnostikos vykdymą nuotoliniu būdu. |
| 2 | Dinaminio galios balansavimo programinė įranga | Diegiama papildoma krovimo valdymo sistema nepertraukiamai valdanti krovimo procesus, generuojantį ataskaitas ir suteikianti kitus pridėtinės vertės funkcionalumus pagal šiame skyriuje nurodytus reikalavimus. |
| 3 | Tiekėjas teikia vienos įkrovimo jungties vieno mėnesio dinaminio balansavimo sistemos įkainį | Nurodomas vienos jungties vieno mėnesio įkainis, kuris taikomas visam Pirkėjo įsigytos ir sumontuotos įrangos bendram kiekiui. Pirkėjas įsipareigoja apmokėti mėnesinį mokestį pagal eksploatuojamų jungčių faktinį kiekį, tuo atveju, jeigu faktinis kiekis būtų mažesnis/didesnis nei nurodytas pirminis kiekis pirkimo dokumentuose. |
| 4 | Rangovas sutinka, kad vienos jungties vieno mėnesio įkainis bus taikomas visą sutarties galiojimo laikotarpį nepriklausomai nuo Pirkėjo ketinamų naudoti jungčių skaičiaus | Taip |
| 5 | Programinės įrangos funkcionalumas | Siūlomas maksimalaus funkcionalumo programinės įrangos paketas nenumatant jokių funkcijų apribojimo |
| 6 | Netaikomas instaliavimo (jungties konfigūravimo ir pridėjimo prie bendros programinės įrangos ) mokestis visu sutarties galiojimo laikotarpiu už papildomai instaliuotas įkrovimo stotelių jungtis | Taip |
| 7 | Galimas kito plano pasirinkimas be jokių baudų ir mokesčių 1 kartą kas 6 mėnesius | Taip |
| 8 | Debesija (Cloud) | Visa debesje laikoma serveriuose. Debesijos mokesčiai turi būti įskaičiuoti į paslaugos mėnesinį mokestį už vieną jungtį. |
| 9 | Atsarginių kopijų kūrimas | Rangovas užtikrina, kad ne rečiau kaip 1 kartą per savaitę atliekama vartotojo duomenų ir nustatymų kopija. Kopija išlaikoma ne trumpiau kaip 2 savaites. Pažeistų duomenų atstatymas iš atsarginės kopijos atliekamas netaikant papildomų mokesčių ir yra Rangovo atsakomybėje operatyviai atstatyti pažeistus duomenis ir nustatymus. |
| 10 | Vartotojų profiliai | Programinė įranga turi užtikrinti skirtingų vartotojų teisių nustatymą. 1) Master admin - pilna prieiga prie įrangos parametrų; 2) Admin - prieiga prie funkcionalumo užtikrinimo parametrų' 3) Naudotojas; |
| 11 | Nuotolinio įrangos valdymo funkcionalumas | Siūloma programinė įranga turi užtikrinti šį funkcionalumą: - Atlikti nuotolinius veiksmus, pvz., pradėti ir sustabdyti įkrovimo sesijas, perkrauti įkrovimo stoteles; - Apriboti įkrovimo galią. - Nustatyti jungties prioritetą. - Konfigūruoti įkroviklį: apibrėžti nustatymus, pvz., autorizacijos metodus, elgseną nutrūkus ryšiui ir dinaminį įkrovimo režimą. - Pasiekti išsamius visų prižiūrimų arba įkrovimo stotelių inventoriaus duomenis (konkrečiai transporto priemonei per konkretų laikotarpį sunaudotą energiją, įkrovimo laiką, konkrečių jungčių vartotojų istorija) - Pridėti pastabas kiekvienai įkrovimo jungčiai; - galimybe sistemoje aprašyti autobusų parametrus (baterijos dydį, įkrovimo galią ir kt.); - Nurodyti papildomus identifikacinius duomenis, susietus su MAC adresu (valst. Nr., garažo nr.). |
| 12 | Nuotolinės diagnostikos funkcija | - Išsamiai peržiūrėti operacijų laiko juostą. - Analizuoti būsenos istoriją. - Analizuoti įrangos istorinio veikimo žurnalus, siekiant nustatyti problemas. - Eksportuoti sesijos informaciją ir žurnalus. - Saugoti ir peržiūrėti su stotimi susijusius užrašus ir dokumentus. - Stebėti įkrovimo stoteles ir įkrovimo sesijas. - Stebėti maitinimo kanalų, integracijų ir tinklo ryšių būseną. - Pasirinktų problemų sąrašo informavimas elektroniniu paštu ir SMS trumpųjų žinučių formatu realiu laiku atsiradusias problemas. - Išsamiai stebėti įkrovimo sesijas ir energijos grafikus. - Analizuoti praeities ir vykstančias sesijas, istoriškai fiksuoti įkrovimo trikdžius. - Analizuoti ir eksportuoti žinomų transporto priemonių įkrovimo sesijų duomenis. |
| 13 | Problemos, apie kurias sistema turi pranešti atsakingiems asmenims automatiškai | - Galios spintų ryšio sutrikimas; - Įkrovimo stotelės ryšio sutrikimas; - Galios modulio ir/ar galios paskirstymo modulio gedimas; - Gedimo modulio ir/ar galios paskirstymo modulio aptarnavimo poreikio indikacija; - Galios spintos atsijungimas/neveikimas dėl gedimo ir/ar trikdžio; - Įkrovimo stotelės atsijungimas/neveikimas dėl gedimo ir/ar trikdžio; - Valdymo modulio modulio gedimas; - Valdymo modulis aptarnavimo poreikio indikacija; - Filtrų aptarnavimo poreikio indikavimas; - Galios spintų darbinės temperatūros viršijimas; - Ventiliatorių aptarnavimo poreikio indikavimas; - Įkrovimo stotelės jungtį prijungus prie transporto priemonės – transporto priemonė nepriima įkrovimo. - Elektros tiekimo galios spintai dingimas; |
| 14 | Įspėjimų sistema | Pasirinktų problemų sąrašo informavimas elektroniniu paštu ir tiesioginis problemų monitoringas dinaminio valdymo sistemos nuotolinio valdymo programos vartotojo aplinkoje. |
| 15 | Nemokamas programinės įrangos atnaujinimas nuotoliniu būdu | Taip, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo naujinio išleidimo. Atnaujinimas vyksta automatizuotai Rangovo iniciatyva bei atsakomybe. |
| 16 | Kelių įkrovimo įrangos grupių vienetų apjungimas į atskiras galios grupes | Taip |
| 17 | Dinaminis įvado galios stebėjimas ir įkrovimo įrangos galios valdymas pagal įrangos galios grupes | Taip, nustatant galios valdymo algoritmą ir jį palaikant nuolatiniam automatizuotam veikimui |
| 18 | Statinis galios grupių apkrovos valdymas | Taip |
| 19 | Dinaminis galios grupių galios valdymas | Taip, esant sumontuotam suderintam galio valdikliui |
| 20 | OCPP ir OCPI sąsajos | Taip |
| 21 | REST API sąsaja | Taip |
| 22 | Transporto priemonių identifikavimas pagal MAC adresą | Taip |
| 23 | Dinaminis transporto priemonių įkrovimas pagal grafiką | Taip |
| 24 | Sąsaja su Pirkėjo transporto valdymo sistema. | 1. API protokolo pagrindu turi būti nepertraukiamai atnaujinama dinaminio įkrovimo informacija. 2. Krovimo grafikas perskaičiuojamas dinamiškai, pasikeitus iš anksto nustatytiems parametrams (pvz., autobusas vėluoja ar reikia įkrauti daugiau, nei buvo numatyta). |
| 25 | Dinaminis įkrovimas pagal grafiką | API protokolo pagrindu turi būti nepertraukiamai atnaujinama dinaminio įkrovimo informacija. |
| 26 | VDV261 protokolo palaikymas | Taip |
| 27 | VDV261 protokolo pagrindu transporto pašildymas ir baterijų parengimas išvykti | Taip |
| 28 | VDV463 planavimo protokolo palaikymas | Taip |
| 29 | Transporto priemonių su keliais MAC adresais įkrovimo planavimo palaikymas | Taip |
| 30 | Įspėjimo funkcija apie nukrypimą nuo įkrovimo plano | Taip |
| 31 | Įkrovimo optimizavimas pagal Nord Pool biržos kainas | Taip |
| 32 | Įkrovimo optimizavimas pagal maksimalią įkrovimo galią | Optimizuojama pagal maksimalią įkrovimo parko/ parko dalies galią.Turi būti užtikrinamas ne mažiau kaip 5 skirtingų elektros įvadų monitoringas. |
| 33 | Ataskaitų formavimas | Ataskaitų generavimas pagal Vartotojo poreikį apie transporto priemonių sunaudotą įkrovimo energiją pagal MAC adresą (valstybinį arba priemonės numerį), įkrovimo jungties naudojimą. Informacija pateikiama pagal atskirus objektus. |
| 34 | Pagalbos tarnyba | Darbo dienomis darbo valandomis pasiekiama pagalbos tarnyba anglų ar lietuvių kalba. |
| 35 | Funkcionalumo atstatymas | Ne vėliau kaip per 8 darbo valandas nuo rašytinio kreipimosi registravimo momento (elektroniniu paštu arba per helpdesk sąsają). Funkcionalumo atstatymo kaštai turi būti įtraukti į paslaugos kainą ir papildomi įkainiai netaikomi jeigu funkcionavimo klaida atsirado dėl Tiekėjo klaidos ar Tiekėjo sistemų sutrikimų. |
| 36 | Krovimo sesijos palaikymas | Įranga privalo palaikyti automatinį įkrovimo atnaujinimą, nutrūkus krovimo sesijai. |
| 37 | Gamintojo kokybės vadybos sistema | ISO 9001 |
| 38 | Gamintojo aplinkos apsaugos vadybos sistema | ISO 14001 |
| 39 | Gamintojo informacijos saugumo vadybos sistema | ISO 27001:2022 |
| 40 | Galimybė gauti tiesioginį gamintojo techninį palaikymą | 1. Nemokama galimybė naudotis tiesioginėmis gamintojo techninės pagalbos tarnybos (service desk) paslaugomis; 2. Galimybė gauti gamintojo techninę pagalbą objekte, jei gedimo negali pašalinti vietiniai serviso partneriai; |
| 41 | Sistemų veikimo laikas | 1. Programinė aparatinė (firmware) įranga/sistema turi veikti nepertraukiamai. Apie planuojamus gamintojo aptarnavimo atvejus būtina informuoti prieš 14 kalendorinių dienų. 2. Dinaminio galios balansavimo programinė įranga/sistema turi veikti nepertraukiamai. Apie planuojamus gamintojo aptarnavimo atvejus būtina informuoti prieš 14 kalendorinių dienų. |

  - Papildomi techniniai reikalavimai įrangai

| Nr. | Pavadinimas | Reikalavimas |
| --- | --- | --- |
| 1 | Įranga turi būti nauja (pagaminta ne anksčiau nei prieš 6 mėnesius nuo pirkimo sutarties pasirašymo dienos), nenaudota, neremontuota, nerestauruota; | Taip |
| 2 | Galios spintoje turi būti sumontuota ryšio įranga, skirta 24 val. per parą stebėti įrenginio veikimą, jo administravimą, ataskaitų suformavimą (SIM kortelę (jei jos reikia) įrenginiui suteikia ir su jos aptarnavimu susijusias išlaidas padengia Užsakovas); | Taip |
| 3 | Krovimo stotelės ir galios spinta turi apsaugoti sistemą nuo nesankcionuoto patekimo į krovimo stotelės vidų. Visų tiekiamų įrenginių spintos turi būti rakinamos raktu (tenkinama sąlyga, jeigu tai bus ir universalaus tipo raktas) | Taip |
| 4 | Įkrovimo stotelės komplekte (arba ant ją maitinančio kabelio, šalia stotelės) turi būti sumontuota reikiama viršįtampių apsauga; | Taip |
| 5 | Įkrovimo stotelės komplekte (arba ant ją maitinančio kabelio, šalia stotelės) turi būti sumontuota srovės nuotėkio apsauga; | Taip |
| 6 | Įkrovimo stotelės komplektas turi turėti interneto ryšio prieigą (LAN, , 4G ar kt.). Esant sumontuotai WiFi arba Bluetooth ryšio priemonėms, jos turi būti atjungtos mechaniškai. | Taip |
| 7 | Tiekėjas privalės kaip įmanoma greičiau, bet ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo ir užsakymo pateikimo pateikti: Žolyno g. 15 (5 stotelių komplektus su galios spintomis), Žolyno g. 22 (4 stotelių komplektus su galios spintomis) ir Verkių g. 52 (21 stotelių komplektus su galios spintomis). Ši įranga privalės būti sumontuota ir paleista į eksploataciją ne ilgiau kaip per 1 mėn. nuo įrangos gavimo momento. | Taip |
| 8 | Perkančiojo subjekto parengtų įkrovimo infrastruktūros Projektų, kuriais yra suprojektuotos kabelinės ir ryšio linijos, suderinamumas su Tiekėjo siūloma įkrovimo įranga. Tiekėjas patvirtina, kad Perkančiojo subjekto pateikti Projektai yra pakankami bei atitinka Tiekėjo siūlomos įrangos pajungimo ir paleidimo į eksploatavimą sprendinius, apimant bet neapsiribojant – įvadiniai elektros maitinimo kabeliai galios spintoms, maitinimo kabeliai įkrovimo stotelėms, įkrovimo stotelių įrengimo lokacijos bei įrengimo sprendiniai. Tiekėjas patvirtina, kad Tiekėjo siūloma įranga elektrotechnine prasme neviršija Projekte nurodytų kabeliavimo sprendinių. | Taip |

# TECHNINIAI REIKALAVIMAI GARANTINIAMS ĮSIPAREIGOJIMAMS

  - Garantinis laikotarpis.

    - Rangovo perduotai Įrangai – 24 mėnesiai. Ši garantija apima visus Įrangos komponentus (apimant bet neapsiribojant, konstrukcinius, mechaninius, elektrotechninius, elektronikos komponentus, įkrovimo kabelius, jungtis, kabelių laikymo sistemas).

    - Garantija nėra taikoma a) Pirkėjo darbuotojų/naudotojų mechaninių pažeidimų metu padarytai komponentų žalai; b) Kabelių natūraliam mechaniniam susidėvėjimui; c) Filtrams;

  - Garantinis laikotarpis Rangovo suteiktoms suderinimo, montavimo ir paleidimo paslaugoms/darbams –   atitinka įrangai teikiamą garantijos terminą.

  - Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo Įrangos paleidimo į eksploatavimą perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos (perduodama pilnai funkcionuojanti ir savo funkciją atliekanti įranga).

  - Rangovas privalo garantuoti atsarginių dalių įsigijimo galimybę nuo Įrangos paleidimo į eksploatavimą perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos ir užtikrinti atsarginių dalių tiekimą mažiausiai 10 metų. Įranga turi būti pritaikyta atnaujinimui, pakeičiant jos funkcines dalis naujo modelio/kartos dalimis (pvz., galios moduliais), kai tokie išleidžiami. Keitimai gali būti atliekami remonto metu ar tikslingai.

  - Jei per 24 mėnesius nuo eksploatacijos pradžios paaiškėja, kad mažiausiai 40 % Įrangos (ar jos dalių) turi tą patį arba labai panašų sisteminį gedimą, kuris yra konstrukcijos, gamybos, elektronikos ar elektrotechnikos klaida, Rangovas privalo savo lėšomis pašalinti šį gedimą arba jo priežastį visuose Įrangos komponentuose, kuriose yra tokie patys sprendimai. Sisteminis gedimas yra neatsiejamas nuo tam tikros Įrangos ar sprendimų grupės ir pasireiškia nepriklausomai nuo individualaus naudojimo ar priežiūros. Šis trūkumas gali būti susijęs su netinkamomis medžiagomis, klaidingu projektavimo sprendimu, brokuotu gamybos etapu ar panašiai.

  - Garantiniu laikotarpiu pakeistoms dalims suteikiama nauja garantija nuo pakeitimo dienos iki Įrangos garantijos pabaigos, bet ne trumpiau kaip 6 mėnesius.

  - Rangovas sutinka ir neprieštarauja, kad esant nesutarimui dėl Įrangos gedimo pripažinimo garantiniu, Užsakovas gali pasitelkti trečiąją šalį – ekspertą ir atlikti nepriklausomą gedimo analizę. Bet kokiu atveju nesutarimai dėl Sutarties įgyvendinimo turi būti sprendžiami įstatymų nustatyta tvarka.

  - Garantiniu laikotarpiu taikomos garantinio aptarnavimo sąlygos:

    - Rangovas užtikrina, kad turi pasiekiamą garantinės priežiūros tarnybą ir/ar funkciją;

    - Rangovo garantinės priežiūros tarnyba ir/ar funkcija turi būti sudaryta iš ne mažiau kaip dviejų specialistų, kurie yra oficialiai įgalioti Įrangos gamintojo (turintys atestavimą/sertifikavimą patvirtinančius dokumentus) atlikti Įrangos diagnostiką/gedimo nustatymą/komponentų keitimą ir realiu laiku objekte atlikti Įrangos defektavimą, nustatant gedimo pobūdį ir defektinio akto sudarymą;

    - Rangovo garantinė tarnyba ir/ar funkcija turi būti pasiekiama telefonu, elektroniniu paštu ar per help desk sąsają Lietuvos Respublikoje galiojančiomis darbo dienų 8.00 - 17.00 darbo valandomis.

    - Garantinio aptarnavimo funkcija privalo ne vėliau kaip per 1 darbo dieną pradėti vykdyti Užsakovo užklausą ir identifikuoti Įrangos gedimą. Užklausos pradžios laikas yra laikoma data ir laikas nuo to momento, kai yra išsiunčiamas užklausimas į pagalbos tarnybą. Garantinė tarnyba įsipareigoja informuoti, kad Užsakovo žinutė yra gauta.

    - Garantinė funkcija per papildomą 1 darbo dieną nuo Užsakovo kreipimosi privalo identifikuoti gedimo pobūdį ir nustatyti gedimo tipą – garantinis ar einamasis remontas.

    - Garantinės funkcijos atlikimo gedimo pobūdžio indentifikavimo trukmė negali būti ilgesnė nei 2 darbo dienos nuo Užsakovo kreipimosi išsiuntimo momento. Gedimo pobūdžio fiksavimas privalo būti įformintas defektiniu aktu, Defektinis aktas privalo būti pateiktas elektroniniu būdu Užsakovo atstovams, atsakingiems už Įrangos eksploatavimą.

    - Garantinio laikotarpiu Rangovas įsipareigoja ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo garantinio atvejo apie komplektuojantį komponentą paaiškėjimo, kuriam yra taikomas garantinis laikotarpis, laikinai, savo kaštais, sumontuoti pakaitinį Įrangos komponentą kol bus vykdomi sugedusio, garantinį laikotarpį atitinkančio komponento, remonto darbai, arba  pripažinta, kad komponentas bus keičiamas nauju. Šiuo atveju Rangovas privalo nusimatyti atsarginių komplektuojančiųjų dalių palaikymą, siekiant įgyvendinti nurodytas garantinių prievolių išpildymo sąlygas.

    - Aiškumo tikslais, defekto nustatymui ir pakaitinio komponento sukeitimui viso yra skiriamos 3 darbo dienos nuo Užsakovo kreipimosi išsiuntimo dienos apie nustatytą gedimą.

    - Esant garantiniam įvykiui, atvykimo, komponentų patikros, komponento keitimo, programavimo bei Įrangos eksploatavimo atstatymo kaštus dengia Įrangos Rangovas garantinio laikotarpio metu.

    - Visais atvejais Užsakovas gali reikalauti pateikti sugedusią detalę jeigu yra pripažįstamas negarantinis atvejis. Ši detalė yra laikoma Užsakovo nuosavybe.

    - Taikytinos baudos už reagavimo trukmės ir/ar pareigų neatlikimą:

      - baudos nurodytos už kiekvieną atskiro komponento garantinį atvejį individualiai (taikoma atskirai kiekvienam komponentui);

      - už vėlavimą lokalizuoti gedimą (už kiekvieną papildomą vėlavimo valandą) bauda – 50 Eur be PVM; ir

      - už vėlavimą identifikuoti gedimą ir nustatyti pobūdį (garantinis/remontinis) (už kiekvieną papildomą vėlavimo valandą) bauda – 50 Eur be PVM; ir

      - už defektinio akto nepateikimą (už kiekvieną papildomą vėlavimo kalendorinę dieną) bauda –  50 Eur be PVM; ir

      - už atsarginio komponento laikinąjį nepakeitimą per nurodytą trukmę bauda – 3 proc. be PVM nuo komponento finansiniame pasiūlyme nurodytos kainos už kiekvieną pradelstą dieną. Jeigu konkretaus specifinio elemento kaina nebuvo numatyta finansiniame pasiūlyme, tokiu atveju Įrangos tiekėjas privalo pateikti to elemento įsigijimą patvirtinantį dokumentą – sąskaitą faktūrą. Jeigu Įrangos tiekėjas atsisako pateikti detalės įsigijimo ar rinkos kainos apie detalę informaciją, Užsakovas turi teisęvadovautis viešai prieinama arba iš kitų šaltinių gautą informaciją apie detalės kainą.

Garantinių gedimų šalinimo terminas gali būti pratęsiamas tik Rangovui pateikus argumentuotą raštišką prašymą Užsakovui ir gavus raštišką Užsakovo pritarimą.

# TECHNINIAI REIKALAVIMAI ATSARGINIŲ KOMPONENTŲ TIEKIMUI

  - Įrangos Rangovas įsipareigoja Užsakovui tiekti įrangos komponentus, kurie yra reikalingi Įrangos eksploatavimo ir funkcionavimo palaikymui;

  - Įrangos Rangovas įsipareigoja nustatyta kaina tiekti komponentus 36 mėnesius ir/arba Sutarties galiojimo laikotarpiu

  - Atsarginių dalių įkainiai gali būti koreguojami, atsižvelgiant į rašytinį Rangovo pagrindimą dėl objektyvaus kainų padidėjimo. Atsarginių dalių kaina negali didėti daugiau negu 5 procentai per metus. Dėl įkainių keitimo Šalys susitaria atskiru rašytiniu susitarimu.

  - Rangovas įsipareigoja, kad bet kurio Įrangos komponento tiekimas užtruks ne ilgiau nei 2 savaites nuo komponento užsakymo pateikimo momento.

  - Ketinamų įsigyti komponentų tipas ir kiekis pateikiamas atskirame priede (finansinio pasiūlymo priede atsarginių detalių pasiūlymo dalyje.

# REIKALAVIMAI TECHNINIO APTARNAVIMO IR REMONTO PASLAUGOMS

  - Užsakovas įsigyja įkrovimo įrangos eksploatacinio techninio aptarnavimo bei einamojo remonto paslaugas. Bendra sutarties trukmė – 36 mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo.

  - Rangovas turi užtikrinti įkrovimo prieigos funkcionavimą ir elektromobilių įkrovimo stotelių infrastruktūros sistemos palaikymą.

  - Rangovas turi užtikrinti nuolatinį (t. y. 24 val. per parą ir 7 kalendorines dienas per savaitę) elektromobilių įkrovimo stotelių veikimą garantiniu laikotarpiu, o esant negarantiniams gedimams savo pajėgumu ir, iš anksto raštu suderintos sąmatos pagrindu ir/ar sulygtais valandiniais įkainiais, juos pašalinti;

  - Techninis aptarnavimas/eksploatavimas - kompleksas prevencinių ir kitokių priemonių, kuriomis siekiama, kad įrengta įkrovimo infrastruktūra, įrenginiai ir mechanizmai būtų tinkamai techniškai prižiūrimi bei eksploatuojami, ekonomišku ar kitaip pagrįstu naudojimo laikotarpiu patikimai funkcionuotų ir būtų užtikrintas saugus ir funkcionalus inžinerinės sistemos darbas (gedimų šalinimas, avarinių, pažeistų inžinerinių sistemų elementų keitimas, įvairių įrenginių techninė priežiūra, profilaktika ir kita) apimant, bet neapsiribojant LR teisės aktais, reglamentais, normomis bei gamintojo instrukcijomis.

  - Detalus Paslaugų aprašymas pateikimas atskirame Priede Nr.  - Eksploatavimo ir techninio aptarnavimo paslaugų teikimo taisyklės

  - Rangovas įsipareigoja aptarnavimo paslaugas ne rečiau, kaip nurodyta šiame punkte:

Įkrovimo stotelių pagrindinės techninio aptarnavimo apimtys

| CS0 | 1. Šioje lentelėje nurodyti darbai atliekami darbai privalo būti įtraukti į mėnesinį paslaugos įkainį ir papildomai negali būti apmokestinami. 2. Įrangos gamintojui priežiūros rekomendacijose nurodant retesnes/siauresnes įrangos aptarnavimo apimtis paslaugos teikėjas turi laikytis šiame skyriuje nurodytų aptarnavimo apimčių ir dažnumų, kurios laikomos minimaliomis ir privalomomis. 3. Techninės priežiūros riba prasideda iš karto už ESO atsakomybės ribos ir atitinka visą abonentinės dalies elektros ūkį, kuris skirtas aptarnauti elektros įkrovimo infrastruktūrą. Į priežiūros apimtį patenka įvadiniai jėgos skydai, kabelinės linijos ir įkrovimo infrastruktūra. |
| --- | --- |
| CS1 | 1. Prieš paslaugų teikimą atnaujinti priežiūros darbų apimčių ir dažnumo grafiką atsižvelgiant į konkrečios įrangos gamintojo rekomendacijas; 2. Šios dalies apimtis atnaujinti ne rečiau kaip 1 kartą per metus. |
| CS2 | Ne rečiau kaip 1 kartą per savaitę: 1. Įkrovimo įrangos gamintojo standartinės techninio palaikymo sistemos parametrų peržiūra dėl gedimų prevencijos nuotoliniu būdu. 2. Įkrovimo įrangos dinaminio galios balansavimo programinės įrangos veikimo parametrų peržiūra dėl gedimų prevencijos nuotoliniu. 3. Nustačius aukščiau minėtus veiksmus ir nustačius gedimus atliekami veiksmai: Informuojamas užsakovas ir gedimą Tiėkėjas pašalina nuotoliniu būdu (jeigu tai yra įmanoma). Nepavykus pašalinti gedimo nuotoliniu būdu - informuojamas užsakovas, kuris priima sprendimą dėl tarnybos vykimo į vietą arba gedimo šalinimo atidėjimo iki artimiausio planinio apsilankymo. 4. Jeigu įrangos gamintojas priežiūros rekomendacijose numato papildomus aptarnavimo darbus – šių darbų atlikimas. |
| CS3 | 1 kartą ne rečiau kaip 1 kartą per mėnesį. |
|  | - Vizualiai tikrinamas stotelių korpusas, kad neturėtų vizualinių pažaidų, įkrovimo kabeliai būtų tvarkingi, kabelių kištukai ir lizdai atitiktų elektros saugos reikalavimus, kabelių laikymo mechanizmai funkcionuotų; |
|  | - Tikrinimas stotelės ar neindikuoja aliarmų. |
|  | - Apžiūrimi kištukai, tikrinama kontaktų fizinė būklė ir atitikimas elektros saugos reikalavimams. Esant matomiems nešvarumams - atliekamas kištuko valymas. |
|  | - Stotelės korpuso ir įkroviklio dangčio valymas (esant poreikiui); - Suslėgtu oru atliekamas vidaus valymas, išvalomos ventiliacinės angos. Išvalomi mechaniniai filtrai. - Patikrinamas ryšys su tinklu, ar yra funkcionuojantis; - Ventiliatorių darbo tikrinimas, ventiliatorių valymas. - Sandarumo tikrinimas. Tikrinama, ar įrangos tarpinės užtikrina sandarumą ir į vidų nepatenka dulkės ir drėgmė. - Vidaus elementų skleidžiamų garsų tikrinimas; - Atliekami kiti, gamintojo įrangos eksploatavimo instrukcijoje nurodyti darbai; -Elektros įvadinių ir paskirstymo skydų vizualinė apžiūra; - Įrenginių valdymo automatikos ir apsaugos įrangos būsenos, veikimo tikrinimas; -Jeigu įrangos gamintojas priežiūros rekomendacijose numato papildomus aptarnavimo darbus – šių darbų atlikimas. |
| CS4 | Ne rečiau 1 kartą kas 6 mėn. - CS3 atliekami darbai; - Srovių ir įtampų tikrinimas; - Paskirstymo skydų užraktų, įžeminimo, kabelių tvirtinimo vizualus/fizinis tikrinimas; - Įvadinių ir išeinančių linijų apkrovimų matavimas; - Skirstyklų ir skydų valymas, tvarkymas; - Kontaktinių sujungimų ir laidininkų įšilimo tikrinimas (Užsakovui pateikti temperatūrų matavimo termovizines nuotraukas kur buvo tikrinama ir kokie rezultatai gauti); - Jeigu įrangos gamintojas priežiūros rekomendacijose numato papildomus aptarnavimo darbus – šių darbų atlikimas. |
| CS5 | Ne rečiau kaip kartą per metus: - Atliekami CS4 apimties darbai; - Esant būtinybei oro tiekimo bei šalinimo filtrų keitimas (filtrai apmokami atskirai); - Vidaus komponentų įšilimo patikrinimas termovizoriumi; - Vidaus elementų sausas valymas, vakuminis siurbimas; - Kontaktų paveržimas. - Galios modulių vidaus valymas aukštu oro slėgiu (dalinai išardant galios modulio korpusą). - Izoliacijos varžos, įžeminimo matavimai ir nuotėkio rėlės testavimas. Pateikiamas protokolas. - Stotelių ženklinimo ir markiravimo patikrinimas, esant poreikiui – atnaujinimas; - Stotelės apsauginių atitvarų būklės patikrinimas. - Kirtiklių ir automatų, automatinių išjungėjų, saugiklių įvadinėse spintose ir skydinėse patikra; - Elektros skydų principinių schemų atitikimo faktinei būklei tikrinimas; - Jeigu įrangos gamintojas priežiūros rekomendacijose numato papildomus aptarnavimo darbus – šių darbų atlikimas. |
| Nuolat | - Techninės priežiūros žurnalo pildymas. Žurnale privalo būti atlikti detalūs įrašai, kas buvo patikrinta bei atlikta. Žurnale privalo būti įrašyta: „Sistema tinkama tolimesnei eksploatacijai“ arba „Sistema netinkama tolimesnei eksploatacijai, nes (nurodyti priežastis). Žurnale taip pat fiksuojami visi aptarnavimo bei remonto darbai, apimant bet neapsiribojant konkretaus darbo aprašymu, remonto vietos aprašymu, gautu rezultatu ir panaudotomis medžiagomis. |
| Nuolat | Įsakymu paskiriamas asmuo atsakingas už šios sistemos eksploatacinę priežiūrą. Pasikeitus atsakingam asmeniui – ne vėliau kaip per 3 darbo įsakymu įforminami pasikeitimai. Įsakymo dokumentai turi būti pridėti prie sistemos priežiūros žurnalo. |