UAB „Vilniaus viešasis transportas“                                                                      2 priedas

ELEKTRINIŲ AUTOBUSŲ ĮKROVIMO STOTELIŲ JUSTINIŠKIŲ G. 14, VERKIŲ G. 52, ŽOLYNO G. 15 IR ŽOLYNO G. 22, VILNIUJE ĮRANGOS, JOS ĮRENGIMO, PALEIDIMO IR DERINIMO DARBŲ BEI TECHNINIO APTARNAVIMO PASLAUGŲ PIRKIMO PASIŪLYMAS

2026 _-__-__

- INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

| Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės dalyvių pavadinimas (-ai), juridinio asmens kodas (-ai) (jeigu pasiūlymą teikia fizinis asmuo – verslo ar individualios veiklos pažymėjimo nr. ar pan.), adresas (-ai) |  |
| --- | --- |
| Ūkio subjektų grupės dalyvis, atstovaujantis arba vadovaujantis ūkio subjektų grupei (pildoma, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė) |  |
| Asmens, įgalioto bendrauti su pirkimo vykdytoju, kontaktinė informacija (vardas, pavardė, tel., el. p. adresas) |  |
| 1) Tiekėjo vadovas* *Jeigu pasiūlymą teikia tiekėjų grupė ar tiekėjas remiasi ūkio subjektų pajėgumais, turi būti pateikti visų atitinkamų tiekėjų grupės narių ar kitų ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas, duomenys | Vardas, pavardė (įrašyti vadovą) |
| 2) kito valdymo ar priežiūros organo narys (-iai), turintys teisę atstovauti tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį**: 2.1.) Valdybos nariai; 2.2.) Stebėtojų tarybos nariai; 2.3.) kiti valdymo ar priežiūros organų nariai **Jeigu priimant sprendimą dėl šios sutarties sudarymo turi būti gautas tiekėjo valdymo ar priežiūros organo nario ar kito asmens sutikimas, nurodomi ir šie asmenys. | 2.1.) sudaryta/nesudaryta. Jei sudaryta, nurodyti visus valdybos narius (vardas, pavardė) 2.2.) sudaryta/nesudaryta. Jei sudaryta, nurodyti visus stebėtojų tarybos narius (vardas, pavardė) 2.3.) yra/ne. Jeigu yra, nurodyti tiek fizinius, tiek juridinius asmenis (pavadinimas, vardas, pavardė) |
| 3) asmuo (-ys) turintis (-ys) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo finansinės apskaitos dokumentus | Vardas, pavardė (įrašyti buhalterį ar pan.) |
| Galimas laimėtojas kartu su pašalinimo pagrindų nebuvimą pagrindžiančiais dokumentais turės pateikti šių įrašytų asmenų pažymas apie teistumą |  |

- INFORMACIJA APIE ŪKIO SUBJEKTUS

Ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas:

| Eil. Nr. | Ūkio subjekto pavadinimas | Nuoroda į tikslų kvalifikacijos reikalavimą, kuriam atitikti remiamasi ūkio subjekto pajėgumais | Pirkimo objekto dalies, perduodamos vykdyti ūkio subjektui, aprašymas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| ... |  |  |  |

PASTABOS:

- Ūkio subjektais laikomi ir specialistai, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas bei Pirkimo laimėjimo ir Pirkimo sutarties sudarymo atveju bus įdarbinti tiekėjo, todėl turi būti nurodyti lentelėje;

- Kartu su Pasiūlymu turi būti pateikti užpildyti ir pasirašyti ūkio subjektų EBVPD (išskyrus specialistus, kurie Pirkimo laimėjimo ir Pirkimo sutarties sudarymo atveju bus įdarbinti tiekėjo (šių specialistų5 EBVPD teikti nereikia);

- Kartu su pasiūlymu tiekėjas pateikia ūkio subjektų užpildytas deklaracijas „Deklaracija dėl sutikimo būti ūkio subjektu ir/ar subtiekėju, ir/ar subteikėju, ir/ar subrangovu“ (Pirkimo sąlygų 2.2 priedas);

- Jeigu tiekėjas perduoda vykdyti pirkimo sutarties dalį specialistui (fiziniam asmeniui), tiekėjas turi pateikti tokio asmens deklaraciją ((Pirkimo sąlygų 2.3 priedas „Specialisto sutikimas būti įdarbintam);

- INFORMACIJA APIE SUBTIEKĖJUS, SUBTEIKĖJUS AR SUBRANGOVUS

Subtiekėjai ir jiems perduodama vykdyti pirkimo sutarties dalis:

| Eil. Nr. | Subtiekėjo/ūkio subjekto pavadinimas | Pirkimo objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas | Procentas perduodamos vykdyti Pirkimo objekto dalies nuo pasiūlymo kainos su PVM |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| ... |  |  |  |

PASTABOS:

1) Subtiekėjai tik vykdo sutartines tiekėjo prievoles, tačiau tiekėjas nesiremia jų pajėgumais, kad atitiktų kvalifikacinius reikalavimus;

2) Kartu su Pasiūlymu tiekėjas pateikia subtiekėjų, subteikėjų ar subrangovų (jeigu jis yra žinomas) užpildytas deklaracijas „Dėl sutikimo būti ūkio subjektu ir/ar subtiekėju, subteikėju ar subrangovu“ (Pirkimo sąlygų 2.2 priedas)

3) Tiekėjas privalo nurodyti, kokiai pirkimo sutarties daliai ketina pasitelkti subtiekėjus, tačiau neprivalo nurodyti konkrečių subtiekėjų, jeigu jie nėra žinomi (tuomet tiekėjas rašo „Nežinoma“). Tiekėjas pasitelkiamus subtiekėjus, kurie nežinomi pasiūlymo pateikimo diena, išviešina prie pasirašant sutartį.

4) Jeigu tiekėjas perduoda vykdyti pirkimo sutarties dalį specialistui (fiziniam asmeniui), tiekėjas turi pateikti tokio asmens deklaraciją ((Pirkimo sąlygų 2.3 priedas „Specialisto sutikimas būti įdarbintam);

- PASIŪLYMO KAINA

Bendra pasiūlymo kaina nurodoma užpildant pateiktą lentelę:

|  | Pirkimo objektas | Kaina EUR be PVM |
| --- | --- | --- |
|  | Elektrinių autobusų įkrovimo stotelių Justiniškių g. 14, Verkių g. 52, Žolyno g. 15 ir Žolyno g. 22, Vilniuje įrangos****, jos įrengimo, paleidimo ir derinimo darbų bei techninio aptarnavimo paslaugos |  |
| A dalis | Prekių pasiūlymo dalis |  |
| B dalis | Atsarginių dalių tiekimo dalis |  |
| C dalis | Dinaminio galios balansavimo programinės įrangos pasiūlymo dalis |  |
| E dalis | Įrangos techninio aptarnavimo ir remonto dalis |  |
|  | Bendra pasiūlymo kaina |  |
|  | PVM (pildoma, jei taikoma)* |  |
|  | Bendra pasiūlymo kaina EUR su PVM |  |

Galutinė pasiūlymo kaina, Eur su PVM žodžiais ______________________________________________.

* Jei „PVM“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: ______________________________________________________________________________

**Tiekėjas kartu su pasiūlymų turi pateikti Pasiūlymo 2.1 priedą „Įkainotų veiklų sąrašas“ (exel forma).

***Pasiūlymo dalių kainos EUR be PVM turi sutapti su tiekėjo pateiktame 2 priedo „Pasiūlymas“  priede 2.1 „Įkainotų veiklų sąrašas“ A-D dalyse nurodyta kaina.

Apskaičiuojant pasiūlymo kainą (sąnaudas), atsižvelgta į visą pirkimo sąlygose nurodytą pirkimo objekto apimtį ir reikalavimus, kainos sudėtines dalis ir pan. Į pasiūlymo kainą įskaičiuoti visi mokesčiai bei visos kitos tiekėjo patirtos ir (ar) galimos patirti tiesioginės ir netiesioginės išlaidos ir mokesčiai, susiję su pirkimo objektu (išskyrus tuos atvejus, kai pirkimo sąlygose aiškiai nurodyta, kad tam tikros konkrečios išlaidos neturi būti įskaičiuotos į pasiūlymo kainą).

****Užsakovas neįsipareigoja išpirkti viso numatyto įrangos kiekio. Minimalūs ir maksimalūs įrangos kiekiai nurodyti pirkimo sutarties 2.4 punkte.

- TIEKĖJO PATEIKIAMI DUOMENIS PASIŪLYMO KAINOS IR KOKYBĖS SANTYKIO ĮVERTINIMUI:

| Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijus X1 | Matavimo vienetas, EUR be PVM |
| --- | --- |
| Elektros įkrovimo stotelių įrangos pasiūlymo vertė (Įrangos kaina) | (įrašyti) |

| Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijus X2 | Matavimo vienetas, EUR be PVM |
| --- | --- |
| Atsarginių dalių pasiūlymo vertė | (įrašyti) |

| Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijus X3 | Matavimo vienetas, EUR be PVM |
| --- | --- |
| Dinaminio galios balansavimo programinės įrangos pasiūlymo vertė | (įrašyti) |

| Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijai X4 | Matavimo vienetas, EUR be PVM |
| --- | --- |
| Įrangos techninio aptarnavimo ir remonto pasiūlymo vertė | (įrašyti) |

| Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijai X5 | Matavimo vienetas, Papildomas laikotarpis garantijai (nurodomas metais) |
| --- | --- |
| Papildomai suteikiama garantija elektros įkrovimo stotelių įrangai | (įrašyti) |

| Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijai X6 | Matavimo vienetas, Galios žingsnis (kW) |
| --- | --- |
| Galios spintos galios modulio arba submodulio galios žingsnis | (įrašyti) |

- TECHNINIAI REIKALAVIMAI ĮRANGAI

(Tiekėjas turi užpildyti šio skyriaus lenteles, nurodant atitikimą (TAIP/NE) ir Konkrečią pasiūlymo reikšmę  ir/ar papildomą informaciją, nuorodą į dokumentą (kur reikalinga))

  - Satelitinių (palydovinių) sistemų galios spintų privalomieji techniniai reikalavimai

| Nr. | Pavadinimas | Reikalavimas | Atitiktis reikalavimams TAIP/ NE | Konkreti pasiūlymo reikšmė ir/ar papildoma informacija, nuoroda į dokumentą (kur reikalinga) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Įrangos parametrų vertinimas | Įrangos techninės charakteristikos turi būti deklaruojamos įrangai veikiant nuolatiniu darbo rėžimu, t.y. ne pikiniu ("boost") rėžimu. Visi įrangos parametrai turi būti aiškiai įvardinti veikiant nuolatiniu režimu. Jeigu techninių parametrų specifikacijoje nurodomi įrangos parametrai pikiniu "boost" režimu, Rangovas turi aiškiai įvardinti ir pateikti informaciją, kokiais parametrais įranga veikia nuolatiniu režimu |  |  |
| 2 | Fiziniai jėgos spintos matmenys | Fiziniai spintų matmenys ne didesni negu (milimetrais) 1. Gylis: ne daugiau 1100 mm. 2. Plotis: a) ≥400 KW spintoms ne daugiau 2200 mm; b) ≥600 kw - ne daugiau 2400 mm. 3. Aukštis: ne daugiau 2400 mm. 4. Matmenims taikoma ±5 proc paklaida. |  |  |
| 3 | Pamatas | Pamatas turi atitikti šio tipo konstrukcijoms taikomus reikalavimus stipriui, gniuždymui ir druskos poveikiui. Pamatinis sprendinys privalo būti unifikuotas (gamyklinis), jame turi būti numatyti visi su įrangos gamintoju suderinti reikalaujami pajungimai/praėjimai ir tvirtinimai, atitinkantys įrangos pajungimo ertmes. |  |  |
| 4 | Bendrinė galios spintos komplektacija | Jėgos spintos komplektacija turi būti sudaryta ne mažiau kaip iš šių komplektuojamųjų elementų: 1. Kėlimo kilpos; 2. „Wi-Fi“ (jeigu tokia yra, privalo būti atjungta mechaniškai) / mobiliojo ryšio / GPS antena; 3. Techninės priežiūros durelės su oro išleidimo angomis; 4. Oro cirkuliacijos grotelės; 5. Maitinimo (galios) moduliai; 6. Maitinimo (Galios) paskirstymo modulis; 7. Valdymo modulis; 8. Pagrindinis jungiklis; 9. Apsaugos nuo viršįtampių įtaisas; 10. Kintamosios srovės maitinimo kabelio įvadas; |  |  |
| 5 | Korpuso spalva | Standartinės gamintojo spalvos atitinkančios kuo aukštesnius atsparumo aplinkai parametrus. Jeigu gamintojas siūlo kelias galimas standartines spalvas, turi būti teikiamas tamsesnės spalvos korpusui. |  |  |
| 6 | Rėmo atsparumas korozijai | 1. Rėmo dažymo kokybė turi būti ≥C3 klasė arba lygiavertė 2. Korpuso rėmas pagamintas iš nerūdijančio plieno arba aliuminio arba cinkuoto plieno arba lygiaverčių medžiagų. |  |  |
| 7 | Aptarnavimo durų indikatorius | Atidarius duris turi būti užtikrinama elektros įrenginio aptarnavimo sauga, t. y. nėra rizikos prisiliesti prie laidų su įtampa ar kitų pavojingų kontaktų vykdant standartinę įrenginio eksploatacinę priežiūrą. Atliekant aptarnavimą įrenginio veikimas nėra stabdomas, įtampa nėra atjungiama. |  |  |
| 8 | Apsauginės veikimo priemonės | Turi būti įdiegtos ir veikiančios ne mažiau kaip šios apsaugos priemonės: 1. Viršįtampis/per žema įtampa; 2. Apsauga nuo viršįtampių; 3. Apsauga nuo trumpojo jungimo (išėjimas); 4. Apsauga nuo perkrovos; 5. Nutekėjusios įžeminimo srovės stebėjimas; 6. Įrenginio perkaitimas; 7. Viršsrovis (įėjimas ir išėjimas). |  |  |
| 9 | Nominali įvado galia | 380-480 V ±5% |  |  |
| 10 | Išėjimo įtampa | Ne mažiau (arba lygu) negu apatinėje riboje 149-205 VDC ir nedaugiau (arba lygu) negu viršutinėje riboje 900-1050 VDC; ±3% |  |  |
| 11 | Įvado tipas | 1. 3-ų fazių; 2. Kiekviena galios spinta turi turėti galimybę būti užmaitinta iš skirtingų įvadų. Šis pajungimas neturi turėti įtakos dinaminio galios balansavimo veikimo sprendiniui. |  |  |
| 12 | Nominalus įėjimo dažnis | 50-60 Hz ±3% |  |  |
| 13 | Kintamosios srovės (AV) įvesties galios koeficientas esant pilnai apkrovai | ≥ 97 proc. |  |  |
| 14 | Bendras harmoninis iškraipymas (Total Harmonic Distortion) pilno apkrovimo metu: | Ne didesnis kaip arba lygus 5 proc. |  |  |
| 15 | Ethernet | RJ45, IEEE 802.3/802.3u |  |  |
| 16 | OCPP | 1.6j arba 2.0.1. Atsiradus galimybei ir gamintojui įsivedus 2.X įrangos atnaujinimą Tiekėjas privalo nuotoliu atlikti atnaujinimus nuotoliu nemokamai. |  |  |
| 17 | Suderinamumas su dinaminio valdymo programine įranga | Įranga turi būti suderinama su bet kuria Užsakovo pasirinkta dinaminio galios valdymo programine įranga ir užtikrinti programinės įrangos veikimo funkcionalumą, kuris pateikiamas programinės įrangos aprašymo dalyje. Rangovas privalo suteikti visas įmanomas teises, leidžiančias išnaudoti pilną įrangos funkcionalumą be jokių apribojimų vartotojo/naudotojo lygmenyje. |  |  |
| 18 | Galios spintos galingumai | 1. Galios spintų kombinacijos yra pateikiamos techniniame kiekvieno objekto projekte. 2. Vadovaujantis pateikiamais kiekvieno objekto įrangos projektais yra numatomos galios spintų kombinacijų ribos: a) ≥200 kW; b) ≥400 kW; c) ≥600 kW. Galingumai nurodyti įvertinant trumpalaikės galios padidėjimo veikimo rėžimą („boost); 3. Įrangos tiekėjas galios spintas privalo siūlyti ne mažesnio (arba lygaus) galingumo, kuris yra nurodytas šiose techninėse sąlygose ir vadovaudamasis įrangos įrengimo projektu. Atsižvelgiant į konkretaus gamintojo siūlomą įrangą konkrečios galios spintų lokacijos ir užmaitinamų įkrovimo jungčių kiekį turi užtikrinti ne mažesnę (arba lygią) galios spintos galią, t. y. pavyzdžiui užsakovo reikalaujamai ≥600 kw galios spintai gali siūlyti ≥2x300 kw arba ≥200 kw + ≥400 kw arba ≥2x400 kw galios spintų derinius su sąlyga, kad siūlomų galios spintų derinys tarpusavyje visavertiškai galės įgyvendinti ir užtikrinti proporcingą galios modulių galios dalinimą tarp dviejų galios spintų pajungtų įkrovimo jungčių proporcingai arba dinaminio galios balansavimo sprendiniai užtikrins šių spintų galių funkcionavimą. Šią galios spintų variaciją (jeigu vienai galios spintų pozicijos lokacijai reikia numatyti dvi galios spintas) įrangos tiekėjas turi įtraukti į bendrą pasiūlymo kainą. Spintų variacija iš daugiau negu 3 ir daugiau galios spintų vienai galios spintos lokacijai yra negalima ir taikoma tik ≥600 kW galios spintų pozicijai. 4. Nepertraukiamo įkrovimo talpa ne trumpiau kaip per 1 val. turi sudaryti ne mažiau kaip 79 % numatomos maksimalios įkrovimo talpos, t.y. veikimas nuolatinio darbo rėžime. 5. Įranga turi užtikrinti šiuos įkrovimo parametrus: a) Pasiekti ne mažiau (arba lygu) kaip 99 kw įkrovimo galingumą esant 400 V įkraunamai baterijai esant 400 VDC; b) Pasiekti ne mažiau kaip (arba lygu) 149 KW įkrovimo galią esant 600 V įkraunamai baterijai esant 600 VDC. |  |  |
| 19 | Galios spintos veikimo principas | 1. Galios spinta komplektuojama iš jėgos modulių ir/ar submodulių. Kiekviena galios spinta vienu metu turi palaikyti ≥4 įkrovimo stotelių jungtis. Turi būti užtikrintas galios spintos galios paskirstymas ≥4 įkrovimo jungtims tokiu principu (Dynamic Power Sharing): a) Dalijant galią proporcingai prijungtų ir kraunamų transporto priemonių prašomai įkrovimo spintos galiai ir priskiriant atskirus galios modulius. b) Galia gali būti skirstoma ir atsižvelgiant į prioritetus ar nustatytus įkrovimo algoritmus. c) Galios spintos galios modulių galios dalinimas prijungtoms transporto priemonėms turi būti kaip įmanoma vienodesnis, atsižvelgiant į galios spintoje sumontuotų galios modulių kiekį, jų žingsnį bei papildomą galios modulio sudalinimą submoduliais. Ši opcija turi būti įdiegta į standartinę įkrovimo įrangos komplektaciją. Įranga tokiu principu privalo veikti nesant papildomai įdiegtai dinaminio galios valdymo programinei įrangai. 2. Įkrovimo technologija – satelitinė (palydovinė) įkrovimo sistema. |  |  |
| 20 | Galios spintos jungčių palaikymas | Galios spinta turi palaikyti ir dinamiškai balansuoti galią tarp ≥4 vnt. įkrovimo jungčių. Įkrovimo jungčių kiekis yra nurodomas techniniame projekte. |  |  |
| 21 | Galios spintos vieno jėgos modulio projektinis galios dinaminio paskirstymo žingsnis | - Vienas galios modulis gali būti sudarytas iš submodulių ir dalomas papildomais jėgos žingsniais (granuliacija). - Demontavus ar neveikiant vienam galios moduliui visa sistema turi išlaikyti savo funkcionalumą ir dinaminio galios balansavimo funkciją. - Sugedus nors vienam galios moduliui krovimo stotelės galia negali sumažėti daugiau negu sugedusio modulio nominali galia. |  |  |
| 22 | Galios spintos vieno jėgos modulio veikimas "pikiniu režimu" ("boost") esant +40 laipsnių aplinkos temperatūrai | Ne mažiau (arba lygu) kaip 19 kW ir ne daugiau (arba lygu) kaip 101 kW. |  |  |
| 23 | Galios spintos vieno jėgos modulio ir/ar submodulio veikimas nuolatiniu režimu esant +40 laipsnių aplinkos temperatūrai | Nepertraukiamo (nuolatinio) įkrovimo talpa ne trumpiau kaip per 1 val. turi sudaryti ne mažiau kaip 79 % numatomos maksimalios įkrovimo talpos („boost“ rėžime). |  |  |
| 24 | Energijos konversijos efektyvumas (Nuolatinės srovės išvestis / DC): | Ne mažiau (arba lygu) kaip 95 proc. |  |  |
| 25 | Budėjimo rėžimo suvartojimas | ne daugiau (arba lygu) kaip 0.50 kW/h. ±5% |  |  |
| 26 | Darbinė temperatūra | Įranga turi atitikti šio temperatūrinio diapazono ribas (veikti ne siauresniame diapazone nei) −29...+49 °C. |  |  |
| 27 | Sertifikuota | Pateikiama gamintojo CE deklaracija |  |  |
| 28 | Veikimo altitudė | Turi būti užtikrintas veikimas iki (arba lygu) 2000 metrų altitudėje ±10% |  |  |
| 29 | Girdimas triukšmo lygis (maksimalaus darbo rėžimo metu) | ne daugiau kaip (arba lygu) 70 dB ±5%, ne didesniame (arba lygu) kaip 1 metro atstume esant +25 °C temperatūroje. |  |  |
| 30 | Aplinkos drėgnumas | Įranga turi būti pritaikyta darbui 5–95% santykinėje oro drėgmėje |  |  |
| 31 | Korpuso apsaugos reikalavimai | Korpusas turi atitikti ne žemesnius (arba lygu) nei nurodyti reikalavimai: 1. IP54; 2. IK10. |  |  |
| 32.1. | Galios spinta turi atitikti šiuos standartus | Siūloma įranga privalo būti sertifikuota ir atitikti arba viršyti žemiau nurodytus standartus: 1. IEC 61851-1 2. IEC 61851-23 4. IEC 61851-21-2 |  |  |
| 32.2 | Įrangos kompleksinis komunikavimas su transporto priemone | Siūloma įranga privalo būti sertifikuota ir atitikti arba viršyti žemiau nurodytus standartus: 1. ISO 15118 2. DIN 70121 |  |  |
| 33 | Išorinės taršos laipsnis pagal IEC 60947-1 | Ne žemesnis (arba lygu) kaip 3. |  |  |
| 34 | Valdymo sprendiniai | Automatinė sistema turės atjungti traukos akumuliatoriaus įkrovimą, kai pasiekiamas užduotas įkrovos lygis, kai išnyksta įkrovimo fazės arba viršijami įkrovimo parametrai. |  |  |
| 35 | Valdymo sprendiniai | Įranga turės palaikyti ir būti suderinta su VDV-Recommendation No. 261 funkcija ir jos palaikymu ir būti suderinama su Užsakovo autobusais. Tiekėjas turi užtikrinti ne mažiau kaip tris nemokamus suderinamumo integracijos testus skirtingiems autobusams. |  |  |
| 36 | Suderinamumas su įkrovimo stotelėmis | Galios spintos ir įkrovimo stotelės sprendiniai turi būti kompleksiškai suderinti tarpusavyje, turi būti užtikrinti vieningi tarpusavio veikimo algoritmai ir tarpusavio suderinamumas apimant bent neapsiribojant sklandų veikimą, įkrovimą, eksploatacinių signalų perdavimą, jėgos modulių tarpusavio galios dalinimą ir dinaminės galios balansavimo programinės įrangos (užtikrinant techninėje specifikacijos „Dinaminio galios valdymo Programinei įranga“ dalyje keliamus reikalavimus). |  |  |
| 37 | Minimalus tarnavimo ciklas | 1. Atsarginių komplektuojančiųjų dalių tiekimo ir tarnavimo ciklas - nemažiau nei 10 metų nuo įrangos paleidimo į eksploataciją priėmimo-perdavimo momento. 2. Įranga turi būti pritaikyta atnaujinimui, pakeičiant jos funkcines dalis naujo modelio/kartos dalimis (pvz., galios moduliais), kai tokie išleidžiami. Keitimai gali būti atliekami remonto metu ar tikslingai. |  |  |
| 38 | Gamintojo kokybės vadybos sistema | ISO 9001 |  |  |
| 39 | Gamintojo aplinkos apsaugos vadybos sistema | ISO 14001 |  |  |
| 40 | Gamintojo darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistema | ISO 45001 |  |  |
| 41 | Gamintojo informacijos saugumo vadybos sistema | ISO 27001:2022 |  |  |
| 42 | Įrangos perdirbamumo rodiklis | Ne mažesnis (arba lygu) kaip 95 proc. |  |  |
| 43 | Įranga turi LCA (Life Cyrcle Assessment) įvertinimą | Taip |  |  |
| 44 | Galimybė gauti tiesioginį gamintojo techninį palaikymą | 1. Nemokama galimybė naudotis tiesioginėmis gamintojo techninės pagalbos tarnybos (service desk) paslaugomis; 2. Galimybė gauti gamintojo techninę pagalbą objekte, jei gedimo negali pašalinti vietiniai serviso partneriai; 3. Galimybė nemokamai apmokyti Užsakovo techninį darbuotoją (1 asmenį per vienerius kalendorinius metus) atliekant įrangos eksploatavimo pagrindų mokymus. |  |  |
| 45 | Reikalavimas dėl patikimumo | Įrangos valdymo funkciją užtikrinantys mazgai bei elektronikos komponentai (galios elektronika, valdymo plokštės, mikrovaldikliai, procesoriai, valdymo rėlės, kontroleriai, transformatoriai, filtrai, valdymo elektronika, ryšio moduliai, vartotojo sąsaja, matavimo elektronika, aušinimo sistema) sudėtyje gali turėti ne daugiau kaip 4 procentus komponentų iš valstybių ir teritorijų, nurodytų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 30 d. nutarimu Nr. 280 patvirtintame Valstybių ar teritorijų, kurių Rangovai, jų subrangovai, ūkio subjektai, kurių pajėgumais yra remiamasi, gamintojai, techninės ar programinės įrangos priežiūrą ir palaikymą vykdantys asmenys ar juos kontroliuojantys asmenys nelaikomi patikimais, sąraše. Ši vertė vertinama pagal komponentų vertę atsižvelgiant į viso įrenginio (pilnai sukomplektuotos galios spintos ir įkrovimo stotelės vertę, priklausomai nuo to, kurio įrenginio komponentų procentas yra skaičiuojamas) komponentų vertę: |  |  |
| 46 | Valdymo sprendiniai | Krovimas stabdomas arba ribojamas, pasiekus nustatytą įkrovos lygį arba nukrypus nuo nustatytų parametrų, kurie įtakoja saugų ir tinkamą įrangos veikimą (maitinimo įtampos fazės dingimas ar šuolis, galios modulio per aukšta temperatūra ir kiti avarinio pobūdžio atvejai). |  |  |
| 47 | Valdymo sprendiniai | Įranga turės palaikyti ir būti suderinta su VDV-Recommendation No. 261 funkcija ir jos palaikymu |  |  |
| 48 | SiC technologijos galios moduliai | Galios modulių gamyboje naudojama SIC technologija bei turi būti užtikrtintas Energijos konversijos efektyvumo išlaikymas 30-100 proc. diapozone (±5%). |  |  |
| 49 | Krovimo sesijos palaikymas | Įranga privalo palaikyti automatinį įkrovimo atnaujinimą, nutrūkus krovimo sesijai. |  |  |
| 50 | Aparatinė įranga | Įrangoje gamykliškai turi būti įdiegta aparatinė (firmware) programinė įranga, nepertraukiamai užtikrinanti: 1) autobusų įkrovimą realiuoju laiku, 2) dinaminį galios dalinimą į lygiavertes dalis kiekvienai galios spintos jungčiai priklausomai nuo prijungtų transporto priemonių skaičiaus vienu metu; 3) veikimo diagnostikos vykdymą. 4) Įdiegus dinaminio galios balansavimo programinę įrangą – galios valdymo funkcijos praplečiamos pagal dinaminio galios balansavimo įrangos funkcionalumą; 5) Nefunkcionuojant papildomai dinaminio galios balansavimo programinei įrangai, gamyklinės įrangos aparatinės (firmware) funkcijos privalo funkcionuoti. |  |  |
| 51 | Išorinių rezervinių maitinimo šaltinių sinchronizavimas | Galios spintos turi būti suderinamos su energijos naudojimu iš baterinių įrenginių vadovaujantis IEC 104 protokolu. |  |  |
| 52 | Galios spintai pajungti Projekte nurodyto elektros įvado maitinimo sprendinio atitikimas (įvadų kiekis, kabelių skersmenys, kabelių gyslų komplektacija, kabelių medžiagiškumas) siūlomai Tiekėjo įrangai, t.y. Tiekėjo siūlomos galios spintos įrangos maitinimo pajungimas elektrotechnine prasme neviršija Projekte nurodytų kabeliavimo sprendinių. | Taip |  |  |

  - Satelitinių (palydovinių) sistemų įkrovimo stotelių privalomieji techniniai reikalavimai

| Nr. | Pavadinimas | Reikalavimas | Atitiktis reikalavimams TAIP/ NE | Konkreti pasiūlymo reikšmė ir/ar papildoma informacija, nuoroda į dokumentą (kur reikalinga) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Įkrovimo stotelių veikimo sąlygos | Visa įranga turi būti satelitinio veikimo tipo ir suderinama su siūlomomis galios spintomis. |  |  |
| 2 | Įkrovimo stotelių paskirtis | Visa įranga ir jos komplektuojančios dalys bei komponentai turi būti pritaikyta apimant, bet neapsiribojant, sunkiojo transporto įkrovimu. |  |  |
| 3 | Įrangos krovimo jungties galia per vieną jungtį (veikiant nuolatinio veikimo rėžimu, t.y. ne "boost") | Vienos įkrovimo jungties įkrovimo srovės dydis nuolatinio veikimo režime≥ 249 Ampero. |  |  |
| 4 | Montavimas | Įkrovimo stotelės konstrukcija turi būti pritaikyta įrangos įrengimui pagal žemiau nurodytus reikalavimus: a) Justiniškių g. 14 – įkrovimo stotelės kabinamos ant esamos stoginės konstrukcijos ir stotelės laikiklio pagal konstrukcinį brėžinį (žiūrėti brėžinį); b) Verkių g. 52 - įkrovimo stotelės kabinamos ant stotelės laikiklio pagal konstrukcinį brėžinį. C) Žolyno g. 22 - įranga montuojama ant esamos konstrukcijos; d) Žolyno g. 15 - įkrovimo stotelės kabinamos ant stotelės laikiklio pagal konstrukcinį brėžinį. e) Visi sprendiniai tikslinami prieš montavimo pradžią ir įrangos užsakymą. |  |  |
| 5 | Jungtis (kištuko tipas) | - CCS2 (ang. Combined Charging System) Combo Type 2 tipo įkrovimo lizdas - Kabelio tipas – integruotas. |  |  |
| 6 | Kabelio ilgis ir amperažas | a) 7 metrai ±5%. Kabelio ilgis matuojamas nuo įkrovimo stotelės korpuso išorinės jungties iki jungties (rozetės) rankenos pradžios. b) Kabelio galia ≥ 300 amperų. |  |  |
| 7 | Ethernet | RJ45, IEEE 802.3/802.3u |  |  |
| 8 | OCPP | 1.6j arba 2.0.1. Atsiradus galimybei ir gamintojui įsivedus 2.X įrangos atnaujinimą Tiekėjas privalo nuotoliu atlikti atnaujinimus nuotoliu nemokamai. |  |  |
| 9 | Apsaugos reikalavimai | Turi atitikti ne žemesnius (arba lygu) nei nurodyti reikalavimai: 1. IP54; 2. IK10. |  |  |
| 10 | Apsaugos reikalavimai | Įranga bus eksploatuojama po atviru dangumi. Įranga turi atitikti nepertraukiamo veikimo sąlygas po atviru dangumi. |  |  |
| 11 | Reikalavimas kabeliui ir jungčiai | Ne mažiau (arba lygu) kaip IP 54 |  |  |
| 12.1 | Jungties reikalavimai | Turi būti sertifikuota ir atitikti ne žemesnius (arba lygu) reikalavimus: 1)DIN 70121:2012; 2)ISO 15118-1:2013; 3) IEC 62196-3 |  |  |
| 12.2 | Įrangos kompleksinis komunikavimas su transporto priemone | Siūloma įranga privalo būti sertifikuota ir atitikti arba viršyti žemiau nurodytus standartus: 1. ISO 15118 2. DIN 70121 |  |  |
| 13 | Reikalavimai jungties autentifikavimui | Turi būti sertifikuota ir atitikti ne žemesnius (arba viršyti) reikalavimus: ISO 15118-2 |  |  |
| 14 | Jungties sauga | Kištuko jungčių temperatūros kontrolė |  |  |
| 15 | Kabelio jungtis prie valdymo bloko | Turi būti numatyta integruoto keičiamo įkrovimo kabelio opcija. |  |  |
| 16.1 | Įtampa | Turi būti užtikrinamas veikimas nedaugiau negu viršutinėje riboje 920-1050 VDC ±3%; |  |  |
| 16.2 | Integruota šviesinė integracija | LED tipo šviesinė įkrovimo integracija, parodanti sėkmingą krovimo pradžią arba įkrovimo trikdį. |  |  |
| 17 | Įrangos reikalavimai | Siūloma įranga privalo būti sertifikuota ir atitikti arba viršyti žemiau nurodytus standartus: 1. IEC 61851-1 2. IEC 61851-23 3. IEC 61851-24 4. IEC 61851-21-2 5. ISO 15118 6. DIN 70121 |  |  |
| 18 | Sertifikuota | Pateikiama gamintojo CE deklaracija |  |  |
| 19 | Korpuso spalva | Standartinės gamintojo spalvos atitinkančios kuo aukštesnius atsparumo aplinkai parametrus. Esant kelioms standartinėms spalvoms turi būti siūloma tamsesnio atspalvio spalva. |  |  |
| 20 | Suderinamumas su dinaminio balansavimo programine įranga | Įranga turi būti su derinama su bet kuria Užsakovo pasirinkta dinaminio galios balansavimo programine įranga ir užtikrinti programinės įrangos veikimo funkcionalumą, kuris pateikiamas programinės įrangos aprašymo dalyje. Tiekėjas privalo suteikti visas įmanomas teises, leidžiančias išnaudoti pilną įrangos funkcionalumą be jokių apribojimų vartotojo/naudotojo lygmenyje |  |  |
| 21 | Budėjimo rėžimo suvartojimas | ne daugiau (arba lygu) kaip 0.10 kWh ±5% |  |  |
| 22 | Darbinė temperatūra | Įranga turi užtikrinti veikimą šame temperatūriniame diapozone (veikti ne siauresniame diapazone nei) nuo −29 iki +49 °C. |  |  |
| 25 | Aplinkos drėgnumas | Įranga turi būti pritaikyta darbui 5–95% santykinėje oro drėgmėje |  |  |
| 26 | Suderinamumas su įkrovimo stotelėmis | Galios spintos ir įkrovimo stotelės sprendiniai turi būti kompleksiškai suderinti tarpusavyje, turi būti užtikrinti vieningi tarpusavio veikimo algoritmai ir tarpusavio suderinamumas apimant bent neapsiribojant sklandų veikimą , įkrovimą, eksploatacinių signalų perdavimą, jėgos modulių tarpusavio galios dalinimą ir dinaminės galios balansavimo programinės įrangos (užtikrinant techninėje specifikacijos „Dinaminio galios balansavimo Programinei įranga“ dalyje keliamus reikalavimus). |  |  |
| 27 | Minimalus tarnavimo ciklas | 1. Atsarginių komplektuojančiųjų dalių tiekimo ir tarnavimo ciklas - nemažiau nei 10 metų nuo įrangos paleidimo į eksploataciją priėmimo-perdavimo momento. 2. Įranga turi būti pritaikyta atnaujinimui, pakeičiant jos funkcines dalis naujo modelio/kartos dalimis (pvz., galios moduliais), kai tokie išleidžiami. Keitimai gali būti atliekami remonto metu ar tikslingai. |  |  |
| 28 | Komplektuojamas su krovimo kabelio laikymo sistema | 1. Visais atvejais kabelis nenaudojimo metu (nekraunant) turi neliesti žemės. 2. Kabelio laikymo sistema turi būti pritaikyta patogiam, darbų saugos reikalavimus atitinkančiam naudojimui. Kabelio laikymo sistemos naudojimas turi būti užtikrintas darbuotojui stovint ant žemės ir nenaudojant jokių papildomų palipimo priemonių. Visi kabelio paėmimo sprendiniai turi būti sumontuoti ant kabelio arba kabelis turi būti sumontuotas specialioje konstrukcijoje. 3. Kabelio valdymo sistema (palaikantysis mechanizmas arba pritraukimo ritė) turi užtikrinti ne mažiau kaip 3000 panaudojimo ciklų per standartinį 24 mėn. Garantinį terminą. 4. Kabelio laikymo sistema privalo savarankiškai pritraukti kabelį, kad jis neliestų žemės. Naudotojas neturi papildomai užvynioti/uždėti jokių likusių ant žemės kabelio dalių. 5. Kabelio laikymo sistemos privalės būti įrengiamos laikantis Projektinių sprendinių, t.y. kaip tai numatyta montuojama ant konstrukcinio elemento pagal brėžinį arba ant esamų konstrukcijų. |  |  |
| 29 | Autentifikavimas | 1) Naudojant MAC adresą, ir 2) Naudojant BackEnd sistemą (jeigu ji įdiegta), ir 3)PlugnCharge; 4)Be autorizacijos. |  |  |
| 30 | Nuotolinis programinės įrangos autnaujinimas (OTA) | Taip, įskaičiuotas į įrangos kainą neribotam laikui. |  |  |
| 31 | Nuotolinio techninio monitoringo funkcionalumas, įskaitant galimybę diagnozuoti konkrečių funkcijų mazgų gedimus | Taip |  |  |
| 32 | Gamintojo kokybės vadybos sistema | ISO 9001 |  |  |
| 33 | Gamintojo aplinkos apsaugos vadybos sistema | ISO 14001 |  |  |
| 34 | Gamintojo darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistema | ISO 45001 |  |  |
| 35 | Gamintojo informacijos saugumo vadybos sistema | ISO 27001:2022 |  |  |
| 36 | Įrangos perdirbamumo rodiklis | Ne mažesnis (arba lygu) kaip 95 proc. |  |  |
| 37 | Galimybė gauti tiesioginį gamintojo techninį palaikymą | 1. Nemokama galimybė naudotis tiesioginėmis gamintojo techninės pagalbos tarnybos (service desk) paslaugomis; 2. Galimybė gauti gamintojo techninę pagalbą objekte, jei gedimo negali pašalinti vietiniai serviso partneriai; 3. Galimybė nemokamai apmokyti ir sertifikuoti Užsakovo techninį darbuotoją (1 asmenį per vienerius kalendorinius metus) |  |  |
| 38 | Transporto priemonių automatinis indentifikavimas | Pagal transporto priemonės MAC indentifikacinį kodą. Identifikavimas įgyvendinamas be papildomų veiksmų, tik įstatant įkrovos jungtį. |  |  |
| 39 | Reikalavimas dėl patikimumo | Įrangos valdymo funkciją užtikrinantys mazgai bei elektronikos komponentai (galios elektronika, valdymo plokštės, mokrovaldikliai, procesoriai, valdymo rėlės, kontroleriai, transformatoriai, filtrai, valdymo elektronika, ryšio moduliai, vartotojo sąsaja, matavimo elektronika, aušinimo sistema) sudėtyje gali turėti ne daugiau kaip 4 procentus komponentų iš valstybių ir teritorijų, nurodytų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 30 d. nutarimu Nr. 280 patvirtintame Valstybių ar teritorijų, kurių Rangovai, jų subrangovai, ūkio subjektai, kurių pajėgumais yra remiamasi, gamintojai, techninės ar programinės įrangos priežiūrą ir palaikymą vykdantys asmenys ar juos kontroliuojantys asmenys nelaikomi patikimais, sąraše. Ši vertė vertinama pagal komponentų vertę atsižvelgiant į viso įrenginio (pilnai sukomplektuotos galios spintos ar įkrovimo stotelės vertę, priklausomai nuo to, kurio įrenginio komponentų procentas yra skaičiuojamas) komponentų vertę: |  |  |
| 40 | Krovimo sesijos palaikymas | Įranga privalo palaikyti automatinį įkrovimo atnaujinimą, nutrūkus krovimo sesijai. |  |  |
| 41 | Įkrovimo stotelės pajungimui Projekte nurodyto elektros įvado iš galios spintos maitinimo sprendinio atitikimas (įvadų kiekis, kabelių skersmenys, kabelių gyslų komplektacija, kabelių medžiagiškumas) siūlomai Tiekėjo įrangai, t.y. Tiekėjo siūlomų įkrovimo stotelių maitinimo pajungimas nuo galios spintų elektrotechnine prasme neviršyja Projekte nurodytų kabeliavimo sprendinių. | Taip |  |  |

  - Dinaminio galios balansavimo programinė įranga

| Nr. | Pavadinimas | Reikalavimas | Atitiktis reikalavimams TAIP/NE | Konkreti pasiūlymo reikšmė ir/ar papildoma informacija, nuoroda į dokumentą (kur reikalinga) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Programinė aparatinė (firmware) įranga | Įrangoje turės būti įdiegta gamintojo aparatinė (firmware) programinė įranga, standartiškai instaliuojama į gamintojo įrangą, nepertraukiamai užtikrinanti 1) autobusų įkrovimą realiuoju laiku, 2) dinaminį galios dalinimą į lygiavertes dalis bei 3) veikimo diagnostikos vykdymą nuotoliniu būdu. |  |  |
| 2 | Dinaminio galios balansavimo programinė įranga | Diegiama papildoma krovimo valdymo sistema nepertraukiamai valdanti krovimo procesus, generuojantį ataskaitas ir suteikianti kitus pridėtinės vertės funkcionalumus pagal šiame skyriuje nurodytus reikalavimus. |  |  |
| 3 | Tiekėjas teikia vienos įkrovimo jungties vieno mėnesio dinaminio balansavimo sistemos įkainį | Nurodomas vienos jungties vieno mėnesio įkainis, kuris taikomas visam Pirkėjo įsigytos ir sumontuotos įrangos bendram kiekiui. Pirkėjas įsipareigoja apmokėti mėnesinį mokestį pagal eksploatuojamų jungčių faktinį kiekį, tuo atveju, jeigu faktinis kiekis būtų mažesnis/didesnis nei nurodytas pirminis kiekis pirkimo dokumentuose. |  |  |
| 4 | Rangovas sutinka, kad vienos jungties vieno mėnesio įkainis bus taikomas visą sutarties galiojimo laikotarpį nepriklausomai nuo Pirkėjo ketinamų naudoti jungčių skaičiaus | Taip |  |  |
| 5 | Programinės įrangos funkcionalumas | Siūlomas maksimalaus funkcionalumo programinės įrangos paketas nenumatant jokių funkcijų apribojimo |  |  |
| 6 | Netaikomas instaliavimo (jungties konfigūravimo ir pridėjimo prie bendros programinės įrangos ) mokestis visu sutarties galiojimo laikotarpiu už papildomai instaliuotas įkrovimo stotelių jungtis | Taip |  |  |
| 7 | Galimas kito plano pasirinkimas be jokių baudų ir mokesčių 1 kartą kas 6 mėnesius | Taip |  |  |
| 8 | Debesija (Cloud) | Visa debesje laikoma serveriuose. Debesijos mokesčiai turi būti įskaičiuoti į paslaugos mėnesinį mokestį už vieną jungtį. |  |  |
| 9 | Atsarginių kopijų kūrimas | Rangovas užtikrina, kad ne rečiau kaip 1 kartą per savaitę atliekama vartotojo duomenų ir nustatymų kopija. Kopija išlaikoma ne trumpiau kaip 2 savaites. Pažeistų duomenų atstatymas iš atsarginės kopijos atliekamas netaikant papildomų mokesčių ir yra Rangovo atsakomybėje operatyviai atstatyti pažeistus duomenis ir nustatymus. |  |  |
| 10 | Vartotojų profiliai | Programinė įranga turi užtikrinti skirtingų vartotojų teisių nustatymą. 1) Master admin - pilna prieiga prie įrangos parametrų; 2) Admin - prieiga prie funkcionalumo užtikrinimo parametrų' 3) Naudotojas; |  |  |
| 11 | Nuotolinio įrangos valdymo funkcionalumas | Siūloma programinė įranga turi užtikrinti šį funkcionalumą: - Atlikti nuotolinius veiksmus, pvz., pradėti ir sustabdyti įkrovimo sesijas, perkrauti įkrovimo stoteles; - Apriboti įkrovimo galią. - Nustatyti jungties prioritetą. - Konfigūruoti įkroviklį: apibrėžti nustatymus, pvz., autorizacijos metodus, elgseną nutrūkus ryšiui ir dinaminį įkrovimo režimą. - Pasiekti išsamius visų prižiūrimų arba įkrovimo stotelių inventoriaus duomenis (konkrečiai transporto priemonei per konkretų laikotarpį sunaudotą energiją, įkrovimo laiką, konkrečių jungčių vartotojų istorija) - Pridėti pastabas kiekvienai įkrovimo jungčiai; - galimybe sistemoje aprašyti autobusų parametrus (baterijos dydį, įkrovimo galią ir kt.); - Nurodyti papildomus identifikacinius duomenis, susietus su MAC adresu (valst. Nr., garažo nr.). |  |  |
| 12 | Nuotolinės diagnostikos funkcija | - Išsamiai peržiūrėti operacijų laiko juostą. - Analizuoti būsenos istoriją. - Analizuoti įrangos istorinio veikimo žurnalus, siekiant nustatyti problemas. - Eksportuoti sesijos informaciją ir žurnalus. - Saugoti ir peržiūrėti su stotimi susijusius užrašus ir dokumentus. - Stebėti įkrovimo stoteles ir įkrovimo sesijas. - Stebėti maitinimo kanalų, integracijų ir tinklo ryšių būseną. - Pasirinktų problemų sąrašo informavimas elektroniniu paštu ir SMS trumpųjų žinučių formatu realiu laiku atsiradusias problemas. - Išsamiai stebėti įkrovimo sesijas ir energijos grafikus. - Analizuoti praeities ir vykstančias sesijas, istoriškai fiksuoti įkrovimo trikdžius. - Analizuoti ir eksportuoti žinomų transporto priemonių įkrovimo sesijų duomenis. |  |  |
| 13 | Problemos, apie kurias sistema turi pranešti atsakingiems asmenims automatiškai | - Galios spintų ryšio sutrikimas; - Įkrovimo stotelės ryšio sutrikimas; - Galios modulio ir/ar galios paskirstymo modulio gedimas; - Gedimo modulio ir/ar galios paskirstymo modulio aptarnavimo poreikio indikacija; - Galios spintos atsijungimas/neveikimas dėl gedimo ir/ar trikdžio; - Įkrovimo stotelės atsijungimas/neveikimas dėl gedimo ir/ar trikdžio; - Valdymo modulio modulio gedimas; - Valdymo modulis aptarnavimo poreikio indikacija; - Filtrų aptarnavimo poreikio indikavimas; - Galios spintų darbinės temperatūros viršijimas; - Ventiliatorių aptarnavimo poreikio indikavimas; - Įkrovimo stotelės jungtį prijungus prie transporto priemonės – transporto priemonė nepriima įkrovimo. - Elektros tiekimo galios spintai dingimas; |  |  |
| 14 | Įspėjimų sistema | Pasirinktų problemų sąrašo informavimas elektroniniu paštu ir tiesioginis problemų monitoringas dinaminio valdymo sistemos nuotolinio valdymo programos vartotojo aplinkoje. |  |  |
| 15 | Nemokamas programinės įrangos atnaujinimas nuotoliniu būdu | Taip, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo naujinio išleidimo. Atnaujinimas vyksta automatizuotai Rangovo iniciatyva bei atsakomybe. |  |  |
| 16 | Kelių įkrovimo įrangos grupių vienetų apjungimas į atskiras galios grupes | Taip |  |  |
| 17 | Dinaminis įvado galios stebėjimas ir įkrovimo įrangos galios valdymas pagal įrangos galios grupes | Taip, nustatant galios valdymo algoritmą ir jį palaikant nuolatiniam automatizuotam veikimui |  |  |
| 18 | Statinis galios grupių apkrovos valdymas | Taip |  |  |
| 19 | Dinaminis galios grupių galios valdymas | Taip, esant sumontuotam suderintam galio valdikliui |  |  |
| 20 | OCPP ir OCPI sąsajos | Taip |  |  |
| 21 | REST API sąsaja | Taip |  |  |
| 22 | Transporto priemonių identifikavimas pagal MAC adresą | Taip |  |  |
| 23 | Dinaminis transporto priemonių įkrovimas pagal grafiką | Taip |  |  |
| 24 | Sąsaja su Pirkėjo transporto valdymo sistema. | 1. API protokolo pagrindu turi būti nepertraukiamai atnaujinama dinaminio įkrovimo informacija. 2. Krovimo grafikas perskaičiuojamas dinamiškai, pasikeitus iš anksto nustatytiems parametrams (pvz., autobusas vėluoja ar reikia įkrauti daugiau, nei buvo numatyta). |  |  |
| 25 | Dinaminis įkrovimas pagal grafiką | API protokolo pagrindu turi būti nepertraukiamai atnaujinama dinaminio įkrovimo informacija. |  |  |
| 26 | VDV261 protokolo palaikymas | Taip |  |  |
| 27 | VDV261 protokolo pagrindu transporto pašildymas ir baterijų parengimas išvykti | Taip |  |  |
| 28 | VDV463 planavimo protokolo palaikymas | Taip |  |  |
| 29 | Transporto priemonių su keliais MAC adresais įkrovimo planavimo palaikymas | Taip |  |  |
| 30 | Įspėjimo funkcija apie nukrypimą nuo įkrovimo plano | Taip |  |  |
| 31 | Įkrovimo optimizavimas pagal Nord Pool biržos kainas | Taip |  |  |
| 32 | Įkrovimo optimizavimas pagal maksimalią įkrovimo galią | Optimizuojama pagal maksimalią įkrovimo parko/ parko dalies galią.Turi būti užtikrinamas ne mažiau kaip 5 skirtingų elektros įvadų monitoringas. |  |  |
| 33 | Ataskaitų formavimas | Ataskaitų generavimas pagal Vartotojo poreikį apie transporto priemonių sunaudotą įkrovimo energiją pagal MAC adresą (valstybinį arba priemonės numerį), įkrovimo jungties naudojimą. Informacija pateikiama pagal atskirus objektus. |  |  |
| 34 | Pagalbos tarnyba | Darbo dienomis darbo valandomis pasiekiama pagalbos tarnyba anglų ar lietuvių kalba. |  |  |
| 35 | Funkcionalumo atstatymas | Ne vėliau kaip per 8 darbo valandas nuo rašytinio kreipimosi registravimo momento (elektroniniu paštu arba per helpdesk sąsają). Funkcionalumo atstatymo kaštai turi būti įtraukti į paslaugos kainą ir papildomi įkainiai netaikomi jeigu funkcionavimo klaida atsirado dėl Tiekėjo klaidos ar Tiekėjo sistemų sutrikimų. |  |  |
| 36 | Krovimo sesijos palaikymas | Įranga privalo palaikyti automatinį įkrovimo atnaujinimą, nutrūkus krovimo sesijai. |  |  |
| 37 | Gamintojo kokybės vadybos sistema | ISO 9001 |  |  |
| 38 | Gamintojo aplinkos apsaugos vadybos sistema | ISO 14001 |  |  |
| 39 | Gamintojo informacijos saugumo vadybos sistema | ISO 27001:2022 |  |  |
| 40 | Galimybė gauti tiesioginį gamintojo techninį palaikymą | 1. Nemokama galimybė naudotis tiesioginėmis gamintojo techninės pagalbos tarnybos (service desk) paslaugomis; 2. Galimybė gauti gamintojo techninę pagalbą objekte, jei gedimo negali pašalinti vietiniai serviso partneriai; |  |  |
| 41 | Sistemų veikimo laikas | 1. Programinė aparatinė (firmware) įranga/sistema turi veikti nepertraukiamai. Apie planuojamus gamintojo aptarnavimo atvejus būtina informuoti prieš 14 kalendorinių dienų. 2. Dinaminio galios balansavimo programinė įranga/sistema turi veikti nepertraukiamai. Apie planuojamus gamintojo aptarnavimo atvejus būtina informuoti prieš 14 kalendorinių dienų. |  |  |

  - Papildomi techniniai reikalavimai įrangai

| Nr. | Pavadinimas | Reikalavimas | Atitiktis reikalavimams TAIP/NE | Konkreti pasiūlymo reikšmė ir/ar papildoma informacija, nuoroda į dokumentą (kur reikalinga) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Įranga turi būti nauja (pagaminta ne anksčiau nei prieš 6 mėnesius nuo pirkimo sutarties pasirašymo dienos), nenaudota, neremontuota, nerestauruota; | Taip |  |  |
| 2 | Galios spintoje turi būti sumontuota ryšio įranga, skirta 24 val. per parą stebėti įrenginio veikimą, jo administravimą, ataskaitų suformavimą (SIM kortelę (jei jos reikia) įrenginiui suteikia ir su jos aptarnavimu susijusias išlaidas padengia Užsakovas); | Taip |  |  |
| 3 | Krovimo stotelės ir galios spinta turi apsaugoti sistemą nuo nesankcionuoto patekimo į krovimo stotelės vidų. Visų tiekiamų įrenginių spintos turi būti rakinamos raktu (tenkinama sąlyga, jeigu tai bus ir universalaus tipo raktas) | Taip |  |  |
| 4 | Įkrovimo stotelės komplekte (arba ant ją maitinančio kabelio, šalia stotelės) turi būti sumontuota reikiama viršįtampių apsauga; | Taip |  |  |
| 5 | Įkrovimo stotelės komplekte (arba ant ją maitinančio kabelio, šalia stotelės) turi būti sumontuota srovės nuotėkio apsauga; | Taip |  |  |
| 6 | Įkrovimo stotelės komplektas turi turėti interneto ryšio prieigą (LAN, , 4G ar kt.). Esant sumontuotai WiFi arba Bluetooth ryšio priemonėms, jos turi būti atjungtos mechaniškai. | Taip |  |  |
| 7 | Tiekėjas privalės kaip įmanoma greičiau, bet ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo ir užsakymo pateikimo pateikti: Žolyno g. 15 (5 stotelių komplektus su galios spintomis), Žolyno g. 22 (4 stotelių komplektus su galios spintomis) ir Verkių g. 52 (21 stotelių komplektus su galios spintomis). Ši įranga privalės būti sumontuota ir paleista į eksploataciją ne ilgiau kaip per 1 mėn. nuo įrangos gavimo momento. | Taip |  |  |
| 8 | Perkančiojo subjekto parengtų įkrovimo infrastruktūros Projektų, kuriais yra suprojektuotos kabelinės ir ryšio linijos, suderinamumas su Tiekėjo siūloma įkrovimo įranga. Tiekėjas patvirtina, kad Perkančiojo subjekto pateikti Projektai yra pakankami bei atitinka Tiekėjo siūlomos įrangos pajungimo ir paleidimo į eksploatavimą sprendinius, apimant bet neapsiribojant – įvadiniai elektros maitinimo kabeliai galios spintoms, maitinimo kabeliai įkrovimo stotelėms, įkrovimo stotelių įrengimo lokacijos bei įrengimo sprendiniai. Tiekėjas patvirtina, kad Tiekėjo siūloma įranga elektrotechnine prasme neviršija Projekte nurodytų kabeliavimo sprendinių. | Taip |  |  |

- KITA INFORMACIJA

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai: skaitmeninės kopijos yra tikros):

| Eil.Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Prisegtos bylos (failo) pavadinimas | Dokumente esanti konfidenciali informacija (nurodoma dokumento dalis / puslapis, kuriame yra konfidenciali informacija)*Ar dokumentas konfidencialus? | Paaiškinimas, kokia konkreti informacija dokumente yra konfidenciali |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| ... |  |  |  |  |

*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija, kaip ji apibrėžta Pirkimų įstatymo 32 straipsnio 2 dalyje. Tiekėjas negali nurodyti, visas pasiūlymas yra konfidencialus.

**Tiekėjas tiesiogiai ar netiesiogiai suteikęs Perkančiajam subjektui konsultaciją (nesvarbu, ar rinkos tyrimo (jeigu apie atliekamą rinkos tyrimą buvo informuotas raštu), ar rinkos konsultacijos metu, ar teikdamas pagalbinę viešųjų pirkimų veiklą ir pan.) arba kitaip dalyvavęs rengiant pirkimo procedūrą (pavyzdžiui, parengė techninį (darbo) projektą, techninę specifikaciją ir pan.), jis, pildydamas EBVPD III dalies „Pašalinimo pagrindai“ C13 skiltį, į klausimą „Tiesioginis arba netiesioginis dalyvavimas rengiant šią procedūrą (VPĮ 46 str. 4 d. 3 p.)” turėtų atsakyti „Taip”. Tokiu atveju atsidarius skilčiai „Pateikite išsamią informaciją apie ją”, tiekėjas turi nurodyti, kokia konsultacija teikta (informacija turėtų būti pateikta tokiu detalumu, kad Perkantysis subjektas galėtų identifikuoti konsultacijos tiekėją ir konsultacijos esmę).

Pašalinimo pagrindų nebuvimą ir / ar kvalifikacijos ir / ar aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų atitiktį patvirtinantys dokumentai, kuriuos Perkantysis subjektas turi iš ankstesnių pirkimo procedūrų *:

| Eil. Nr. | Dokumento pavadinimas, dokumentą išdavusios institucijos pavadinimas, registracijos numeris, išdavimo data | Perkančiojo subjekto pirkimo pavadinimas, pirkimo numeris, kuriame buvo pateiktas dokumentas | Dokumente esanti konfidenciali informacija (nurodoma dokumento dalis / puslapis, kuriame yra konfidenciali informacija)** | Konfidencialios informacijos pagrindimas (paaiškinama, kuo remiantis nurodytas dokumentas ar jo dalis yra konfidencialūs)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ... |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |

*Pildyti tuomet, jei Perkantysis subjektas tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą ir / ar kvalifikacijos ir / ar aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų atitiktį patvirtinančius tinkamus dokumentus turi iš ankstesnių pirkimo procedūrų, kaip nurodyta pirkimo sąlygų 3.8.2 punkte.

**Pildyti tuomet, jei dokumente pateikta konfidenciali informacija, kaip ji apibrėžta Pirkimų įstatymo 32 straipsnio 2 dalyje.

Pasirašydamas ir pateikdamas šį pasiūlymą, tvirtintu, kad:

- pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys yra tikri;

- siūlomas Pirkimo objektas visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus;

- sutinku su visomis pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis bei jų paaiškinimuose, papildymuose;

- pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose;

- laikysimės UAB „Vilniaus viešasis transportas“ Darnumo politikoje (toliau – Politika) įtvirtintų nuolatinio veiklos tobulinimo ir darnios veiklos principų (www.vilniausviesasistransportas.lt) , pasirinkus skiltį „Veikla“ → „Veiklos politikos“;

- savo pasiūlymo galiojimo užtikrinimui pateikiame: ___________________________________________

(Nurodyti užtikrinimo būdą, dydį, dokumentus)

______________________________________________________

(Tiekėjo vadovo arba jo įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Kvazisubtiekėjas – specialistas, kurio kvalifikacija tiekėjas remiasi, ir kuris paraiškos ar pasiūlymo teikimo metu dar nėra tiekėjo, ūkio subjekto, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, darbuotojas, tačiau jį ketinama įdarbinti, jei pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu;

Pasiūlymo kaina (įkainiai) be PVM, PVM ir Pasiūlymo kaina su PVM turi būti pateikiama 2 (dviejų) skaičių po kablelio tikslumu.