TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Pirkėjas – AB „Energijos skirstymo operatorius" (toliau – ESO).

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro sutartį.

  - Sutartis – sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl pirkimo objekto.

  - Prekės –  0,4 kV lauko tipo kirtiklių-saugiklių blokai.

  - Užsakymas – Pirkėjo Tiekėjui pateiktas Prekių tiekimui dokumentas, kuriame nurodomi Prekių kiekiai, pristatymo adresai ir terminas.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - 0,4 kV lauko tipo kirtiklių-saugiklių blokai.

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

  - 0,4 kV lauko tipo kirtiklių-saugiklių blokų apimtys nurodytos lentelėje Nr. 1.

Lentelė Nr. 1

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Parametrai | Preliminarus kiekis Sutarties galiojimo laikotarpiu, vnt.* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,4 kV lauko tipo kirtiklių-saugiklių blokas | NH00 | 300 |

*Nurodytas preliminarus Prekių kiekis. Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti viso nurodyto preliminaraus Prekių kiekio ar bet kokios jo dalies.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

  - Prekės turės būti pristatomos: Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Martinavos k., Martinavos g. 8.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Pirkimo objekto aprašymas

    - 0,4 kV lauko tipo kirtiklių-saugiklių blokų techniniai reikalavimai nurodyti lentelėje Nr. 2.

Lentelė Nr. 2

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |
| --- | --- | --- |
|  | Standartas | LST EN 60947-1 ir LST EN 60947-3 arba lygiaverčiai |
|  | Tipinių bandymų protokolą išdavusi organizacija turi būti akredituota atlikti bandymus pagal aktualią standartų redakciją. Organizacijai akreditaciją suteikęs biuras turi būti pilnavertis Europos akreditacijos organizacijos (angl. EA) narys. Pilnaverčių (angl. Full member) narių sąrašas: http://www.european-accreditation.org/ea-members | Pateikti: - pilną tipinių bandymų protokolo kopiją; - gaminio sertifikatą |
|  | Skirtas naudoti | Lauke |
|  | Aplinkos temperatūra | -35 °C … +35 °C |
|  | Leistinos mazgų įšilimo temperatūros | Virštemperatūrių ribos pagal LST EN 60947-1 arba lygiavertį |
|  | Santykinė oro drėgmė | ≤ 95 % |
|  | Pastatymo aukštis virš jūros lygio | ≤ 1000 m |
|  | Vardinė įtampa | 230/415 V AC |
|  | Maksimalioji įtampa | ³ 500 V |
|  | Vardinis dažnis | 50 Hz |
|  | Vardinė izoliacijos įtampa | ³ 1000 V |
|  | Vardinė impulsinė įtampa | ³ 6 kV |
|  | Polių skaičius | 3 |
|  | Polių atjungimo būdas | Poliai atjungiami kartu su valdymo lazda |
|  | Vardinė srovė: | - iki 160 A; |
|  | Smūginė srovė | ≥ 50 kA |
|  | Trumpalaikė atsparumo srovė t=1s, Icw (Angl. Rates short-time withstand current) | ≥ 7 kA; |
|  | Atsparumo srovė, įjungimo metu, esant trumpajam jungimui Icm (Angl. Rated short-time making capacity). | ≥ 11 kA |
|  | Atsparumas susidėvėjimui (operacijų skaičius su vardine apkrova), pagal LST EN 60947–3 ar lygiavertį | Elektrinis ³ 200 |
|  | Apsaugos laipsnis | ≥ IP23 |
|  | Prijungiamų laidininkų skaičius (vienoje fazėje, kiekvienoje pusėje) | 2 |
|  | Prijungiamo laidininko skerspjūvis (vienoje fazėje) | £ 120 mm2 (NH 00); |
|  | Laidininko prijungimo būdas | Laidininkai prijungiami su gamintojo komplektuojamais varžtiniais terminalais (gnybtais). |
|  | Padėties fiksavimas | Uždaros padėties mechaninis fiksavimas |
|  | Kontaktinės lūpos (lydiesiems įdėklams) | Varinės alavuotos |
|  | Įžeminimo gnybtas skirtas apsauginiams nuliniams laidininkams prijungti prie kirtiklių – saugiklių bloko: | Iš priekio |
|  | Lydžiųjų įdėklų gabaritai: | NH 00 tipo saugiklių lydieji įdėklai pagal AB ESO patvirtintus 0,4 kV saugiklių lydžiųjų įdėklų techninius reikalavimus |
|  | Įrengimo būdas: | Ant atramos (pagal patvirtintus 10/0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinius projektus ir 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinį projektą) |
|  | Įtampos kontrolė | Galimybė matuoti įtampą kiekvienoje fazėje |
|  | Įrenginio atsparumas | - UV ir atmosferos poveikiui atsparus korpusas (Pateikti bandymų protokolų kopijas bandymui EN60068-2-5 Procedure B. Bandymų laboratorijai reikalavimai pateikiami 2 punkte); - Sroviniai mazgai atsparūs korozijai. |
|  | Operatyvinių užrašų vieta | Ant kirtiklių-saugiklių bloko šono |
|  | Techniniai dokumentai: | Montavimo ir eksploatavimo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis; |
|  | Tarnavimo laikas | ≥ 25 metai |
|  | Garantinis laikas | ³ 24 mėnesiai |

** Jei Tiekėjo siūloma Prekė įtraukta į ESO techninius reikalavimus atitinkančių gaminių sąrašą (sąrašą galima rasti nuorodoje: www.eso.lt -> Partneriams -> Elektros darbų tiekėjams ir Rangovams -> Sutarčių valdymas -> Techniniai reikalavimai -> Projektų techniniai reikalavimai -> ESO techninius reikalavimus atitinkančių gaminių sąrašas), tuomet techninės dokumentacijos, reikalaujamos techniniuose reikalavimuose teikti nereikia.

*** Pasiūlymo teikimo metu pateikiamas siūlomų 0,4 kV lauko tipo kirtiklių-saugiklių blokų gamintojo patvirtinimas, kad pirkimo dalyvis gali tiekti siūlomus 0,4 kV lauko tipo kirtiklių-saugiklių blokus. Patvirtinime turi būti nurodytas pirkimo dalyvio pavadinimas.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Prekės bus perkamos pagal atskirus Pirkėjo pateiktus Užsakymus visu Sutarties galiojimo metu.

  - Tiekėjas turės pristatyti Prekes techninės specifikacijos 4 skyriuje nurodytu adresu Pirkėjo darbo laiku (I-IV 7:30 – 16:30 val., V 7:30 – 15:15 val.).

  - Tiekėjas privalo pristatyti Pirkėjo atskirame Užsakyme nurodytas Prekes ne vėliau kaip per 45 (keturiasdešimt penkias) kalendorines dienas nuo Užsakymo pateikimo dienos.

  - Prekių pristatymo išlaidas iki Pirkėjo Užsakyme nurodytos vietos apmoka Tiekėjas.

- KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

  - Prekėms nustatomas Tiekėjo arba Prekių gamintojo taikomas (nustatomas ilgesnis taikomas terminas), tačiau bet kokiu atveju ne trumpesnis kaip 2 (dviejų) metų garantijos terminas, skaičiuojamas nuo Prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.

  - Prekių perdavimo - priėmimo ar Garantinio laikotarpio metu pastebėtiems trūkumams šalinti nustatomas 30 (trisdešimties) kalendorinių dienų terminas nuo Pirkėjo pranešimo apie sugedusias, nekokybiškas ar turinčias trūkumų Prekes. Tiekėjas netinkamas/sugedusias Prekes privalo pasiimti iš Pirkėjo nurodytų adresų ir suremontuotas Prekes savo lėšomis grąžinti Pirkėjo nurodytais adresais, iš kurių jos buvo paimtos.

  - Tiekėjas patvirtina, kad parduodamos Prekės yra tinkamos naudoti pagal jų tikslinę paskirtį, kad nėra paslėptų Prekių trūkumų, dėl kurių Prekių nebūtų galima naudoti pagal jų tikslinę paskirtį arba dėl kurių sumažėtų Prekių naudingumas.

  - Už nustatytų Prekių trūkumų nepašalinimą per techninės specifikacijos 7.2. punkte nustatytą terminą Tiekėjas, Pirkėjui pareikalavus, moka Pirkėjui 0,05 procentų nuo trūkumų turinčių Prekių kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną (tačiau bet kokiu atveju ne mažiau kaip 30,00 eurų (trisdešimt eurų 00 ct)  už vieną vėlavimo laikotarpį).

- APMOKĖJIMO SĄLYGOS

  - Pirkėjas sumoka Tiekėjui už faktiškai pristatytas kokybiškas Prekes, šalims pasirašius Prekių perdavimo – priėmimo aktą, per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Sąskaitos gavimo dienos.

- KARTU SU PRISTATOMOMIS PREKĖMIS PATEIKIAMI DOKUMENTAI

  - Prekių Perdavimo – priėmimo aktai, kuriame nurodomi Prekių gamintojas ir modelis.