TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (TS)

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Pirkėjas – AB „KN Energies“

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

  - Pirkimo objektas – Prekės.

- PIRKIMO OBJEKTAS

- Elektrinės pavaros (toliau – Pirkimo objektas).

- Pirkimo objektas į dalis neskaidomas.

  - ESAMA SITUACIJA

Siekiant užtikrinti maksimalią krovą ir siekiant išvengti prastovų, būtina įsigyti naujas ROTORK elektrines pavaras. Šios pavaros bus pajungiamos į esamą PAKSCAN komunikacinį tinklą. Šios pavaros pakeis esamas senesnės kartos pavaras, kurioms nebėra tiekiamos gamintojo atsarginės dalys.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

3.1. Pirkimo objektui taikomas žaliasis kriterijus

Pirkėjas siekia, jog jo ir Tiekėjo veiksmai darytų kuo mažesnį poveikį aplinkai, todėl: - Viešojo pirkimo ir sutarties vykdymo metu bendravimas tarp Tiekėjo ir Pirkėjo bus vykdomas tik elektroninėmis priemonėmis (CVP IS priemonėmis, telefonu, elektroniniu paštu, ar kt.); - Visa dokumentacija, susijusi su Sutarties vykdymu teikiama Pirkėjui ir Tiekėjui elektorinėmis priemonėmis (CVP IS priemonėmis, elektoriniu paštu ar kt.); - Sutartį bus siekiama pasirašyti tik elektroninėmis priemonėmis (elektroniniu parašu); - Tiekėjas įsipareigoja mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, jeigu bus naudojamos kanceliarinės priemonės, jos turi būti pagamintos iš perdirbtų žaliavų arba tinkamos perdirbimui; - Esant būtinybei spausdinti, Tiekėjas įsipareigoja naudoti perdirbtą popierių, kuris atitinka žaliojo pirkimo reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas); - Jei įsigyjamos Prekės turi būti tiekiamos ar perduodamos antrinėje pakuotėje, jos turi atitikti pakuotėms nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nebent tai prieštarauja higienos normoms: pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas; - Jei įsigyjamos Prekės su pristatymu, Tiekėjas turi siekti, kad tiekiant Prekes būtų sunaudojama mažiau gamtos išteklių ir taip būtų laikomasi Apraše nustatytų aplinkos apsaugos principų, t. y.: - siekti, kad Prekių pristatymui Pirkėjo nurodytu adresu, būtų pasirenkamos netaršios transporto priemonės, kurios atitinka žaliojo pirkimo reikalavimus, patvirtintus Apraše; - siekti, kad būtų pasirenkamas optimalus maršrutas Prekių pristatymui Pirkėjo nurodytu adresu; - Tiekėjas įsipareigoja siekti, kad jo veiksmai neterštų aplinkos ir nekeltų pavojaus sveikatai ir taip būtų laikomasi Aprašo 4.4.4 punkte nustatyto aplinkosauginio principo; - Tiekėjas įsipareigoja Sutarties vykdymo metu susidariusias atliekas rūšiuoti ir atliekas tinkamas perdirbimui ar pakartotinam panaudojimui perduoti tokias atliekas turinčiam teisę tvarkyti atliekų tvarkytojui, o netinkamas perdirbimui ar pakartotinam panaudojimui - utilizuoti specialiai tam skirtose vietose. 3.1.10. Prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, neteršia aplinkos ir nepavojinga sveikatai. Ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų.3.1.11. Prekė turi mažiau ar visai neturi pavojingų, toksinių ir aplinkos apsaugos požiūriu kenksmingų medžiagų.3.1.12. Prekės pakuotės: turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas.

3.2. Reikalavimai dėl atitikties nacionalinio saugumo interesams

Tiekėjo pasiūlymas gali būti atmestas, jeigu yra bent viena iš PĮ 58 str. 41 nurodytų sąlygų.

3.3. Reikalavimai Prekėms nurodyti TS 1 priede, prekių atitikties lentelėje

3.4.  PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS

Visos perkamos pavaros turi turėti:

- ATEX sertifikatą – įranga skirta naudoti sprogių medžiagų aplinkoje.

- Suderinamumą su esamu pavarų valdikliu PAKSCAN P3/P4 Classic.

- IP klasė: 66/68.

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

  - Taikoma kainodara:

☒ Fiksuota kaina

4.2.  Nurodytas tikslus kiekis. Sutarties kaina yra lygi Tiekėjo pasiūlymo kainai be PVM. Pirkėjas įsipareigoja išpirkti visą nurodytą prekių kiekį.

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ROTORK IQ18 F10A | Vnt. | 2 |
| 2. | ROTORK IQ35 F16A | Vnt. | 1 |
| 3. | ROTORK IQ40 F25A | Vnt. | 1 |
| 4. | ROTORK IQ70 F25A | Vnt. | 1 |

- KARTU SU PASIŪLYMU PATEIKIAMI DOKUMENTAI

| Eil. Nr. | Pavadinimas |
| --- | --- |
| - 5.1. | Techninių parametrų atitikties lentelė (TS priedas Nr. 1) |

- SUTARTIES VYKDYMO METU TEIKIAMI DOKUMENTAI

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Teikimo momentas |
| --- | --- | --- |
|  | Pateikti gaminio techninį pasą | Su kiekviena preke |
|  | Montavimo instrukciją | Su kiekviena preke |
| ## 5.3 | Prekės garantinį dokumentą. | Su kiekviena preke |
| ## 5.4 | ATEX sertifikatas | Vienas bendras |

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

- ☒ Burių g. 19, LT-92276 Klaipėda.

- SUTARTIES VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Sutarties galiojimas

Sutartis įsigalioja nuo to momento, kai ją pasirašo abi šalys ir galioja iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau kaip iki einamųjų metų pabaigos.  Prekės turės būti pristatomos ne vėliau kaip per 14 (keuriolika) savaičių  sutarties įsigaliojimo dienos.

  - Prekių pristatymo tvarka

Tiekėjas pristato prekes techninės specifikacijos 7 punkte nurodytais adresais, pirkėjo darbo laiku (I-IV 7:30 – 16:30 val., V 8:00 – 15 val.)

- KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

- 9.1. Prekėms taikomas ne trumpesnis kaip 24 mėn. garantijos terminas, skaičiuojamas nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.

9.2. Sutarties vykdymo ar garantinio termino metu pastebėtiems trūkumams šalinti nustatomas 10 (dešimt) darbo dienų terminas nuo pirkėjo pranešimo apie nekokybiškas prekes išsiuntimo el. paštu tiekėjui momento, arba per kitą protingą terminą, nustatytą atskiru rašytiniu Šalių susitarimu.

- PIRKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI SUSIJĘ SU PIRKIMO OBJEKTU

Pirkėjas per sutarties galiojimo laikotarpį kilus neaiškumams dėl perkamų prekių įsipareigoja patikslinti pateiktą informaciją.

- PRIEDAI

Priedas Nr.1. Prekių techninių parametrų atitikties lentelė.

Techninės specifikacijos Priedas Nr. 1

Prekių techninių parametrų atitikties lentelė

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai (prekės, įrenginio, įrangos savybės, parametrų arba funkcijų išpildymas) | Reikalaujamo parametro arba vykdomos funkcijos reikšmė | Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą techniniam reikalavimui nurodydamas: taip/ne o, kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos Prekės reikšmę | Dokumentai/nuorodos į gamintojų skelbiamą informaciją internete, patvirtinantys siūlomų parametrų reikšmes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROTORK IQ18F10A |  |  |  |  |
| 1. | Įranga skirta naudoti sprogių medžiagų aplinkoje. | ATEX Ex d IIB T4 Gb | Įrašyti tikslią siūlomos Prekės reikšmę | Pateikti atitiktį įrodančius dokumentus |
| 2. | Apsisukimai rpm | 36 | Įrašyti tikslią siūlomos Prekės reikšmę | Pateikti atitiktį įrodančius dokumentus |
| 3. | Sukimo momentas Nm | 108 | Įrašyti tikslią siūlomos Prekės reikšmę | Pateikti atitiktį įrodančius dokumentus |
| 4. | IP klasė | 66/68 | Įrašyti tikslią siūlomos Prekės reikšmę | Pateikti atitiktį įrodančius dokumentus |
| 5. | Darbinė aplinkos temperatūra | -30 iki +70C | Įrašyti tikslią siūlomos Prekės reikšmę | Pateikti atitiktį įrodančius dokumentus |
| 6. | Pavaros pajungimo schema | 100K2000 | Taip/ne |  |
| 7. | Varančioji mova | Neišsriegta | Taip/ne |  |
| 8. | Apsauginis gaubtas sklendės strypui | Taip | Taip/ne |  |
| 9. | Baterijos aklė | Metalinė | Taip/ne |  |
| 10. | Išplėstinės funkcijos ir diagnostika | IQ PRO arba lygiavertis | Įrašyti tikslią siūlomos Prekės reikšmę | Pateikti atitiktį įrodančius dokumentus |
| 11. | Reduktoriaus tepimas | Sintetinė alyva | Taip/ne | Pateikti atitiktį įrodančius dokumentus |
| 12. | Rankinis valdymas | Galimybė pereiti į rankinį valdymą veikiant elektros varikliui | Taip/ne | Pateikti atitiktį įrodančius dokumentus |
| 13. | Maitinimo įtampa VAC, dažnis Hz, fazių sk. | 380-50-3 | Įrašyti tikslią siūlomos Prekės reikšmę | Pateikti atitiktį įrodančius dokumentus |
| 14. | Pavaros valdymo suderinamumas su valdikliu P3/P4 classic per PAKSCAN | Pajungimas į valdymo kilpą be papildomos įrangos | Taip/ne | Pateikti atitiktį įrodančius dokumentus |
| 15. | Sklendės ašies apsauga | Pridėta prie prekės | Taip/ne | Pateikti atitiktį įrodančius dokumentus |
| ROTORK IQ35F16A |  |  |  |  |
| 1. | Įranga skirta naudoti sprogių medžiagų aplinkoje. | ATEX Ex d IIB T4 Gb | Įrašyti tikslią siūlomos Prekės reikšmę | Pateikti atitiktį įrodančius dokumentus |
| 2. | Apsisukimai rpm | 36 | Įrašyti tikslią siūlomos Prekės reikšmę | Pateikti atitiktį įrodančius dokumentus |
| 3. | Sukimo momentas Nm | 542 | Įrašyti tikslią siūlomos Prekės reikšmę | Pateikti atitiktį įrodančius dokumentus |
| 4. | IP klasė | 66/68 | Įrašyti tikslią siūlomos Prekės reikšmę | Pateikti atitiktį įrodančius dokumentus |
| 5. | Darbinė aplinkos temperatūra | -30 iki +70C | Įrašyti tikslią siūlomos Prekės reikšmę | Pateikti atitiktį įrodančius dokumentus |
| 6. | Pavaros pajungimo schema | 100K2000 | Taip/ne |  |
| 7. | Varančioji mova | Neišsriegta | Taip/ne |  |
| 8. | Apsauginis gaubtas sklendės strypui | Taip | Taip/ne |  |
| 9. | Baterijos aklė | Metalinė | Taip/ne |  |
| 10. | Išplėstinės funkcijos ir diagnostika | IQ PRO arba lygiavertis | Įrašyti tikslią siūlomos Prekės reikšmę | Pateikti atitiktį įrodančius dokumentus |
| 11. | Reduktoriaus tepimas | Sintetinė alyva | Taip/ne | Pateikti atitiktį įrodančius dokumentus |
| 12. | Rankinis valdymas | Galimybė pereiti į rankinį valdymą veikiant elektros varikliui | Taip/ne | Pateikti atitiktį įrodančius dokumentus |
| 13. | Maitinimo įtampa VAC, dažnis Hz, fazių sk. | 380-50-3 | Įrašyti tikslią siūlomos Prekės reikšmę | Pateikti atitiktį įrodančius dokumentus |
| 14. | Pavaros valdymo suderinamumas su valdikliu P3/P4 classic per PAKSCAN | Pajungimas į valdymo kilpą be papildomos įrangos | Taip/ne | Pateikti atitiktį įrodančius dokumentus |
| 15. | Sklendės ašies apsauga | Pridėta prie prekės | Taip/ne | Pateikti atitiktį įrodančius dokumentus |
| ROTORK IQ40F25A |  |  |  |  |
| 1. | Įranga skirta naudoti sprogių medžiagų aplinkoje. | ATEX Ex d IIB T4 Gb | Įrašyti tikslią siūlomos Prekės reikšmę | Pateikti atitiktį įrodančius dokumentus |
| 2. | Apsisukimai rpm | 24 | Įrašyti tikslią siūlomos Prekės reikšmę | Pateikti atitiktį įrodančius dokumentus |
| 3. | Sukimo momentas Nm | 1020 | Įrašyti tikslią siūlomos Prekės reikšmę | Pateikti atitiktį įrodančius dokumentus |
| 4. | IP klasė | 66/68 | Įrašyti tikslią siūlomos Prekės reikšmę | Pateikti atitiktį įrodančius dokumentus |
| 5. | Darbinė aplinkos temperatūra | -30 iki +70C | Įrašyti tikslią siūlomos Prekės reikšmę | Pateikti atitiktį įrodančius dokumentus |
| 6. | Pavaros pajungimo schema | 100K2000 | Taip/ne |  |
| 7. | Varančioji mova | Neišsriegta | Taip/ne |  |
| 8. | Apsauginis gaubtas sklendės strypui | Taip | Taip/ne |  |
| 9. | Baterijos aklė | Metalinė | Taip/ne |  |
| 10. | Išplėstinės funkcijos ir diagnostika | IQ PRO arba lygiavertis | Taip/ne | Pateikti atitiktį įrodančius dokumentus |
| 11. | Reduktoriaus tepimas | Sintetinė alyva | Taip/ne | Pateikti atitiktį įrodančius dokumentus |
| 12. | Rankinis valdymas | Galimybė pereiti į rankinį valdymą veikiant elektros varikliui | Taip/ne | Pateikti atitiktį įrodančius dokumentus |
| 13. | Maitinimo įtampa VAC, dažnis Hz, fazių sk. | 380-50-3 | Įrašyti tikslią siūlomos Prekės reikšmę | Pateikti atitiktį įrodančius dokumentus |
| 14. | Pavaros valdymo suderinamumas su valdikliu P3/P4 classic per PAKSCAN | Pajungimas į valdymo kilpą be papildomos įrangos | Taip/ne | Pateikti atitiktį įrodančius dokumentus |
| 15. | Sklendės ašies apsauga | Pridėta prie prekės | Taip/ne | Pateikti atitiktį įrodančius dokumentus |
| ROTORK IQ70F25A |  |  |  |  |
| 1. | Įranga skirta naudoti sprogių medžiagų aplinkoje. | ATEX Ex d IIB T4 Gb | Įrašyti tikslią siūlomos Prekės reikšmę | Pateikti atitiktį įrodančius dokumentus |
| 2. | Apsisukimai rpm | 24 | Įrašyti tikslią siūlomos Prekės reikšmę | Pateikti atitiktį įrodančius dokumentus |
| 3. | Sukimo momentas Nm | 1490 | Įrašyti tikslią siūlomos Prekės reikšmę | Pateikti atitiktį įrodančius dokumentus |
| 4. | IP klasė | 66/68 | Įrašyti tikslią siūlomos Prekės reikšmę | Pateikti atitiktį įrodančius dokumentus |
| 5. | Darbinė aplinkos temperatūra | -30 iki +70C | Įrašyti tikslią siūlomos Prekės reikšmę | Pateikti atitiktį įrodančius dokumentus |
| 6. | Pavaros pajungimo schema | 100K2000 | Taip/ne |  |
| 7. | Varančioji mova | Neišsriegta | Taip/ne |  |
| 8. | Apsauginis gaubtas sklendės strypui | Taip | Taip/ne |  |
| 9. | Baterijos aklė | Metalinė | Taip/ne |  |
| 10. | Išplėstinės funkcijos ir diagnostika | IQ PRO arba lygiavertis | Įrašyti tikslią siūlomos Prekės reikšmę | Pateikti atitiktį įrodančius dokumentus |
| 11. | Reduktoriaus tepimas | Sintetinė alyva | Taip/ne | Pateikti atitiktį įrodančius dokumentus |
| 12. | Rankinis valdymas | Galimybė pereiti į rankinį valdymą veikiant elektros varikliui | Taip/ne | Pateikti atitiktį įrodančius dokumentus |
| 13. | Maitinimo įtampa VAC, dažnis Hz, fazių sk. | 380-50-3 | Įrašyti tikslią siūlomos Prekės reikšmę | Pateikti atitiktį įrodančius dokumentus |
| 14. | Pavaros valdymo suderinamumas su valdikliu P3/P4 classic per PAKSCAN | Pajungimas į valdymo kilpą be papildomos įrangos | Taip/ne | Pateikti atitiktį įrodančius dokumentus |
| 15. | Sklendės ašies apsauga | Pridėta prie prekės | Taip/ne | Pateikti atitiktį įrodančius dokumentus |