Akušerijos skyriaus operacinės Nr. 3  elektros tiekimo projekto aiškinamasis raštas

Akušerijos ginekologijos skyriaus, Josvainių g. 2, Kaune (toliau – Akušerijos ginekologijos skyriaus) trys operacinės pajungiamos iš elektros skydinės Nr. 5, NMŠĮGS-1 (8Gr.) per generatorių ir per nepertraukiamo maitinimo šaltinį. Iš elektros skydinės Nr. 5 esančio NMŠĮGS-1, 8Gr., per 120A automatinį išjungėją (naujai perprojektuojamas NMŠĮGS-1, jungiamieji šuntai keičiami į 1x35mm2) paduodama įtampa į akušerinio skyriaus  2-ame aukšte esantį skydą JS-2-7,  kuris maitina operacinės Nr. 1 nepertraukiamo maitinimo šaltinį. Keičiamas senas automatinis išjungiklis į naują 100A. |Po pakabinamomis lubomis tiesimas varinis kabelis 4x35 (L=85m) iki operacinės nepertraukiamo maitinimo šaltinio Nr. 2  ir pajungiama per 80A automatinį išjungiklį.

Dėl vietos trūkumo naujai įrengiamai operacinei elektros tiekimo aparatūra išdėstoma Akušerijos ginekologijos pastato rūsyje esanti 3,5 m2 ploto patalpoje, kurioje sumontuojamas  el. valdymo skydas, skiriamasis transformatorius, įrengiamas technologinės aparatūros įžeminimo kontūras, pajungiamas 10kW galingumo nepertraukiamo maitinimo trifazis šaltinis. Suformuojamas vienfazis 230V elektros signalas po skiriamojo transformatoriaus, paduodamas į antrame aukšte esantį operacinės Nr.3  skydą, kuris aprūpina elektros įtampa visą operacinės bloką.

Operacinės pajungiamos iš elektros skydinės Nr.5, NMŠĮGS-1 (8Gr.) per generatorių. Elektros skydinė Nr. 5 pajungiama iš TR-524, kur per automatinį rezervo jungiklį (toliau – ARĮ) gaunamas maitinimas iš abiejų transformatorių. Dingus įtampai abiejose šynų sekcijose, įjungiamas dyzelinis generatorius. Nepertraukiamo maitinimo šaltiniai reikalingi perjungimo metu, kai dingsta įtampa.

Visi vartotojai esantys operacinėje Nr. 3, pajungiami  per Nepertraukiamo maitinimo šaltinį Nr.3. Dingus įtampai elektros tinkle, kol pasileidžia elektros generatorius, nepertraukiamo maitinimo šaltiniai maitina skiriamąjį transformatorių (9,85kW), kuris tiekia elektros energiją į konsoles (technologinis įžeminimas). Pasileidus generatoriui, visi likusieji vartotojai gauna elektros maitinimą iš generatoriaus.

Atlikami montavimo darbai operacinėje t.y. klojami kabeliai, užpresuojami kabelių antgaliai, kabeliai prijungiami prie transformatoriaus  gnybtų bei prie skydų, taip pat atliekamas kabelių sužymėjimas. Montuojami kabelių loveliai, kebelių kanalai. Pertvarkomi elektros skydai, įrengiant naujus automatiniai jungiklius.

Tvarkomos įžeminimo kontūro, nulinės / PE šynos. Atliekamas jų paleidimas, derinimas. Atliekami varžų matavimai. Bandymai su apkrova / monitoringas.

Izoliacinio /skiriamojo transformatoriaus antrinė apvija turi būti simetriška, bet neturi būti įžeminta. Tarp pirminės ir antrinės apvijų esantis elektrostatinis ekranas, turi būti prijungtas prie įžeminimo šynos. Skiriamojo transformatoriaus  įtampa neturi būti didesnė nei 250V.

Visi aparatai ir įranga, prijungti prie tinklo kištukinėmis jungtimis, turi būti maitinami iš skiriamojo transformatoriaus.

Esamoje elektros įvado patalpoje, kuri yra rūsyje, įrengiamas naujas elektros apsauginis įžeminimas sudarytas iš vertikalių elektrodų ir juos jungiančio laidininko. Elektrodai montuojami kalimo būdu prieš tai išgręžus kiaurymes betoninėse grindyse. Sumontavus įžeminimo elektrodus matuojama įžeminimo varža, kuri turi neviršyti 4 Ω. Jei su brėžinyje numatytu elektrodų kiekiu tokios varžos nepavyksta pasiekti būtina montuoti daugiau elektrodų.

Sumontavus elektrodus kiaurymės grindyse užtaisomos hermetizuojančiu skiediniu.