UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „AUKŠTAITIJOS VANDENYS“

Įmonės kodas 147104754

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

2026 m. kovo 20 d.

Statinys ir statinio rūšis: Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklai su nuotekų siurbline Naujamiesčio k, Panevėžio r. Nauja statinio statyba.

Komisija, remiantis 2015-02-05 generalinio direktoriaus įsakymu Nr.7, susidedanti iš eksploatacijos direktoriaus Rimanto Savicko, GTS vyr. mechaniko Gintaro Silicko, PĮG vyresn. inžinieriaus Gintauto Vokiečio, pirkimo iniciatoriaus VTT meistro Dariaus Šukio, AVS tarnybos viršininko Arvydo Matelionio, energetikos tarnybos vyr. energetiko Tomo Dulkės  nustatė, kad reikia atlikti sekančius darbus:

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas ir normatyvo Nr. | Mato vnt. | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4 |
| 1. | Pagal pateiktą schemą nuo taško B suprojektuoti ir nutiesti vandentiekio tinklus Pušyno g. ir Pienių g. Vamzdžio diametras d-110 mm: | m | ~ 1200 |
| 1.1 | Adresams Pienių g. 1, 3, 5, 6, 7, 10, 12; Pušyno g. 34, 36, 38 iki esamų vidaus vandentiekio tinklų. Vamzdžio diametras d-32 mm. | vnt | 10 |
| 1.2 | Adresams Pienių g. 9, 14, 16 (vamzdžio diametras d-32 mm); Pušyno g. 40, 42 (vamzdžio diametras d-50 mm) iki esamų vidaus vandentiekio tinklų gyvenamuosiuose ir ūkiniuose pastatuose. | vnt | 5 |
| 1.3 | Adresams Pienių g. 2, 4, 8, 18; Pušyno g. 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 44 iki sklypų ribos ir užbaigti akle. Vamzdžio diametras d-32 mm. | vnt | 14 |
| 2. | Taške B sujungti esamą d-100 mm ketinį vamzdį su naujai nutiestu PE d-110 mm vamzdžiu adapterių pagalba. | vnt | 1 |
| 3. | Taškuose E ir F suprojektuoti ir sumontuoti vandentiekio šulinius VŠ-1 ir VŠ-2 su uždaromąja armatūra. Šulinių diametras ne mažiau d-1500 mm. | vnt. | 2 |
| 4. | Ties Pienių g. 1, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 16; Pušyno g. 34, 36, 38, 40, 42 sklypų ribomis sumontuoti požemines sklendes vandentiekio įvadų atjungimui. | vnt. | 15 |
| 5. | Pagal pateiktą schemą suprojektuoti ir nutiesti savitakinius buitinių nuotekų tinklus iš plastikinių vamzdžių Pušyno g. (vamzdžio diametras d-200 mm) ir Pienių g. (vamzdžio diametras ne mažiau d-160 mm) iki projektuojamos nuotekų perpumpavimo siurblinės (NPS): | m | ~ 935 |
| 5.1 | Adresams Pušyno g. 40, 42 iki gyvenamųjų namų. Vamzdžio diametras d-160 mm. | vnt | 2 |
| 5.2 | Adresams Pienių g. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18; Pušyno g. 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 44 iki sklypų ribos ir užbaigti akle. Vamzdžio diametras d-160 mm. | vnt | 27 |
| 6. | Taškuose C ir D numatyti gelžbetoninius buitinių nuotekų šulinius su įlipimo galimybe, ne mažiau d-1000 mm. | vnt | 2 |
| 7. | Kiti reikalavimai: Pušyno , Pienių g. nuotekų šuliniai ne mažiau nei d-425 mm; Pušyno g. 40, 42 įvadiniai nuotekų šuliniai ne mažiau d-315 mm; Ketiniai buitinių nuotekų šulinių dangčiai savifiksaciniai (be varžtų ar spec. užraktų). |  |  |
| 8. | Naują siurblinę statyti pagal schemoje nurodytą vietą. Nuotekų perpumpavimo siurblinė turi būti su nešmenų atskyrimo sistema ir dviem (2 vnt.) sausojo montavimo „Wilo“ (arba lygiaverčiais) nuotekų siurbliais. Siurblinės korpusas – aukšto tankio polietileno (HDPE). Siurblinės korpuso vidinis skersmuo ne mažesnis kaip d-1500 mm. Siurblinės dangtis turi būti iškeltas virš projektuojamo žemės paviršiaus ≥ 0,25 m. Siurblinė turi būti pilnai sukomplektuota su visomis reikiamomis uždaromosiomis sklendėmis, atbuliniais vožtuvais, manometrais, lipynėmis ir drenažiniu siurbliu. Siurblinės uždarymui korpuso viduje sumontuoti nuo žemės paviršiaus valdomą peilinę užsklandą. Atidarytas siurblinės dangtis ir ventiliacijos kaminėliai neturi trukdyti siurbliams iškelti. Siurblių valdymo spinta su lygio jutikliais pateikta techninės specifikacijos priede. | kompl. | 1 |
| 9. | Naujos slėginės linijos jungimosi su esama linija vietoje (schemoje pažymėta tašku „A“) įrengti šulinį, kurio vidinis skersmuo ne mažesnis nei d-1500 mm. Atstumas nuo kelio sankasos viršutinės briaunos iki šulinio krašto turi būti ne didesnis kaip 14 m. Esama slėginė linija paklota iš d-200 mm polietileno (PE) vamzdžių. Prijungimui naudoti trišakį su adapteriais, atspariais hidrauliniams smūgiams. Ant atšakos eilės tvarka sumontuoti: uždaromąją sklendę, atbulinį vožtuvą, trišakį su sklendė būsimos slėginės linijos ištuštinimui ir uždaromąją sklendę nuo siurblinės pusės. Šulinio įlipimo angos centras turi sutapti su ištuštinimo sklendės ašimi. | vnt. | 1 |
| 10. | Slėginę liniją įrengti iš PE 100-RC (SDR 11) polietileno vamzdžių, atitinkančių PN16 slėgio klasę. Vamzdžio diametras d-90 mm. Vamzdynas klojamas žaliojoje zonoje. Projektuojamos slėginės linijos aukščiausioje vietoje (siurblinėje) įrengti nuorintuvą (oro išleidimo ventilį). | m | ~ 260 |
| 11. | Įrengti privažiavimo aikštelę siurblinės aptarnavimui su skaldos danga. | m2 | ~ 35 |
| 12. | Baigus statybos darbus, statybvietėje sutvarkyti aplinką ir atstatyti gerbūvį: išlyginti gruntą, atsėti veją bei atkurti visas dėl darbų vykdymo pažeistas dangas iki pirminės būklės. |  |  |
| 13. | AVS užduotis NPS automatizacijos projektavimui ir techninė užduotis elektros įvado ir elektrinės dalies įrengimui užduotis Techninės specifikacijos priede. |  |  |

Pastaba: pateikta trasų schema, ilgiai yra apytikriai, duomenys tikslinami projektavimo metu.

Komisija siūlo darbus atlikti 2026 m. III-IV ketv.

Komisija:    Rimantas Savickas

Gintaras Silickas

Gintautas Vokietis

Darius Šukys

Arvydas Matelionis

Tomas Dulkė