UAB “Aukštaitijos vandenys”

AVS tarnyba

2026-03-10

Terminai:

UŽSAKOVAS –įrangą ir darbus perkanti bendrovė (UAB „Aukštaitijos vandenys“),

RANGOVAS -įrangą ir darbus pasiūliusi pateikti bendrovė,

NPS – nuotekų perpumpavimo stotis,

SCADA –automatizuotų procesų vizualizacijos techninės ir programinės įrangos visuma,

HMI – vartotojo sąsaja,

PLV – programuojamas loginis valdiklis.

PDD – paleidimo derinimo darbai.

TDP –techninis darbo projektas.

VS – valdymo skydas.

Užduotis, požeminės NPS su GSM ryšiu,  valdymo ir automatizacijos įrangos projektavimui ir įrengimui.

- Objektas-nauja NPS Naujamiesčio kaime.

  - Šioje siurblinėje numatoma:

    - TDP turi būti paruoštas atsižvelgiant į Vyriausybės 2022-03-30 nutarimą Nr.280 „Dėl Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 13, 14 ir 15 dalių nuostatų įgyvendinimo“.

    - Šioje siurblinėje numatomas naujas jėgos ir valdymo skydas su reikalingos apimties PLV pagal pateikiamas schemas Priedas Nr.1. Projektuojami PLC turi būti to paties duomenų perdavimo protokolo MODBUS, todėl valdymo įranga turi būti pagaminta pagal UAB „Aukštaitijos vandenys“ AVS tarnybos paruoštas tipinės NPS principines schemas;

    - Pateikiama NPS stotelės valdymo principinė schema. RANGOVUI reikalinga paruošti projektą  remiantis pateikta principine valdymo schema. Numatoma įranga turi būti identiška šiuo metu veikiančiai, nes būtina išlaikyti esamos sistemos suderinamumą ir vientisumą.

    - Duomenų pardavimas-GSM pramoninio išpildymo modemu -uždaras VPN tinklas. Reikalinga jungtis į veikiantį GSM tinklą.

    - Esamo GSM tinklo abonentines SIM korteles pateikia UŽSAKOVAS, , kreiptis į UAB „Aukštaitijos vandenys“ AVS tarnybą;

  - RANGOVUI būtina įvertinti visas reikalingas papildomas medžiagas reikalingas įrangos montavimui. Taip pat būtina įvertinti NPS kabelių trasas ir telekomunikacijų kanalizaciją tarp VS ir pačios siurblinės. Numatomas trasos diametras 100mm. Skydas turėtų būti statomas ant įkasamo į žemę karkaso, kuris montuojamas ant betonuotos plokštės ne mažesniame kaip -1,4 metro gylyje nuo žemės paviršiaus. Siurblių ir valdymo kabeliai negali turėti jokių sujungimų ar movų trasoje tarp siurblinės ir valdymo spintos.

  - Visi kabeliai ir laidai naudojami siurblinės įrangos montažo darbams turi būti alavuoti. Valdymo skydo vidaus montažas gali būti atliktas ne alavuotais laidais. Siurblinėje jutiklių įžeminimo  ir kitų saugos daviklių prijungimas ir tvirtinimas turi būti numatytas nerūdijančio plieno varžtais. Išorinis antivandalinis skydas turi būti apšiltintas iš vidinės pusės ne plonesniu kaip 20mm izoliaciniu sluoksniu.

  - Siurblinės dangčio jutiklis- 1vnt., turi būti indukcinio tipo, ne mažesnės nei IP68 apsaugos klasės, jautrumo zona ne mažiau 12mm.

  - Numatant valdymo įrangą reikia įvertinti:

    - kontroliuojamų parametrų skaičius negali būti mažesnis už pateiktą schemose,

    - negali būti numatomas mažesnis valdymo sistemos funkcionalumas,

    - negali būti mažesnis sistemos patikimumas ir stabilumas.

    - HMI ekrane turi būti atvaizduotas siurblinės darbas ir visi derinimui skirti parametrai reikalingi sistemos funkcionalumui užtikrinti,

    - PLV programos turi būti parašytos universalios tinkančios tipiškai valdyti du siurblius su rotacijos galimybe. Programos algoritmą būtina suderinti su užsakovu,

    - Jei technologinis sprendimas bus 2+1 siurbliai tai būtina numatyti 3 siurblių VS variantą.

    - Valdymo įranga turi turėti viršįtampių apsaugą maitinimo grandinėse.

    - Visi kabeliai ir laidai nuo VS skydo į siurblinę turi būti alavuoti, matavimo grandinėms turi būti naudojami ekranuoti kabeliai.

    - Priduodant objektą jis turi veikti automatiniame režime nepriklausomai nuo kontroliuojamų parametrų pokyčių, bei trumpalaikių ar ilgalaikių įtampos svyravimų, dingimų. Siurblinės darbas neturi sutrikti sugedus PLV ar dingus jo maitinimui

- Centrinė dispečerinė.

  - RANGOVUI bus reikalinga atlikti UAB „Aukštaitijos vandenys“ Centrinės dispečerinės SCADA sistemos koregavimą veikiančio programinio paketo CONTROL MAESTRO 2018 bazėje. Numatomi tokie darbai:

    - paruošti pakeitimų langus vizualizacijos SCADA sistemai ir suderinti su Užsakovu,

    - atlikti SCADA sistemos koregavimo ir testavimo darbus,

    - atlikti avarinių pranešimų, grafikų, ataskaitų koregavimo ir papildymo darbus,

    - atlikti centrinės dispečerinės dokumentacijos papildymo darbus ir papildyti vartotojo dokumentaciją dispečerinei bei atlikti korekciją elektroninėje laikmenoje

    - pateikti UŽSAKOVUI atliktos programos ir dokumentacijos kopiją elektroninėje laikmenoje;

    - atlikti atsakingų darbuotojų apmokymą dispečerinėje supažindinant juos su atliktais darbais, dokumentuojant darbuotojų apmokymą;

- Garantija

  - Garantinis laikotarpis techninei ir programinei įrangai turi būti ne mažiau 12 mėnesių.

  - RANGOVAS garantiniu laikotarpiu savo lėšomis turi teikti pilną aptarnavimą t.y. garantinį remontą ir techninį aptarnavimą, įskaitant sugedusias detales, medžiagas ir darbą.

  - Pastebėtos klaidos ar funkcionalumo sutrikimai SCADA sistemoje taip pat yra garantinio remonto sritis.

- Kiti privalomi reikalavimai:

  - Remiantis pateiktais tipiniais brėžiniais RANGOVAS pirmiausia paruošia TDP pritaikytą konkrečiam objektui. Paruoštas TDP turi būti suderintas su UŽSAKOVO AVS ir Energetikos tarnybomis prieš pradedant įrangos užsakymo ir montavimo darbus. Suderintas 1 egzempliorius pateikiamas UŽSAKOVUI. Projektą RANGOVAS paruošia pagal šalyje galiojančių norminių dokumentų reikalavimus.

  - Kadangi numatoma keisti įranga ir numatomi atlikti darbai bei sprendimai bus integruojami į veikiančią sistemą, todėl privalo būti išlaikytas pilnas techninis suderinamumas su veikiančiomis ir nerekonstruojamomis SCADA sistemos dalimis. Veikiančios SCADA sistemos funkcionalumo sutrikimai neleistini.

  - Siūloma įranga negali būti naudota, arba naudota ir atnaujinta (remarketed/refurbished).

  - Įranga turi atitikti gamybos, saugos darbe norminių aktų reikalavimus.

  - RANGOVAS turi įvertinti visus kaštus reikalingus projekto tikslų įgyvendinimui.

  - Visi darbai bus atliekami pilnai funkcionuojančiuose technologiniuose objektuose, todėl RANGOVAS privalo savo pasiūlyme numatyti ir įvertinti visas reikalingas technines, organizacines ir saugos darbe priemones, kad nebūtų sutrikdytas technologinių įrenginių darbas.

  - RANGOVAS į pasiūlymo kainą įtraukia UŽSAKOVO centrinės dispečerinės personalo apmokymus. Personalas apmokomas ir apmokymo rezultatai surašomi „Apmokymo žurnale“.

  - Išpildomosios dokumentacijos egzempliorių skaičius -1vnt.(plius 1 kopija prie įrenginio) ir jų skaitmeninė kopija originaliu ir PDF formatu.

  - RANGOVAS, pristatydamas įrangą, turi pateikti išsamias eksploatacijos, aptarnavimo bei priežiūros instrukcijas, kuriose turi būti detaliai aprašyta, kaip naudoti, prižiūrėti, reguliuoti įrangą. Taip pat turi būti pridėta trumpa saugaus darbo su instrukcija skirta dirbantiems darbuotojams. Turi būti pateiktos eksploatacijos, aptarnavimo ir priežiūros bei saugaus darbo instrukcijų kopijos lietuvių kalba rašytinėje formoje 2egz.(viena iš jų prie įrenginio) ir skaitmeninėje formoje .doc ir .cad formatuose. Kol šios instrukcijos nepateikiamos PIRKĖJUI, laikoma, kad pateikta ne visa įranga.

  - Iškilus klausimams , kreiptis į UAB „Aukštaitijos vandenys“ AVS tarnybą, mob. +370 699 95917, el. p. arvydas.matelionis@avandenys.lt

AVS tarnybos viršininkas 								Arvydas Matelionis

Mob. +370 699 95917