UAB „AUKŠTAITIJOS VANDENYS“

ENERGETIKOS TARNYBA

2026-03-18

Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklai su nuotekų siurbline

Naujamiesčio k, Panevėžio r. Nauja statinio statyba

Techninė užduotis elektros įvado ir elektrinės dalies įrengimui

- Elektros energijos tiekimui gauti techninės prijungimo sąlygas iš AB ESO projektuojamos nuotekų perpumpavimo siurblinės galingumui.

- Suprojektuoti ir įrengti abonentinį kabelį į nuotekų siurblinę.

- Projektą suderinti su UAB „Aukštaitijos vandenys“ Energetikos tarnyba.

- Projektą derinti su kitomis institucijomis teisės aktų nustatyta tvarka.

- Įrengti valdymo spintos įžeminimo kontūrą. Varža – R≤10Ω.

- Sumontuoti įtampos kontrolės bei apsaugos nuo viršįtampių įtaisus.

- Siurblinėje įžeminti visas metalines dalis (kopėčias, siurblių kreipiančiąsias ir kt.)

- Tarp siurblinės ir valdymo spintos kabelių pratraukimui sumontuoti du d110 vamzdžius.

- Parengti abonentinio elektros kabelio geodezinę topo nuotrauką.

- Pateikti reikalingus dokumentus AB ESO ir informuoti Užsakovą apie elektros apskaitos prietaiso įrengimą.

- Numatyti ir įgyvendinti priemones, užtikrinančias darbuotojų saugą ir sveikatą, priešgaisrinę saugą bei aplinkos apsaugą vykdant montavimo darbus.

- Visus projektavimo, montavimo ir įžeminimo darbus vykdyti laikantis elektros įrenginių įrengimo taisyklių ir kitų teisės aktų reikalavimų.

- Užbaigus darbus Rangovas privalo pateikti Užsakovui pilną techninę išpildomąją dokumentaciją. Išpildomosios dokumentacijos popierinių egzempliorių skaičius – 1 vnt. ir skaitmeninė jų kopija originaliu ir PDF formatais.

- Baigus elektros statybos ir montavimo darbus turi būti pilnai atstatyta teritorijos aplinka ir gerbūvis.

Vyr. energetikas					Tomas Dulkė