SPS x priedas

TRANSFORMTORIŲ SAUGOJIMO AIKŠTELĖS ĮRENGIMO DARBŲ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Informacija apie pirkimo objektą:

1.1. 330/110/10 kV autotransformatoriaus saugojimo aikštelės su alyvos surinkimo duobe Panevėžio transformatorių pastotėje (toliau – AT aikštelė) suprojektavimo ir įrengimo darbai.

1.2. 10 kV reguliuojančiojo transformatoriaus saugojimo aikštelės su alyvos surinkimo duobe Šiaulių transformatorių (toliau – RT aikštelė) pastotėje suprojektavimo ir įrengimo darbai.

- Darbų etapai:

  - Pasirengimas statybai.

  - Statybos darbai.

  - Statybos užbaigimas.

- Pasirengimas statybai

  - Informacija apie statomus statinius:

    - Pavadinimas: Sandėliavimo aikštelė.

    - Statinių adresas: Pušaloto 230, Bliūdžių k. Panevėžio r.

    - Statybos rūšis: Paprastasis remontas.

    - Statinio kategorija: II grupės nesudėtingi statiniai.

    - Statinio naudojimo paskirtis: grupė - kiti inžineriniai statiniai, pogrupis - kitos paskirties inžineriniai statiniai.

    - Aikštelės plotas: apie 176 kv. m. (16,4m x 8,5m)

  - Informacija apie statomus statinius:

    - Pavadinimas: Sandėliavimo aikštelė.

    - Statinių adresas: Pramonės g. 2E, Šiauliai

    - Statybos rūšis: Paprastasis remontas.

    - Statinio kategorija: II grupės nesudėtingi statiniai.

    - Statinio naudojimo paskirtis: grupė - kiti inžineriniai statiniai, pogrupis - kitos paskirties inžineriniai statiniai.

    - Aikštelės plotas: apie 38,5 kv. m. (5,5m x 7m).

- Statybos darbai Panevėžio transformatorių pastotėje (AT aikštelė)

  - Rangovas pagal galiojančius teisės aktus parengia AT aikštelės statybos darbų aprašą ir suderina su Perkančiuoju subjektu.

  - Aikštelės plotas: apie 176 kv. m.

  - Statinių adresas: Pušaloto 230, Bliūdžių k. Panevėžio r.

  - Statybos rūšis: Paprastasis remontas.

  - Panevėžio transformatorių pastotėje yra buvusi transformatoriaus saugojimo vieta, dalis jos yra išlikusi. Atliekant naujos aikštelės įrengimo darbus, esama gelžbetoninė konstrukcija turi būti demontuota ir utilizuota. Esama gelžbetonio konstrukciją sudaro apie 10 m3 betono ir apie 0,6 t. armatūros.

  - Nauja aikštelė įrengiama pagal 1 priedo reikalavimus. Aikštelė pritaikoma laikyti 3 priede nurodytą transformatorių ant bėgių. Aikštelės konstrukcija turi būti pritaikyta tokio pačių gabaritų transformatoriaus su kitokiu bėgiu išdėstymu laikymui, maksimali transformatoriaus masė 300 tonų

  - Aikštelės lietaus nuvedimas prijungiamas prie esamų tinklų, pažymėtų 2 priede.

  - Rangovas prieš vykdydamas Darbus, turi atsitverti Darbų vykdymo zoną ne mažesnio 1,6 m aukščio laikina tvora. Už šio laikino aptvėrimo be papildomos elektrotechninio personalo priežiūros patekti draudžiama. Prižiūrintįjį elektrotechninį personalą laikino aptvėrimo įrengimui paskirs Perkantysis subjektas. Aptveriama zona pažymėta 1 priede.

- Statybos darbai Šiaulių transformatorių pastotėje (RT aikštelė)

  - Rangovas pagal galiojančius teisės aktus parengia AT aikštelės statybos darbų aprašą ir suderina su Perkančiuoju subjektu.

  - Statinių adresas: Pramonės g. 2E, Šiauliai

  - Statybos rūšis: Paprastasis remontas.

  - Šiaulių transformatorių pastotės nurodytoje plane vietoje (priedas 4), reikia įrengti saugojimo aikštelę su alyvos surinkimo duobe ir pajungimu į vandens nuotekų, užterštu tepalais, surinkimo sistemos tinklą (plane L2 tinklas).

  - Aikštelė įrengiama pagal 1 priedo reikalavimus. Aikštelė pritaikoma laikyti 5 priede nurodytą RT transformatorių ant bėgių. Aikštelės konstrukcija turi būti pritaikyta tokių pačių gabaritų transformatoriaus su kitokiu bėgiu išdėstymu laikymui, maksimali transformatoriaus masė 40 tonų

- Statybos užbaigimas

  - Baigęs Aikštelių įrengimo darbus Tiekėjas turi atlikti Aikštelių kadastrinius matavimus ir parengti visą dokumentaciją susijusią su statybos užbaigimu, bei parengti statybos užbaigimo aktą (Statybos užbaigimo deklaraciją). Perkantysis subjektas suteiks įgaliojimus Tiekėjui atstovauti save kitose institucijose, pateikti prašymą nuotoliniu būdu per IS „Infostatyba“, organizuoti statybos užbaigimo komisiją, teikti bei gauti statybos užbaigimui būtinus dokumentus, susijusius su objekto statybos darbų užbaigimu ir įregistravimu.

  - Tiekėjas turi įregistruoti Aikštelę Nekilnojamojo turto registre parengiant kadastrinę bylą.

Priedas:

1 priedas. 400-330-110kV įtampos transformatorių alyvos surinkimo duobių standartiniai techniniai reikalavimai;

2 priedas. Panevėžio TP situacijos planas;

3 priedas. Autotransformatoriaus gabaritinis brėžinys;

4 priedas. RT rezervinė vietos planas;

5 priedas. RT gabaritinis brėžinys.