TECHNINĖ  SPECIFIKACIJA

VIRTUVĖS IR PAGALBINIŲ PATALPŲ REMONTO DARBAI

1. Bendrieji reikalavimai darbams:

  - Tiekėjas privalo vykdyti darbus vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu.

  - Tiekėjas darbus privalo atlikti naudodamasis savo ištekliais, medžiagomis, priemonėmis ir rizika. Visos medžiagos, įrenginiai, įranga, gaminiai turi būti nauji, nenaudoti, kokybiški ir atitinkantys jiems keliamus Lietuvos Respublikos standartus ir normas (turi būti sertifikuoti Lietuvoje ir (arba) Europos Sąjungoje);

  - Tiekėjas, vykdydamas darbus, turi vadovautis medžiagų, gaminių ar įrengimų gamintojų instrukcijomis ir reikalavimais darbams su šiomis medžiagomis, gaminiais ar įrengimais;

  - Atliktiems darbams Tiekėjas privalo suteikti ne trumpesnį nei teisės norminiuose aktuose nustatytą garantinį terminą. Garantiniu laikotarpiu išaiškėjusius trūkumus (defektus) Tiekėjas šalina savo lėšomis;

  - Vykdant darbus tiekėjas statybvietėje turi užtikrinti saugų darbą, gaisrinę saugą ir aplinkos apsaugą bei tinkamas darbo higienos sąlygas darbų atlikimo vietoje, taip pat gretimos aplinkos bei gamtos apsaugą, greta darbų atlikimo vietos gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą nuo statybos darbų keliamo pavojaus, be to, nepažeisti trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygų;

  - Tiekėjas privalo demontuotus baldus, statybines šiukšles ir medžiagų likučius utilizuoti savo lėšomis ir rizika, nepažeisdamas aplinkosaugos reikalavimų. Suremontuotos patalpos turi būti perduodamos pilnai išvalytos.

  - Darbų metu neturi pablogėti kitų, neremontuojamų pastato dalių, patalpų, teritorijos eksploatacinės savybės – jos turi likti ne blogesnės būklės, nei buvo iki darbų pradžios. Tiekėjas privalo atstatyti visa apimtimi darbų metu padarytus patalpų, pastato, inžinerinių statinių apgadinimus.

1.8. Remontuojamų paviršinių apdailos elementų (dažų, grindų dangos ir kt.) dizainą, spalvas renkasi perkančioji organizacija (turi būti suteikta pakankama pasirinkimo galimybė).

1.9. Statybinės medžiagos turi atitikti aplinkos apsaugos kriterijus, nustatytus 2011 m. birželio 28d.  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakyme Nr. D1-508 “Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo”.

- Darbų apimtys pateikiamos darbų kiekių žiniaraštyje.

TS 01 BENDRIEJI REIKALAVIMAI

Reikalavimai statybos produktams

Visi statybiniai gaminiai, medžiagos ir priedai turi atitikti nurodymus dokumentacijoje ir turi būti sertifikuoti Lietuvoje. Visos medžiagos ir gaminiai turi būti pateikti su :

Atitikties sertifikatu arba atitikties deklaracija;

Gamintojo rekvizitais, firmos atpažinimo ženklu;

Specifikacija;

Nuoroda, kam skiriama;

Pagaminimo data.

Visi gaminiai ir medžiagos turi atitikti specifikacijose nurodomus kokybės reikalavimus. Jų įpakavimai, pristatymo dokumentai ar kita turi nurodyti jų kokybę.

Visos statybinės medžiagos, gaminiai, priedai, produktai,  gabenami, laikomi, sandėliuojami ir saugojami laikantis gamyklos gamintojos reikalavimų arba rekomendacijų.

Visi apdailos medžiagų pavyzdžiai ( ne mažiau kaip 3 pavyzdžiai) turi būti pateikti Užsakovui, prieš pradedant atlikti apdailos darbus, suderinimui. Gavus Užsakovo pritarimą apdailos medžiagos pavyzdžiui, galimas  apdailos medžiagos užsakymas. Sanitarinių prietaisų užsakymas galimas tik suderinus prieš tai su Užsakovu.

Saugojimas aikštelėje

Gaminiai ir statybinės medžiagos turi būti saugomi taip, kad nepablogėtų jų kokybė. Reikia laikytis kiekvienos medžiagos nurodytų saugojimo reikalavimų  ir gamintojo pateiktų galiojančių nuorodų.

Statybos aikštelėje prekės turi būti laikomos tinkamose ir jei būtina, izoliuotose, sausose, šildomose ir tinkamai vėdinamose patalpose taip, kad kiekviena medžiaga būtų padėta teisingai ir lengvai patikrinama.

Medžiagos ir prekės, pažeistos ar kitaip sugadintos dėl veiklos statybos aikštelėje, turi būti pakeistos naujomis rangovo sąskaita. Medžiagų ir gaminių keitimas galimas tik su  raštišku Užsakovo sutikimu.

Statybos atliekų tvarkymas

Statybinės ir griovimo atliekos turi būti tvarkomos pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro patvirtintas taisykles. Statybos eigoje tvarkomoje teritorijoje išardytos arba apgadintos esamos dangos ar žali plotai ir laikino kelio užimtas plotas turi būti atstatyti pilnoje apimtyje pagal anksčiau buvusią būklę. Statybos metu atliekos turi būti rūšiuojamos ir kaupiamos aptvertoje teritorijoje, konteineriuose ir atiduodamos atliekų tvarkytojams.

Darbų priėmimo tvarka

Visi statybos produktai (gaminiai ir medžiagos) bei įrenginiai privalo atitikti nurodytiems techninėse specifikacijose. Statybos metu neleidžiama keisti medžiagas, gaminius ar įrenginius kitais, negu pateikta rangos konkurso pasiūlymuose. Esant nenumatytoms aplinkybėms, kai keitimas neišvengiamas, pateikiamas  raštu  prašymas  paaiškinantis keitimo priežastis, nauji dokumentai, patvirtinantys, kad gaminių ir medžiagų ir įrengimų techninės   charakteristikos   geresnės   negu   keičiamų.   Gaunamas raštiškas statytojo, techninio prižiūrėtojo sutikimas. Būtini statybos produktų (gaminių ir medžiagų), įrenginių kokybę įrodantys privalomieji dokumentai - atitikties sertifikatai ir atitikties deklaracijos.

Paslėptų darbų patikrinimo aktai surašomi iš karto po jų apžiūrėjimo, nepradėjus vykdyti toliau numatytų statybos darbų. Paslėptų darbų patikrinimą ir tam skirtų aktų surašymą organizuoja už šių darbų vykdymą atsakingas statinio statybos vadovas. Pasirašius aktą suteikiama teisė vykdyti tolesnius akte nurodytus darbus. Paslėptų darbų patikrinimo aktai arba laikančiųjų konstrukcijų priėmimo aktai pasirašomi tik tada, kai šios rūšies darbai užbaigiami visame objekte. Atliekant paslėptus darbus dalimis, užrašomi priimtų darbų pavadinimai, naudotų statybos produktų ir konstrukcijų pavadinimai, markės, klasės, pasų, sertifikatų ir kitų dokumentų, pažyminčių jų kokybę, pavadinimai ir numeriai, kiti reikalingi duomenys.

TS 02 MŪRO DARBAI

Mūro konstrukcijoms statyti numatoma naudoti Lietuvos Respublikoje gaminamas baltas silikatines plytas. Naudojant kitas medžiagas jos turi būti ne blogesnės negu numatytos projekte ir turi būti atestuotos LR atitinkamų žinybų.

Mūriniams mūryti naudojami sudėtiniai arba cementiniai skiediniai, kurių markė yra M50 ir didesnė. Antžeminėms konstrukcijoms rišikliu gali būti portlandcementas. Vežamas ir laikomas cementas saugomas, kad nesudrėktų.

Horizontalios mūro siūlės turi būti 12mm, o vertikalios 10mm. Esant būtinumui laikinai nutraukti mūro darbus, siena turi būti užbaigta nuožulnia arba vertikale siūle.

Virš pamatų, po palangėmis, virš langų ir durų turi būti dedamas hidroizoliacijos sluoksnis su nuolydžiu į išorę. Tarp išorinio mūro sluoksnio ir šiluminės izoliacijos paliekamas 1cm pločio tarpas.

TS 03 SIENŲ IR GRINDŲ KLIJAVIMAS PLYTELĖMIS, GRINDŲ PAGRINDAI

Keraminės glazūruotos plytelės

1.1 Sieninės keraminės glazūruotos plytelės turi būti nuo 6 mm storio, grindinės – nuo 9 mm storio. 1.1.2 Vandens sugeriamumas <16%, stiprumas lenkimui (kgf/cm2) >12 (120), išlinkimas <0.8 mm, ant paviršiaus neturi atsirasti mikro trūkimų, jas įkaitinus ir atšaldžius.

1.2. Tvirtinamos (klijuojamos) ant paruošto paviršiaus pagal gamintojų rekomendacijas.

1.3. Plytelių klasė 1.

1.4. Dangos siūlės turi būti lygios, vienodo pločio. Plytelės kloti su 2-2.5 mm storio siūlėmis. Sienų klijavimas keraminėmis plytelėmis atliekamas įrengus švarias grindis. Siūles užpildyti leidžiama tik užbaigus visus pagrindinius statybos darbus. Skiedinys turi pilnai užpildyti erdvę tarp plytelių ir sienos. 1.5. Paviršiai prieš plytelių klojimą turi būti paruošiami kaip tinkavimui.

1.6. Klijuojamos sanmazguose ant sienų ir grindų.

1.7. Klojimo piešinį Rangovas suderina su Užsakovu prieš darbų pradžią.

1.8. Rangovas privalo pateikti Užsakovui mažiausiai 3 grindinių ir sieninių plytelių modelius pasirinkimui.

Akmens masės plytelių dangos įrengimas

Plytelės klojamos ant klijų plytelėms 8-12mm storio sluoksnio. Skiedinio plastiškumas 5-7 cm. Prieš klojant dangą išdėstomi žymekliai, po to dedamas skiedinys, jis lyginamas ir užtrinamas kol pasirodo cemento pienas. Ant paruošto pagrindo klojamos prieš tai sudrėkintos plytelės, kurios prieš klojimą turi būti pamirkytos 15-20 min. Klojama per 6-7 val. po skiedino paruošimo momento. Pastoviai kontroliuojamas siūlių plotis(1,5-2,5mm) ir piešinio taisyklingumas (20-30 minučių bėgyje nuo paklojimo). Siūlės užpildomos tik per pusę plytelės aukščio ir tik po 24-48 valandų pilnai užtaisomos cemento skiediniu S30. Skiedinio  perteklius iš siūlių turi būti iškart nuvalomas. Paklotų plytelių paviršius nuvalomas. Plytelės turi būti neslidžios, rekomenduojama rinktis plyteles grublėtu paviršiumi.  Patalpose kuriose vaikštoma basomis (dušuose) turi būti įrengiamos B slidumo klasės plytelės. Patalpose kuriose vaikštoma su avaline ( WC) turi būti įrengtos R10 ir didesnės slidumo  klasės plytelės.

Grindų pagrindų, paruošiamųjų ir išlyginamųjų sluoksnių įrengimas.

Įrengtų prieduobių, kanalų, trapų ir pan. paviršiai, kurie bus užbetonuoti įrengiant pagrindą, turi būti nuvalyti ir sudrėkinti. Įrengiant išlyginamąjį sluoksnį ant perdangos plokščių, turi būti užtaisytos perdangos plokščių siūlės, plyšiai sandūrose su sienomis, montažinės skylės ir pan. Grindų pagrindai, paruošiamieji ir išlyginamieji sluoksniai gali būti įrengiami esant ne žemesnei kaip 5° C aplinkos temperatūrai. Tokia temperatūra turi būti išlaikyta, kol betonas pasieks 50 % stiprumo. Jeigu kitaip nenurodyta, pagrindai įrengiami iš B10 tipo betono, o paruošiamieji ir išlyginamieji sluoksniai - iš cementinio skiedinio S 15 arba betono B l0, o kai sluoksnis skirtas nuolydžiui įrengti - iš betono B7,5 arba cementinio skiedinio S 10. Klojant išlyginamojo sluoksnio skiedinį, betoninis pagrindas sudrėkinamas ir gruntuojamas cemento pienu. Sluoksnis lyginamas ir tankinamas iki cementinio pieno pasirodymo. Sustingę ruožai periodiškai laistomi, kad geriau kietėtų. Išlyginamieji sluoksniai ant kurių bus klijuojama hidroizoliacija arba keraminės plytelės gruntuojami tam skirtais gruntais pagal gamintojo rekomendacijas. Betonuojamų armuotų grindų storis ne plonesnis nei 90 mm.

Polistireninis putplastis grindims naudojamas EPS 150. Stipris gniuždant iki 10% deformacijos ≥ 150 kPa. Stipris lenkiant ≥ 200 kPa. Grindų betonas armuojamas metaliniais tinklais arba tam skirtu fibro pluoštu. Metalinių tinklų strypų storis ne mažesnis kaip 4 mm, akutės dydis ne didesnis nei 150 mm.

TS 04 TINKAVIMO DARBAI

Prieš tinkavimą paviršius nukapojamas (atšokęs tinkas), nugruntuojamas (antipelėsiniais ir giluminiais gruntais), nužymimas, daromos markės ir žyminiai, pagal kurių paviršių išlyginami tinko sluoksnių storiai. Darant daugiasluoksnį tinką, kiekvienas sluoksnis uždedamas tik sukietėjus prieš tai uždėtam. Tinkas turi atitikti šiuos reikalavimus:

turi tvirtai susirišti su tinkuojamu paviršiumi;

stuksenant neturi girdėtis duslių garsų;

paviršiaus šiurkštumas turi būti visur vienodas;

tinko paviršiuje neturi būti įtrūkimų, plyšių, skiedinio užkietėjimų ir kt. defektų.

Kokybiškas tinkas yra tada (kai naudojamas cementinis skiedinys), kai jis išlaikomas ne mažiau kaip 7d. drėgnas. Tinkavimas paprastu ir pagerintu tinku. paprastą tinką sudaro paruošiamasis ir išlyginamasis sluoksnis, kurie užkrečiami ant paviršiaus. Dengiamasis sluoksnis padaromas užtrinant. bendras tinko storis ne daugiau 12 mm. pagerintą tinką sudaro paruošiamasis, 2 išlyginamieji ir dengiamasis sluoksnis. Prieš užkrečiant paruošiamąjį sluoksnį paviršius sudrėkinamas. Labai svarbu, kad paruošiamasis sluoksnis stipriai susijungtų su paviršiumi. Todėl reikia paruošti tinkamos konsistencijos skiedinį. Sekantis tinko sluoksnis dengiamas tik sukietėjus ankstesniajam. Kiekvieną tinko sluoksnį, išskyrus paruošiamąjį, reikia išlyginti. Išlygintas ir pakankamai sukietėjęs dengiamasis sluoksnis tolygiai drėkinamas ir užtrinamas. Bendras tinko storis turi būti ne daugiau 20 mm.

Jei numatytas dekoratyvinis tinkas (numatytas akrilinis 1-2 mm storio grūdeliais). Dekoratyvinio tinko pavyzdžiai turi būti suderinti su Užsakovu.

TS 05 GRINDŲ DANGA

EPOKSIDINĖ GRINDŲ DANGA. Dvikomponentė epoksidinė danga. Skirta visuomeniniams ir gyvenamiems pastatams. Ši danga yra atspari chemikalams, rūgštims, šarmams, dažnam cheminiam plovimui. Naudojama ir tinka senų paviršių atnaujinimui. Poringas medžiagas prieš dengiant reikia impregnuoti. Labai tankūs ir slidūs paviršiai (pvz. keraminės plytelės) prieš dengiant turi būti gruntuojami. Dangos slidumą sumažinti į dažus įdedant specialių priedų. Paviršiaus nelygumus prieš gruntuojant rekomenduojame užtaisyti remontiniais mišiniais, kad būtų išgauta kuo tolygesnė danga.

TS 06 DURYS IR LANGAI

Langų tvirtinimas

Langas turi būti patikimai įtvirtintas į angokraščius, o tarpai tarp bloko ir angokraščių patikimai užsandarinti. Langai tvirtinami medsraigčiais prie medinių vertikalių plokštumų, sumontuotų mūrijant angokraščius. Medvaržčių galvutės turi būti įgilintos į rėmą, o skylutės uždengtos plastmasiniais dangteliais, priderintais prie rėmo spalvos. Kiekvienas langas turi būti tvirtinamas ne mažiau kaip 4 vietose medvaržčiais. Tarpų tarp lango bloko ir angokraščių užsandarinimui naudoti makroflekso tipo išpurškiamus sąstatus. Įstačius langus angokraščiai nutinkuojami. Profilis 3- 5 kamerų, plieninė iki 2 mm armuotė, profilio plotis ne mažiau 71 mm. Gaminio šilumos perdavimo koef. ne daugiau 1,55 W/m2K. Dvi tarpinės. Dalinai varstomi (privalo turėti mikroventiliacijos poziciją). Gaminiai patiekiami su pilnai užbaigta gamykline apdaila. Vidaus palangės - laminuota drožlių plokštė. Užleidimas už angos kraštų po 5 cm (palangė 10 cm platesnė už lango angą). Nuo sienos paviršiaus palangė išsikišus 5 cm.  Palangės priekinės briaunos storis ≥38 mm. Palangių paviršių turi būti atsparus trumpalaikiam drėgmės poveikiui. Varstomų langų profiliai – 3 kamerų, nevarstomų langų profiliai - 5 kamerų, stiklo paketas 2 stiklų.

Durys

Durys iš gamintojo turi būti pristatytos į blokus: stakta su varčia pakabinta ant vyrių, įleistas užraktas, sukomplektuotos rankenos, su visiškai baigta paviršiaus apdaila arba paviršiumi, paruoštu paskutiniam dengiamajam sluoksniui.

Durų stakta tvirtinama medvaržčiais  prie medinių angokraščių lentų analogiškai kaip nurodyta langų tvirtinimo aprašyme ar kitokios medžiagos kamščių, mūrijant įdėtų į angokraščius. Stakta turi būti izoliuojama nuo mūro sluoksniu klijuotinės hidroizoliacijos. Plyšiai užsandarinami makroflekso tipo polimerine medžiaga ir uždengiami apvadais. Durys iš gamintojo turi būti pristatytos surinktos į blokus: stakta su varčia pakabinta ant vyrių, įleistas užraktas, sukomplektuotos rankenos, su visiškai baigta paviršiaus apdaila arba paviršiumi, paruoštu paskutiniam dengiamajam sluoksniui. Sanmazguose durys turi turėti vėdinimo groteles oro pritekėjimui.

Durų montavimą atlikti vadovaujantis Lietuvos statybininkų asociacijos patvirtintomis statybos taisyklėmis ST 2491109.01:2008 „Langų, durų ir jų konstrukcijų montavimas“ ir galiojančiais statybos techniniais reglamentais.

Durys iš gamintojo turi būti pateiktos pilnos komplektacijos su varčia, stakta ir apvadais (jeigu reikalinga) ir spyna.

Spalva derinama iš anksto su užsakovu pagal gamintojo katalogus.

Langų, durų montavimas ir pridavimas

Langų, durų blokai turi būti pastatomi į vietą taip, kad jų vertikalios ir horizontalios plokštumos griežtai sutaptų su vertikale ir horizontale. Varstant langus ir duris jų varčios turi lengvai atsidaryti, užsidaryti ir išlaikyti pusiausvyrą bet kurioje padėtyje. Gaminiai turi būti patikimai įtvirtinti. Jų staktos besiliečiančios su mūriniais, betoniniais ir metaliniais paviršiais turi būti antiseptikuotos ir nuo mūro pusės apsaugotos hidroizoliaciniais intarpais. Mediniai langai ir durų staktos turi būti aptrauktos apsaugine polietileno plėvele statybos metu. Plyšiai tarp staktų ir išorės sienų turi būti gerai užhermetinti makroflekso tipo polimerine medžiaga. Langų ir lauko durų varstomos dalys turi turėti elastingas hermetinimo tarpines. Tarpai tarp išorės durų, langų staktų ir varčių turi būti ne didesni kaip 1 mm. Tarpai tarp vidaus durų varčios ir grindų dangos turi būti 5mm.

TS 07  PARUOŠIMAS DAŽYMUI IR DAŽYMAS

Medžiagos

1.1. Vykdant dažymo darbus naudojami gruntai, glaistas ir dažai. Dažai gali būti vandeniniai, aliejiniai, emaliniai, sintetiniai ir kt, jeigu nėra nurodyta kitaip.

1.2. Reikalavimai dangų sluoksniams

| Techniniai reikalavimai | Ribiniai nuokrypiai, mm | Kontrolė |
| --- | --- | --- |
| Dažų dangos sluoksnių leidžiamas storis: glaisto – 0,5 mm dažų sluoksnio µ25 km | 2 | 5 matavimai 50 – 70 m2 paviršiaus arba mažesnis paviršius su matomais defektais |

1.3. Kiekvieno sluoksnio paviršiai turi būti lygūs, be nuotekų. Dažų sluoksnis turi būti tvirtai ir tolygiai sukibęs su dengiamuoju paviršiumi. Dažytų paviršių kokybė turi būti vertinama tik dažams visiškai išdžiūvus. Glaistomas paviršius turi būti sausas, atlaikantis apkrovas, stabilus, lygus ir švarus. Ant jo neturi būti atšokusių sluoksnių. Silpnas paviršius nuvalomas iki tvirto pagrindo. Glaistant paviršių ir glaistui džiūstant oro ir paviršiaus temperatūra turi būti nuo +5ºC iki +30ºC (rekomenduojama +(18±2)ºC), santykinis oro drėgnis <80%. Glaisto negalima šildyti. Nemaišyti su kitos rūšies gaminiais. Nesušaldyti. Ištisinio glaistymo storis – 1 mm, maksimalus sienoms– 3 mm, maksimalus luboms – 5 mm. Prieš dažymą glaistą būtina šlifuoti instrukcijose nurodyto rūpumo šveičiamu popierium (100 – 160 markės) ir būtinai gruntuoti dažų gamintojų rekomenduojamais gruntais. Bet kurios sandaros gruntinis, išlyginamasis bei apdailinis dažų sluoksniai turi būti  iš vieno gamintojo.

1.4.  Medžiagos turi būti tiekiamos į statybos aikštelę paruoštos naudojimui. Jos pristatomos užantspauduotuose konteineriuose su tokia informacija:

gamintojo rekvizitai,

medžiagos pavadinimas ir savybės,

pritaikymo sritys,

reikalavimai paviršiams, skiedinio tipui, dažymo būdui,

spalvos nuoroda pagal Europos standartus, siuntos numeris ir pagaminimo data.

1.5. Visos apdailos medžiagos turi atitikti HN 03-0009-91 nurodymus.

Darbų vykdymas

1.1. Paviršiai turi būti vientisi, švarūs, sausi ir lygūs.

1.2. Tinkuotų paviršių drėgnumas < 8 %, betoninių ir gelžbetoninių < 4-6 %, medinių < 12 %. Dažomos patalpos temperatūra > 8 0C, santykinis oro drėgnumas < 70 %.

1.3. Išoriniai paviršiai nedažomi, kai temperatūra aukštesnė negu 270C , paviršių liečia tiesioginiai saulės spinduliai, taip pat kai lyja, fasadas šlapias po lietaus, pučia vėjas, kurio greitis didesnis nei 10 m/s, paviršiai apledėję ar apšalę.

1.4. Medieną dažyti galima, kai medienos drėgmė neviršija 8 %. Reikia žiūrėti, kad medienoje būtų kuo mažiau šakų, nebūtų pažeidimų nuo frezavimo, spygliuočių medienoje - mėlynavimo dėmių, kad filingai būtų lygūs, vienodi, juose nebūtų šakų.

1.5. Tinkuotų ir betoninių vidaus paviršių dažymas vandeniniais matiniais dažais. Jie turi būti atsparūs plovimui (atsparūs plovimui iki 10000 valymo ciklų), valymo priemonių chemikalų poveikiui. Savybių turi nekeisti 10 metų.

1.6. Dažų spalvai turi būti gautas Užsakovo pritarimas.

TS 08 PAKABINAMOS LUBOS

1. Bendrieji reikalavimai

Pakabinamų lubų konstrukciją turi sudaryti šie pagrindiniai elementai:

- apdailiniai – sukuriantys matomą patalpų lubų paviršių;

- kontūriniai – įrengiami lubų apdailinių elementų jungimosi su vertikaliomis patalpų atitvaromis vietose;

- laikantys – naudojami karkaso, prie kurio tvirtinami apdailiniai elementai, įrengimui;

- tvirtinimo detalės (pakabos, intarpai ir t.t.) – naudojamos surenkant ir pakabinant laikančius bei apdailinius elementus.

Inžinerinė įranga, esanti tarp pakabinamų lubų ir statybinių konstrukcijų, turi turėti atskirą tvirtinimą prie statybinių konstrukcijų. Plieninės tvirtinimo detalės besijungiančios su aliuminėmis turi būti cinkuotos, o sraigtai ir varžtai cinkuoti arba padengti kadmiu. Pakabinamų lubų konstrukcijos turi būti įžemintos. Šviestuvų įrengimo vietose pakabinamų lubų apdailiniai elementai turi būti išpjaunami pagal šviestuvo kontūrą. Lubų pakabinimo konstrukcija, kraštų ir kitos užbaigimo detalės turi būti vieno gamintojo. Gaminiai turi būti pateikti su: - gamintojo rekvizitais, firmos atpažinimo ženklu; - specifikacija; - interjero ir eksterjero naudojimui; - spalvos nuoroda; - įrengimo konstrukcija; - pagaminimo data. Lubų apdailos elementai turi būti tiekiami su higienos ir degumo bandymų sertifikatais (pažymėjimais) išduotais visuomenės sveikatos centro ir gaisrinių tyrimų centro. Pakabinamos lubos montuojamos sumontavus jų karkasą (pagal projektinį sprendimą). Karkaso horizontalumas turi atitikti projektines altitudes. Įrengtas lubų paviršius turi būti lygus, be peraukštėjimų, tvirtas, standus ir nevibruoti. Visos virš lubų esančios sienų ir pertvarų dalys turi būti užsandarintos, be plyšių ir angų, remtis į perdangos konstrukcijas.

2. „Armstrong“ tipo pakabinamos lubos

1. Plokščių matmenys: 600x600 mm, 17mm storio, svoris 3,6kg/m2

2. Šviesos atspindžio koeficientas turi būti ne mažiau 80%.

3. Plokščių apdaila turi būti suderinta su Projektuotoju.

4. Garso izoliacija 34dB.

5. Sunkiai degios  LST 1531/1K.

6. Lubos turi būti valomos sausa kempine ar vakuuminiu būdu. Paketai ir gaminys turi būti naudojami pagal gamintojo pateiktas instrukcijas.

7. Visos atvežtos į statybas medžiagos turi turėti pasus ir būti firminiame įpakavime.

8. Pakabinamų lubų konstrukciją turi sudaryti šie pagrindiniai elementai:

a. apdailiniai – sukuriantys matomą patalpų lubų paviršių;

b. kontūriniai – įrengiami lubų apdailinių elementų jungimosi su vertikaliomis patalpų  atitvaromis vietose;

c. laikantys – naudojami profiliai įgylintam plokščių montavimui

d. tvirtinimo detalės (pakabos, intarpai ir t.t.) – naudojamos surenkant ir pakabinant laikančius bei apdailinius elementus.

9. Apdailinių elementų jungimui su vertikaliomis konstrukcijomis turi būti naudojamas kontūrinis elementas iš šaltai lenkto cinkuoto profilio. Jis kas 1000 mm tvirtinamas kietvinėmis.

10. Plieninės tvirtinimo detalės turi būti cinkuotos, o sraigtai ir varžtai cinkuoti arba padengti kadmiu. 11. Pakabinamų lubų konstrukcijos turi būti įžemintos.

12. Šviestuvų įrengimo vietose pakabinamų lubų apdailiniai elementai turi būti išpjaunami pagal šviestuvo kontūrą (jei šviestuvai įleidžiami), turi būti suderinta su Užsakovu.

13. Lubų pakabinimo konstrukcija, kraštų ir kitos užbaigimo detalės turi būti vieno gamintojo.

14. Gaminiai turi būti pateikti su: gamintojo rekvizitais, firmos atpažinimo ženklu; specifikacija, interjero ir eksterjero naudojimui; spalvos nuoroda; įrengimo konstrukcija; pagaminimo data.

15. Lubų apdailos elementai turi būti tiekiami su higienos ir degumo bandymų sertifikatais (pažymėjimais) išduotais visuomenės sveikatos centro ir gaisrinių tyrimų centro.

16. Pakabinamos lubos montuojamos sumontavus jų karkasą (pagal projektinį sprendimą). Karkaso horizontalumas turi atitikti projektines altitudes. Įrengtas lubų paviršius turi būti lygus, be peraukštėjimų, tvirtas, standus ir nevibruoti.

17. Visos virš lubų esančios sienų ir pertvarų dalys turi būti užsandarintos, be plyšių ir angų, remtis į perdangos konstrukcijas.

Drėgnose patalpose turi būti montuojamos drėgmei atsparios lubų plokštės.

TS 09 ELEKTORTECHNINĖ DALIS

Bendroji dalis

Šiame dokumente, tiekimo, instaliavimo bei kitų darbų paskirtis – pagaminti, išbandyti, pristatyti į vietą, sumontuoti, pademonstruoti ir perduoti nurodytas sistemas užbaigtoje ir eksploatuojamoje būklėje. Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais instaliavimo darbų užbaigimui ir tinkamam sistemų eksploatavimui, turi būti privalomai atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti brėžiniuose arba apibūdinti šiame dokumente ar ne. Siūlydamas įrangą, Rangovas Užsakovo įvertinimui pateikia visų siūlomų medžiagų ir įrangos katalogus, prospektus bei brėžinius. Be to, prieš pradedant tiekimo darbus, Rangovas turi gauti Užsakovo sutikimą dėl visų neatitikimų ir nukrypimų nuo projekto brėžinių ir specifikacijų. Visa elektros įranga, pagalbiniai įrenginiai ir instaliacinės detalės turi atitikti eksploatavimui el. energijos tiekimo sistemoje, kurios charakteristikos yra tokios: -įtampa 400/230 V±5%; -3 fazės, projektuojama – TN-S sistema; -dažnis 50 Hz. Įrenginiai turi būti sertifikuoti Lietuvoje. El. tinklų nutiesimas, jų gyslų sujungimas paskirstymo dėžutėse ir prijungimas prie el. aparatūros turi atitikti EĮĮT. Darbai turi būti atliekami prisilaikant “Saugos taisyklių eksploatuojant elektros įrenginius”. Rangovas užsakovo atstovo akivaizdoje turi išbandyti elektros instaliacijos veikimą ir suderinti su elektros įrangą priimančiu asmeniu. Pajungus elektros srovę, Rangovas turi perduoti visą įrangą Užsakovui. Rangovas turi garantuoti, kad visa sistemų įranga ir medžiagos būtų tinkamos ir pakankamai galingos, kad būtų įvykdyti joms keliami veikimo reikalavimai. Rangovas turi atsakyti už pagal sutartį atliktą darbą, pateiktas medžiagas ir įrangą. Turi būti atlikti visi elektros įrangos instaliavimui bei elektros paslaugų tiekimui būtini ir reikalingi statybiniai darbai. Rangovas privalo padaryti užrašus ant paskirstymo skydų pagal žymėjimus projekte, pritvirtinti schemas skydų durelių vidinėje pusėje, atitinkančias išpildymui, o išorinėje durelių pusėje priklijuoti lipdukus pagal Saugos taisyklių reikalavimus. Užbaigus sistemos perdavimą, Rangovas turi pateikti Užsakovui išpildomuosius brėžinius, išsamius atitinkamus visų sistemų ir įrangos valdymo, priežiūros ir duomenų vadovus bei instrukcijas lietuvių kalba. Bet koks neatitikimas ir prieštaravimas tarp normų, standartų ir taikymo kodų yra konsultacijų tarp Užsakovo ir Rangovo objektas. Galutinis sprendimas turi būti priimamas Užsakovo. Skirstomieji skydai turi būti skirti modulinių aparatų, kurių gylis neviršija 70 mm, įrengimui ant bėgelio DIN EN 50022, arba ant montažinių plokščių. Skydai privalo būti komplektuojami apsauginiais gaubtais aktyviųjų srovinių dalių apsaugai nuo prisilietimo su 45 mm aukščio išpjovomis aparatams bei atskirais gnybtais neutralės ir apsauginių laidininkų prijungimui. Visiems skirstomiesiems skydams būtina palikti talpos rezervą, ne mažesnį kaip 20% bendrosios skydo montažinės talpos. Skydai, skirti įrengimui nišoje, privalo turėti nuimamą dekoratyvinį rėmą. Skydų, įrengiamų elektros skydinėje ar tiktai aptarnaujančiam personalui prieinamose patalpose, apsaugos indeksas turi būti ne mažesnis nei IP 30, jeigu aplinkos sąlygos nereikalauja aukštesnio apsaugos indekso. Skydų, įrengiamų kitose drėgnose patalpose, apsaugos indeksas turi būti ne mažesnis nei IP 41, šlapiose bei dulkėtose patalpose apsaugos indeksas turi būti ne mažesnis nei IP 54. Visi skydai, įrengiami pašaliniams asmenims prieinamose vietose, privalo būti užrakinami. Skydų durelės privalo atsidaryti 90° kampu. Jei esant atidarytoms skydo durelėms lieka siauresnis nei 1 m praėjimas, skydo durelės privalo atsidaryti 180° kampu. Skirstomosios dėžutės skirtos kabelių sujungimui. Į dėžučių instaliavimą turi įeiti visi darbai ir medžiagos, kad užbaigti visas instaliacijas iki pilnų darbo sąlygų. Visi paviršiuje sumontuoti instaliacijos elementai turi būti pateikti sukomplektuoti su atitinkančiomis to paties gamintojo montavimo dėžutėmis. Montavimo dėžutės turi būti pakankamai gilios, kad dėžutėje galima būtų sumontuoti atitinkamą instaliacijos elementą. Visos metalinės montavimo dėžutės turi būti pateiktos su prie dėžutės pagrindo prijungtais įžeminimo gnybtais. Visos montavimo dėžutės turi būti su gamykloje pagamintais lengvai nuimamais dangteliais. Prailginimo žiedai paslėptai montuojamoms montavimo dėžutėms turi būti iš tos pačios medžiagos ir pagaminti to paties gamintojo, kaip ir montavimo dėžutės. Cinkuotos plieninės arba iš termoplastiko skirstymo dėžutės, kurių apsaugos klasė ne mažiau IP54. Apsaugos klasė priklauso nuo montavimo vietos ir patalpos kategorijos. Jungikliai, perjungikliai, rozetės įleidžiamos.  Paskirtis - buitinių, pernešamų elektros prietaisų ir vietinio elektrinio apšvietimo maitinimui nuo elektros tinklų. Atvirai instaliacijai, su įžeminimo kontaktu, 230 V įtampai, 50 Hz dažniui, 16 A srovei, išpildymas IP44 su dangteliu.

Apšvietimo įrengimas

Reikalavimai medžiagoms:

Surenkamose pakabinamose lubose montuojami 60×60 cm LED šviestuvai, arba pagal užsakovo dizainą. Šviestuvai ne pakabinamose lubose gali būti įvairių dizainų. Šviestuvų galia iki 60 w. Šviestuvai turi būti pateikti su visomis jų pakabinimui, montavimui skirtomis medžiagomis. Šviestuvai turi būti pateikti su reikiamo tipo lempomis. Priimtinos tik tos lempos, kurių neribotą kiekį galima laisvai įsigyti Lietuvoje, specialiai jų neužsakant. Šviesos spalvinė temperatūra 4000K. Vidutinis apšviestumo lygis 500 Lx. Apšvietos kokybės klasė darbo kabinetuose: A-B. Koridoriuose, laiptinėse, pagalbinėse patalpose, sanitariniuose mazguose: C-D. Šviestuvai turi būti skirti darbui kintamos įtampos tinkle, su nominaline tinklo įtampa 230 V, 50 Hz dažnumo. Šviestuvai turi ne tik paskirstyti šviesos srautą erdvėje, bet ir užtikrinti elektrinį lempų prijungimą bei jų stabilų darbą, fiziškai apsaugoti lempas ir jų paleidimo reguliavimo aparatus nuo aplinkos poveikio bei mechaninių pažeidimų, normaliomis sąlygomis turi būti patvarūs, ilgaamžiški ir turi būti ekonomiški. Šviestuvų konstrukcija ir išpildymas turi atitikti nominalinei tinklo įtampai ir aplinkos sąlygoms.

TS 10 GIPSO KARTONO PERTVAROS

Patalpų suformavimui įrengiamos dvisluoksnio gipso kartono pertvaros, ant 100mm pločio metalinio karkaso, užpildyto mineraline vata.  Pertvaros formuojamos iš 100mm UW ir CW plieninių profilių. UA profiliai naudojami durų angokraščiams tvirtinti. Profilio svoris turi būti ne mažesnis kaip 0,7 kg/m. Ant perimetru montuojamo plieninio profilio UW privaloma montuoti amortizuojančią juostą. Apatiniam pertvaros sluoksniui naudojama GKBI (žalia) gipso kartono plokštė. Plokštės storis 12,5mm. Plokštė impregnuota, atspari pelėsiui ir grybeliui. Plokštę sudaro impregnuotas gipso branduolys su ≤10 proc. vandens įgėrimo galimybėmis ir žalios spalvos kartono paviršius.  Plokščių svoris ne mažiau 10 kg/m2. Atsparumas lenkimui: iši≥lg7a,2i  N/mm2, skersai ≥3,3 N/mm2. Atsparumas ugniai atitinka A2-s1, d0 klasę pagal LST EN 13501-1. Viršutiniam sluoksniui naudojama gipso kartono plokštė. Plokštės storis 12,5mm. Plokštė atspari drėgmei.  Gipso kartono siūlės turi būti užglaistytos pagal gipso kartono gamintojo reikalavimus, panaudojant siūlių glaistymui numatytas medžiagas. Siūlės glaistomos kiekvienam sluoksniui. Garso izoliavimui pertvaroje montuojama mineralinė vata 50-100mm storio. Šilumos laidumo koeficientas ne didesnis kaip 0,039W/mK. Vandens garų perdavimas -1 μ. Prie jau įrengto karkaso konstrukcijos skersai laikančiųjų tašų tvirtinamos gipskartonio plokštės. Plokščių galų jungtys visada privalo patekti ant tašo. Plokštės tvirtinamos sraigtais kas 150 mm. Siūlės užglaistomos, užklijuojamos juostele, glaistomos. Sraigtų galvutės turi būti įgilinamos ir užglaistytos. Gipso kartono plokščių paviršiai turi atitikti tinkuotų paviršių, paruoštų dažymui, reikalavimams. Maksimalūs netolygumai baigtame paviršiuje tarp juostų 2 mm, visos plokštumos nuokrypos  vienam metrui 1,5 mm visam paviršiui 7 mm. Gipso kartono plokštės turi turėti garso akustinių savybių, jei tai nurodyta pirkimo dokumentuose.

Drėgnose patalpose turi būti montuojamos drėgmei atsparios plokštės.

TS 11 ŠALTO, KARŠTO VANDENTIEKIO, NUOTEKŲ BEI ŠILDYMO SISTEMOS MEDŽIAGOS IR ĮRENGINIAI

Vamzdžiai ir fasoninės dalys šalto ir karšto vandentiekio sistemoms naudojami plieniniai cinkuoti ar daugiasluoksniai (PE-Xc/Al/Pe) vamzdžiai. Vamzdžiai turi turėti ne maisto prekės higieninį pažymėjimą, leidžiantį juos naudoti geriamojo vandentiekio sistemai, ir atitikties sertifikatą, išduotus Lietuvoje.

Daugiasluoksniai vamzdžiai ir plastikinės presuojamos jungtys

Daugiasluoksnį (metalopolimerinį) vamzdį sudaro vidinėje ir išorinėje pusėje esantys plastikiniai sluoksniai iš bespalvio PE-X ir balto PE-HD polietileno bei vieno tarp jų esančio suvirinto sluoksnio iš aliuminio. Trys vamzdžiai homogeniškai vienas su kitu sujungti jungiamaisiais sluoksniais. Šis vamzdis yra lankstus, išlaiko stabilią formą, todėl naudojama mažiau fasoninių dalių. PEX vamzdžių tankis 950 kg/m3, šilumos laidumo koeficientas 0,35 W/m0 K, vamzdžiai jungiami presuojamomis jungtimis. Vamzdžių techninės charakteristikos: Maksimali darbo temperatūra 95°C Maksimali trumpalaikė temperatūra 110°C. Maksimalus ilgalaikis darbo slėgis 10 bar. Linijinis vamzdžio šiluminio plėtimosi koeficientas 0,025 mm/moK. Vamzdžio šilumos laidumo koeficientas 0,43 W/moK. Vamzdžio šiurkštumo koeficientas 0,003-0,007 mm. Plastikinės presuojamos jungtys pagamintos iš mėlynos spalvos polifenilsulfono (PPSU), pasižyminčio labai aukštu atsparumu smūgiams, briaunų stiprumu, atsparumu temperatūrų svyravimams ir yra visiškai atsparus korozijai. Jungtys turi fiksuojančias movas. Movų medžiaga - aukštos kokybės plienas. Gali būti naudojami plastikiniai vamzdžiai iš PE-Xc/Al/Pe (pvz. Wavin)

Daugiasluoksniai vamzdžiai

Daugiasluoksniai PEX vamzdžiai jungiami presuojamomis jungtimis. PEX vamzdynus galima kloti grindyse ant neapdirbtos perdangos šiluminės izoliacijos sluoksnyje, sienų išėmose. PEX  vamzdžius reikia tiesti apsauginiuose vamzdžiuose, jungtis apsaugant nuo betono ir mūrinio skiedinio poveikio. Jei ant perdangos paklota hidroizoliacija iš bituminių medžiagų, tai ant tokios izoliacijos reikia pakloti polietileninę plėvelę, kad vamzdžiai nuo šių medžiagų būtų atskirti. Ilgų trasų iki paėjimo taškų nereikia vesti tiesia linija. Grindyse krypčių pasikeitimą galima atlikti montažinėmis alkūnėmis arba pereinamaisiais lankais

Tiesiant karšto vandens vamzdynus reikia atsižvelgti į galimą vamzdžių ilgių kitimą. Jeigu visa Nuo ore esančios drėgmės kondensavimosi šaltojo vamzdyno paviršiuje, jis turi būti izoliuojamas. Izoliacinio sluoksnio storis ne mažiau kaip 4 mm. Kai vamzdynas klojamas sienos angoje, šalia karšto vandens vamzdynų, minimalus izoliacinio sluoksnio storis- 13 mm. Karštojo vamzdyno vamzdžiai izoliuojami siekiant sumažinti šilumos netekties nuostolius. Minimalus izoliacinio sluoksnio storis: DN

12-20 vamzdžiams – 20mm; DN 25 mm vamzdžiams – 30 mm.

Šildymo sistemos ar karšto vandens magistraliniai vamzdynai

Keičiami karšto vandens magistraliniai vamzdynai patalpose izoliuojami. Karšto vandens vamzdynai turi atitikti jiems keliamus reikalavimus. Izoliacija vamzdynams iš akmens vatos kurios šiluminis laidumas ne didesnis kaip 0,040 W/(mK) , izoliuoti pagal gamintojo instrukcijas. Degumo klasė- A1. Vamzdynų ir armatūros susijungimo vietose šiluminė izoliacija tvirtinama su nuimama konstrukcija.

Prieš atliekant hidraulinį bandymą reikia patikrinti, ar instaliacijos sujungimuose neprateka vanduo. Jei prateka, nesandarumus pašalinti. Užsandarinus ir pašalinus vandens pratekėjimus galima pradėti hidraulinius bandymus.

Armatūra.

Armatūra turi būti pritaikyta montuoti horizontaliuose ir vertikaliuose vamzdynuose, darbiniu slėgiu iki 1,6 MPa. Ventiliai, ėmimo čiaupai su vamzdynu jungiami srieginiais sujungimais. Visa armatūra turi būti skirta geriamam vandeniui, atspari korozijai, atitikti EN standartus bei būti sertifikuoti Lietuvoje.

Uždaromoji armatūra.

Šaltojo, karštojo (temperatūra iki 60°C) vandentiekio sistemoje statoma armatūra (sklendės, atbuliniai vožtuvai, ventiliai) turi būti iš korozijai atsparių medžiagų. Nominalus ventilio slėgis 1,0 MPa. Armatūra turi turėti atitikties sertifikatą, išduotą Lietuvoje. Armatūros montavimo vietose sienose įrengiami metaliniai karštu būdu padengti liukeliai su hermetiškai uždaromomis durelėmis.

Hidrauliniai bandymai.

Prieš atliekant hidraulinį bandymą reikia patikrinti, ar instaliacijos sujungimuose neprateka vanduo. Jei prateka, nesandarumus pašalinti. Užsandarinus ir pašalinus vandens pratekėjimus galima pradėti hidraulinius bandymus.

Bandymo sąlygos ir parametrai turi atitikti žemiau nurodytus: Reikia atjungti sanitarinės armatūros elementus, kurie, esant aukštiems slėgiams, gali būti pažeisti arba kenktų bandymui. Atjungtos armatūros vietoje pastatyti kamščius, akles arba uždaryti ventilius. Šalto ir karšto vandentiekio bandymų kontrolinis slėgis pasiekiamas pridedant iki 5bar prie maksimalaus darbo slėgio. Kontrolinio slėgio paklaida iki 0,2bar. Instaliaciją reikia bandyti ne trumpiau kaip 2 valandas. Atlikus hidraulinį bandymą, būtina apžiūrėti visus vamzdžių sujungimus, instaliaciją būtina praplauti vandeniu ir prapūsti oru, kad joje neliktų nešvarumų, kurie atsiranda pjaustant vamzdžius. Tada galima vėl įjungti armatūrą ir sureguliuoti ją kaip prieš atjungimą. Visi hidrauliniai bandymai turi būti atlikti prieš užtaisant vamzdynus statybinėse konstrukcijose ir prieš patalpų apdailos darbus.

Nuotekų šalinimo sistema

Reikalavimai nuotekų šalinimo vamzdžiams.

1.1. Vidaus nuotekų vamzdžiai ir jungiamosios dalys turi būti pagamintos iš neplastifikuoto polivinilchlorido. PVC vamzdžiai turi turėti sekančias technines charakteristikas:

· Plastmasė –PVC, skersmuo nuo 32 iki 160mm; · Guma –SBR (stirol-butanas); · Tankis –1410kg/m3, · Elastingumo modulis –3000MPa; · Linijinis šilumos plėtimosi koeficientas –0,06mm/m0C; · Šiluminio laidumo koeficientas 0,15W/m K; - sienelės storis D 50mm vamdžiui 3,0mm, D110mm – 3,2 mm.

1.2. Nuotekų horizontalūs vamzdžiai nuo sanitarinių prietaisų iki stovų tiesiami su nuolydžiu vandens tekėjimo kryptimi.

1.3. Revizijos stovuose įrengiamos 1,0m aukštyje nuo grindų. Revizijos turi būti su hermetiškai užsukamais dangteliais.

1.4. Stovai negali nukrypti nuo vertikalės daugiau 2,0mm vienam ilgio metrui.

1.5. Nuotekų tinklo vamzdynai montuojami paslėptai statybinėse konstrukcijose, virš pakabinamų lubų arba aptaisomi gipskartoniu ant metalinio karkaso (išskyrus rūsio, technines ir panašias patalpas). Revizijų pastatymo vietose sienose įrengiami metaliniai liukeliai su lygiais paviršiais ir hermetiškai uždaromomis durelėmis.

Tinklo hidraulinis bandymas.

1. Nuotekų šalinimo sistemos bandomos pildant jas vandeniu ir apžiūrint, vienu metu atidarius 75% sanitarinių prietaisų čiaupų.

2. Sistema laikoma išbandyta, jeigu ją apžiūrint nerasta nutekėjimų.

3. Visi hidraulinio išbandymo darbai turi būti atlikti prieš vamzdžių uždengimą.

4. Baigus bandymo darbus yra sudaromi hidraulinio išbandymo ir paslėptų darbų aktai.

Šildymo prietaisai

Plieninių radiatorių (šilumnešis - vanduo) pagrindinės techninės charakteristikos, jų gamybai, transportavimui keliami reikalavimai. Radiatoriai turi būti pagaminti iš aukštos kokybės mažai anglingo šalto valcavimo lakštinio plieno, skirto giliam štampavimui; radiatoriaus sienelės lakšto storis – 1,25 mm, o lakšto storis konvekcinėms vertikaliosioms briaunoms – 0,5 mm. Spalva – balta (RAL 9016) Kitos lako spalvos – pagal pageidavimą. Gamykloje radiatoriai turi būti išbandomi 1,3 MPa (13 bar) slėgiu. Didžiausia darbinė radiatoriaus temperatūra 95°C; didžiausias darbinis slėgis 1,0 MPa (10 bar). Gamykloje plieniniai radiatoriai turi būti supakuoti į polietileninę plėvelę, šildymo plokštumų briaunos turi būti apsaugotos kartonu, o radiatoriaus kampai – plastmasiniais antdėklais; prijungimo angos turi būti užaklintos plastmasinėmis technologinėmis aklėmis, kurios po sumontavimo turi būti pakeistos plieninėmis aklėmis ir oro išleidikliais. Specialus įpakavimas, apsaugantis radiatorių kraštus nuo smūgių. Be to, jie aptraukti plėvele. Įpakavimas turi likti ant radiatoriaus montavimo ir vidaus apdailos darbų atlikimo metu. Ji nuimama tik pasibaigus statybos darbams. Tai apsaugo radiatorius nuo nešvarumų ir apgadinimų. Supakuoti plieniniai radiatoriai turi būti sandėliuojami ant padėklų uždarose ir sausose patalpose, kuriose nėra agresyvių, koroziją sukeliančių medžiagų; net supakuotų į polietileninę plėvelę radiatorių negalima sandėliuoti atvirame ore; nuimti nuo padėklų radiatoriai turi būti laikomi vertikaliai. Radiatorių tvirtinimas nematomų kronšteinu būdu. Naudojami du arba trys gamykloje sukomplektuoti kronšteinai. Galimybė radiatorių tvirtinti jo neišpakavus. Komplektacijoje tiekiami aklė ir nuorintojas, bei termostatinė galva. Termostatiniai ventiliai leis individualiai reguliuoti kiekvieno kambario šildymą bei automatiškai palaikys norimą patalpų temperatūrą 16-28°C ribose. Plieniniams radiatoriams turi būti suteikta 10 metų garantija. Konkrečių sanitarinių prietaisų tipus ir parinkimą būtina derinti su Užsakovu.

Sanitariniai prietaisai

Sanitariniai prietaisai privalo atitikti šiuos reikalavimus:

1. Sanitariniai prietaisai privalo turėti bendrus bruožus: jų vidaus ir išorės paviršius privalo turėti lygų, gerai valomą paviršių, neturėti aštrių atsikišusių dalių nei prietaise nei tvirtinimo detalėse. Visi sanitariniai prietaisai, nuotekų priimtuvai ir maišytuvai privalo būti sertifikuoti pagal ISO 9000 serijos standartą ir atitkti EN nustatytus dydžius.

2. Praustuvai ir klozetai su bakeliais pagaminti iš fajanso ar porceliano, glazūruoti.

3. Klozetai (pritaikyti vaikams pagal amžių) su vandens užtvara viduje. Vanduo į klozetų bakelius tiekiamas be garso ir nuplovimui naudojama ne daugiau 6 l vandens. Bakelis dvigubo nuleidimo 3 ir 6 litrai.

4. Klozeto puodai komplektuojami su sėdynėmis ir dangčiais iš plastmasės.

5. Praustuvai komplektuojami su sifonais, kurie gali būti plastmasiniai arba chromuoti ir atitikti vandens ėmimo maišytuvų ir čiaupų padengimo spalvą.

6. Visi sanitariniai prietaisai komplektuojami jų tipo ir pastatymo būdą atitinkančiomis tvirtinimo detalėmis.

7. Vandens maišytuvai privalo atitikti praustuvų konstrukciją ir deramą ( pagal DIN 4109 ) garso gesinimo laipsnį. Maišytuvai pagal DIN 5518.  Dušo maišytuvas komplektuojamas su dušo žarna ir galvute.

8. Praustuvai įrengiami nurodytame aukštyje virš grindų

9.  Nuotekynės nuvedimai nuo praustuvų įrengiami sienoje. Vandens privedimas prie unitazo bakelio turi būti montuojamas naudojant metalinį vamzdelį arba žarnelę.

10. Kombinuoti rankšluosčių džiovintuvai ir tūriniai vandens šildytuvai jungiami prie uždaros šildymo sistemos. Papildomai turi būti montuojami su elektriniu tenu.

Darbinis slėgis: 10bar;

Darbinė temperatūra: 95° C;

Komplekte: nuorintojas, aklė, laikikliai, uždarymo armatūra

11. Trapai vandens surinkimui – PP su nerūdijančio plieno grotelėmis ir vandens užtvaromis jų konstrukcijose.

12. Esamų WC kabinų (jei tokios numatytos žiniaraštyje) pertvarų išardymas ir naujų, iš 18 mm storio drėgmei atsparios (impregnuotos) MDP (medžio drožlių plokštės) iš abiejų pusių padengtos dekoratyviniu melamino sluoksniu įrengimas. Perimetru plokščių briaunos aprėminamos anoduotu aliuminio profiliu, apsaugančiu nuo drėgmės, o tuo pačiu suteikiančiu konstrukcijai papildomo stabilumo. Kampiniai pertvarų sujungimo profiliai yra užapvalinti.  Durys su lankstais. Tualetų pertvarose naudojamos įleistinės spynos – spragtukai su fiksacija iš vidaus, turinčia indikaciją („laisva-užimta“).