1  priedas

KELTUVO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Bendrosios nuostatos.

  - Perkančioji organizacija – Vilkaviškio vaikų lopšelis-darželis „Pasaka“.

- Pirkimo objekto aprašymas.

  - Pirkimo objektas – vienas keltuvas Vilkaviškio vaikų lopšeliui-darželiui „Pasaka“, skirtas asmenims su negalia, ir jo montavimo darbai: keltuvas pastato viduje (nuo pirmo aukšto iki 2 aukšto su sustojimu 1 aukšte) (toliau – prekė). Prekių pristatymo ir sumontavimo vieta – Vilkaviškio vaikų lopšelis-darželis „Pasaka“, Dariaus ir Girėno g. 2, Vilkaviškis.

  - Techninėje specifikacijoje išdėstyti minimalūs prekei keliami reikalavimai, tiekėjai gali siūlyti aukštesnių parametrų prekes.

  - Pirkimo objektas apima prekės pristatymą, montavimą, reikalingų dokumentų parengimą ir visus kitus darbus bei paslaugas, reikalingas tam, kad prekė būtų tinkama naudoti.

  - Garantinis terminas prekei ir montavimo darbams pradedamas skaičiuoti nuo prekės priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos.

  - Prekės specifikacija:

| 2.5.1. Keltuvas pastato viduje su montavimo darbais |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalaujamos prekės techninės charakteristikos | Prekės pavyzdys, startas ir sustojimas |
|  | Tipas | Nuožulnus laiptams su posūkiais |  |
|  | Naudojimo galimybės | Pritaikytas naudoti viduje. |  |
|  | Keliama galia | Ne mažiau 215 kg. |  |
|  | Platformos pagrindo matmenys | 700x750mm ±100 mm (pagal esamą situaciją platformos dydis bus koreguojamas). |  |
|  | Sustojimų skaičius | 3 (kils iš pirmo a. į 2a., sustojimas 1 a.): |  |
|  | Rampos/borteliai | Dvejose pusėse |  |
|  | Platformos atlenkimas | Automatinis. Nenaudojama platforma turi būti užlenkiama. |  |
|  | Bėginio turėklo įrengimas | Tvirtinamas prie sienos ir ant keltuvo kolonų prieš pakilimą specialiais tvirtinimais arba lygiavertis |  |
|  | Posūkiai | 2 x 180 laipsnių posūkiai. |  |
|  | Galingumas | Ne mažiau 0,5 kW. |  |  |
|  | Platformos maitinimas | 24 V variklis |  |  |
|  | Baterijos kroviklis | Vienfazinis, 230V/50-60Hz |  |  |
|  | Greitis | Iki 0.1m/s |  |  |
|  | Diagnostikos ekranas ant platformos | Būtina. |  |  |
|  | Platformos valdymas | Su spiraliniu valdymo pultu ir dviem išoriniais valdikliais arba lygiavertis |  |  |
|  | Atitinka Europos standartą | EN81-40 arba lygiavertį. |  |  |
|  | Garantija | Ne mažiau 24 mėn. |  |  |
|  | Įrangos montavimas | Į montavimo darbus įeina paruošiamieji darbai, technikų darbo valandos, atvykimo išlaidos, visos montavimui reikalingos medžiagos ir kitos išlaidos, kad prekes būtų galima tinkamai naudoti. |  |  |
|  | Prekės turi būti pažymėtos CE ženklu | Prekės turi būti pažymėtos CE ženklu |  |  |

  - Perkančioji organizacija pasirūpins elektros atvedimu iki keltuvo, šios išlaidos neturi būti įskaičiuotos į prekių kainą.

  - Vykdomas „žaliasis“ pirkimas. Minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 4.4.4. papunkčiu. Reikalaujama, kad daugiau kaip 50 procentų (nuo pirkimo objekto vertės) prekių, virtusių atliekomis, turi būti galima perdirbti.

Galimi atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai, gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytinis patvirtinimas, gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija, įrangos aprašymas arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

  - Dokumentus, įrodančius prekių atitiktį Techninėje specifikacijoje keliamiems reikalavimams ir minimaliems aplinkos apsaugos kriterijams bus reikalaujama pateikti tik iš̌ to tiekėjo, kurio pasiūlymas pagal vertinimo rezultatus gali būti pripažintas laimėjusiu.

  - Tiekėjas, pristatęs ir sumontavęs prekes turės instruktuoti ir pasirašytinai supažindinti (pateikti popierines instrukcijas) Pirkėjo atstovus apie prekių naudojimą.

  - Siūlomos prekės turi atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktuose, kituose normatyviniuose-techniniuose dokumentuose, nustatytus tokioms prekėms keliamus reikalavimus (jei jų yra).

  - Jeigu prekė, turi būti perduodama antrinėje pakuotėje, ji turi atitikti Aprašo 2 priedo II skyriuje pakuotėms nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus. Pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas.

  - Visos siūlomos prekės turi būti naujos, nenaudotos, pristatomos originaliame gamykliniame įpakavime (jei toks yra).

  - Į visus siūlomų prekių komplektus turi įeiti visos sudedamosios dalys bei medžiagos, reikalingos užtikrinant tinkamą prekių funkcionavimą.

  - Esant poreikiuj, tiekėjas galės demontuoti horizontalius esamo turėklo segmentus siaurinančius laiptų plotį ir mažinantys pravažumą.

  - Esama situacija:

3. 	Baigiamosios nuostatos.

3.1. Siūlomos prekės charakteristikos turi atitikti techninėje specifikacijoje išdėstytus reikalavimus arba būti lygiavertės.

3.2. Prekės pavyzdyje pateikiamos orientacinės nuotraukos, siūlomos prekės nebūtinai turi jas atitikti.