PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos Viešųjų pirkimų 2-osios komisijos

2026 m.  balandžio  d. sprendimu, 
protokolo Nr. 492-P-

MAŽOS VERTĖS VIEŠOJO PIRKIMO „NENUTRŪKSTAMO ELEKTROS ENERGIJOS MAITINIMO SISTEMŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGOS“

SKELBIAMOS APKLAUSOS SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

Versija Nr. 1

TURINYS

1.	Bendra informacija	2

2.	Pirkimo objektas	2

3.	Tiekėjų pašalinimo pagrindai, kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartai	3

4.	Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu	4

5.	Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui	5

6.     Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas	6

7.	Pasiūlymų vertinimas	7

8.     Sutarties sudarymas	8

9.     Kitos sąlygos	9

- Bendra informacija

1.1. Perkančioji organizacija – Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija, juridinio asmens kodas 188605295, adresas Gedimino pr. 53, 01109 Vilnius, darbo laikas I-IV 08.00-12.00 ir 12.45-17.00, V 08.00-12.00 ir 12.45-15.45. Perkančioji organizacija yra PVM mokėtoja.

  - Pirkimas neatliekamas naudojantis centralizuotų pirkimų katalogu, nes tokių paslaugų centralizuotų pirkimų kataloge nėra.

1.3. Pirkimo Komisija yra sudaroma.

1.4. Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo  4.4.4 papunkčiu.  Aplinkos apaugos kriterijai nustatyti specialiųjų pirkimo sąlygų 7 priede „Paslaugų pirkimo-pardavimo sutarties projektas“.

1.5. Bendrosios pirkimo sąlygos yra neatskiriama šių pirkimo sąlygų dalis.

- Pirkimo objektas

  - Perkančioji organizacija numato įsigyti jos teisėtai valdomuose pastatuose įrengtų nenutrūkstamo elektros energijos maitinimo sistemų techninės priežiūros ir remonto paslaugas, įskaitant remontuoti reikalingų medžiagų, atsarginių dalių, mazgų, detalių pakeitimą naujomis.

2.2. Pirkimo objektas skaidomas į 2 dalis, kurių apimtys ir dalykas, reikalavimai ir techninė specifikacija apibrėžti specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priede „Techninė specifikacija“:

2.2.1. 1-a pirkimo objekto dalis - Comex gamintojo nenutrūkstamo elektros energijos maitinimo sistemų techninės priežiūros ir remonto paslaugos;

2.2.2. 2-a pirkimo objekto dalis – Hewlett Packard gamintojo nenutrūkstamo elektros energijos maitinimo sistemų techninės priežiūros ir remonto paslaugos.

2.3. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

2.4. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

- Tiekėjų pašalinimo pagrindai, kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartai

  - Reikalavimai dėl tiekėjo ir subtiekėjų (jeigu taikoma), ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, pašalinimo pagrindų nebuvimo bei jų nebuvimą patvirtinantys dokumentai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priede „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“.

3.2. Tiekėjams nustatomi kvalifikacijos reikalavimai ir jų atitiktį patvirtinantys dokumentai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priede. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, įsipareigoja, kad sutartį vykdys tik teisę verstis atitinkama veikla turintys asmenys.

3.3.	Tiekėjas teikdamas pasiūlymą turi pateikti EBVPD – aktualią deklaraciją, pakeičiančią kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinančią, kad tiekėjas ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais jis remiasi pagal VPĮ 49 straipsnį, atitinka pirkimo dokumentuose pagal VPĮ 46, 47, 48 straipsnius nustatytus reikalavimus dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo ir kvalifikacijos reikalavimus (toliau – Reikalavimai). Pažymų, patvirtinančių tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, nereikalaujama, išskyrus atvejus, kai kyla pagrįstų abejonių dėl tiekėjo patikimumo.

- Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu

4.1. Perkančioji organizacija atmes tiekėjo pasiūlymą, jei bus tenkinama bent viena VPĮ 45 straipsnio 21 dalies 1-6 punktuose nurodytų sąlygų. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti laisvos formos atitikties deklaraciją, kuri gali būti parengta pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 8 priede „Atitikties nacionalinio saugumo reikalavimams deklaracija“ pateiktą formą, dėl atitikties VPĮ 45 straipsnio 21 dalies 1, 2, 3 ir 6 punktams.

4.2. Perkančiajai organizacijai kilus abejonių dėl tiekėjo laisvos formos deklaracijoje nurodytos informacijos teisingumo, jis prašys ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo pateikti šioje deklaracijoje nurodytą informaciją patvirtinančius, VPĮ 51 straipsnio 12 dalyje nurodytus ar kitus perkančiajai organizacijai priimtinus dokumentus ir (ar) paaiškinimus. Tokių dokumentų ir (ar) paaiškinimų perkančioji organizacija gali prašyti bet kuriuo pirkimo procedūros metu siekdama užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą.

4.3. Perkančioji organizacija, įvertinusi visus galinčius kelti grėsmę nacionalinio saugumo interesams rizikos veiksnius numato, kad šiame pirkime negali dalyvauti tiekėjai, jų subtiekėjai ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, kurie nėra registruoti (jeigu tiekėjas, jų subtiekėjas ar ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) Europos Sąjungos valstybėje narėje, Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos valstybėje narėje ar trečiojoje šalyje, pasirašiusioje VPĮ 17 straipsnio 4 dalyje nurodytus tarptautinius susitarimus.

- Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui

5.1. Tiekėjo pasiūlymą sudaro CVP IS pateikiamų ir žemiau nurodytų dokumentų visuma:

5.1.1. Tiekėjo pasirašytas pasiūlymas, parengtas pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priede pateiktą pasiūlymo formą, kiti pasiūlymo formoje nurodyti dokumentai ir kiti, tiekėjo nuomone, būtini dokumentai (jų kopijos);

5.1.2. užpildytas EBVPD (pirkimo sąlygų 4 priedas). Pasirašydamas pasiūlymą, tiekėjas patvirtina ir EBVPD tikrumą;

5.1.3. tiekėjo užpildyta ir pasirašyta laisvos formos atitikties deklaracija (specialiųjų pirkimo sąlygų 8 priedas ar kitas dokumentas), patvirtinanti informacijos, nurodytos VPĮ 45 straipsnio 21 dalies 1, 2, 3 ir 6 punktuose, atitiktį;

5.1.5. dokumentai (gamintojo išduota pažyma, atestatas, sertifikatas ar pan.) patvirtinantys, kad tiekėjas arba kitas ūkio subjektas, kurio pajėgumu tiekėjas numato remtis, yra perkančiosios organizacijos patalpose įrengtos įrangos (atitinkamai pirkimo objekto daliai) gamintojas, gamintojo atstovas arba įgaliotas atlikti įrangos techninę priežiūrą ir (ar) remontą. Jeigu tiekėjas nėra įrangos gamintojas ar jo atstovas arba įgaliotas atlikti įrangos techninę priežiūrą ir (ar) remontą, tuomet turi pateikti sutartį su ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti eksploatuojamos įrangos techninę priežiūrą ir (ar) remontą, arba tokio ūkio subjekto įsipareigojimą atlikti įrangos priežiūrą pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis (reikalavimas taikomas 1-ai ir 2-ai pirkimo objekto daliai).

5.2. Pasiūlymas gali būti pasirašytas fiziniu arba kvalifikuotu elektroniniu parašu. Jeigu tiekėjas dokumentus tvirtina naudodamas elektroninį, o ne fizinį parašą, elektroninis parašas turi atitikti VPĮ 22 straipsnio 11 dalies 2 ir 3 punktuose nustatytus reikalavimus. Perkančiajai organizacijai kilus abejonių dėl dokumentų tikrumo, ji turi teisę reikalauti pateikti dokumentų originalus. Gali būti:

5.2.1. pateikiami kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyti elektroninėmis priemonėmis suformuoti dokumentai;

5.2.2. skaitmeninės dokumentų kopijos (fiziniu parašu tvirtinami dokumentai turi būti pateikiami pasirašyti ir nuskenuoti).

5.3. Pasiūlymas turi būti parengtas lietuvių arba anglų kalbomis. Jei kurie nors su pasiūlymu teikiami dokumentai parengti ne ta kalba, kuria reikalaujama, turi būti pateiktas tikslus vertimas į reikalaujamą kalbą.

5.4. Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos bus perskaičiuojamos eurais pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį pasiūlymų pateikimo dieną.

5.5. Bendra pasiūlymo kaina (sąnaudos) su PVM  turi būti nurodoma dviejų skaitmenų po kablelio tikslumu. Šią kainą sudarančios kainos sudedamosios dalys ar įkainiai gali būti išreikšti neribojant skaitmenų po kablelio kiekio.

5.6. Tiekėjų pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM.

6. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas

6.1.  Perkančioji organizacija nereikalauja užtikrinti pasiūlymo galiojimą, tačiau pasilieka teisę kreiptis į teismą dėl žalos, atsiradusios dėl to, kad pasiūlymo galiojimo laikotarpiu tiekėjas pakeičia ar atšaukia savo pasiūlymą ar pirkimo laimėtojas atsisako sudaryti sutartį, atlyginimo.

7. Pasiūlymų vertinimas

7.1.  Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal tiekėjo pasiūlyme nurodytą kainą, kuri turi būti apskaičiuota ir nurodyta taip, kaip reikalaujama specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priede „Pasiūlymo forma“.

7.2. Laimėjusiu pasiūlymu galės būti pripažintas tik 1 (vienas) ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, esantis pasiūlymų eilės pirmojoje vietoje.

7.3. Perkančioji organizacija atmes tiekėjo pasiūlymą, jeigu kartu su pasiūlymu nebus pateikti šie pirkimo sąlygose reikalaujami pateikti dokumentai: tiekėjo užpildytas ir pasirašytas pasiūlymas, parengtas pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priede „Pasiūlymo forma“ pateiktą formą.

8. Sutarties sudarymas

8.1. Ši pirkimo procedūra atliekama siekiant sudaryti sutartį su tiekėju, kurio pasiūlymas, vadovaujantis pirkimo sąlygose nustatyta tvarka, bus pripažintas laimėjęs, o jei pirkimas skaidomas į dalis – su tiekėjais, kurių pasiūlymai bus pripažinti laimėję. Sutarties sąlygos pateikiamos specialiųjų pirkimo sąlygų 7 priede.

9. Kitos sąlygos

9.1. Netaikoma.

Pirkimo sąlygų 1 priedas „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“

TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI

Perkančioji organizacija atmeta tiekėjo pasiūlymą, jeigu:

1. Tiekėjas su kitais tiekėjais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekiama iškreipti konkurenciją atliekamame pirkime, ir perkančioji organizacija dėl to turi įtikinamų duomenų.

2. Tiekėjas pirkimo metu pateko į interesų konflikto situaciją, kaip apibrėžta VPĮ 21 straipsnyje, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. Laikoma, kad atitinkamos padėties dėl interesų konflikto negalima ištaisyti, jeigu į interesų konfliktą patekę asmenys nulėmė viešojo pirkimo komisijos ar perkančiosios organizacijos sprendimus ir šių sprendimų pakeitimas prieštarautų VPĮ nuostatoms.

3. Pažeista konkurencija, kaip nustatyta VPĮ 27 straipsnio 3 ir 4 dalyse, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti.

4. Tiekėjas pirkimo procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją apie atitiktį VPĮ 46 ir 47 straipsniuose nustatytiems reikalavimams, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis, arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negali pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį.

5. Tiekėjas pirkimo metu ėmėsi neteisėtų veiksmų, siekdamas daryti įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams, gauti konfidencialios informacijos, kuri suteiktų jam neteisėtą pranašumą pirkimo procedūroje, ar teikė klaidinančią informaciją, kuri gali daryti esminę įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams dėl tiekėjų pašalinimo, jų kvalifikacijos vertinimo, laimėtojo nustatymo, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.

6. Tiekėjas yra neatlikęs jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose (VPĮ 46 straipsnio 21 dalis).

__________

Pirkimo sąlygų 2 priedas „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“

TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI IR REIKALAVIMAI LAIKYTIS KOKYBĖS VADYBOS SISTEMOS IR (ARBA) APLINKOS APSAUGOS VADYBOS SISTEMOS STANDARTŲ

- Tiekėjo kvalifikacija turi atitikti šiame priede nustatytus reikalavimus kvalifikacijai.

Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai

| Eil. Nr. | Kvalifikacijos reikalavimas | Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai | Subjektas, kuris turi atitikti reikalavimą |
| --- | --- | --- | --- |
| Taikoma 1-ai ir 2-ai pirkimo objekto dalims: |  |  |  |
|  | Teisė verstis veikla |  |  |
| 1.1 | Tiekėjas, tiekėjų grupės partneriai kartu ar kiti ūkio subjektai, kurių pajėgumu numato remtis tiekėjas, turi teisę teikti elektros įrenginių techninės priežiūros ir (ar) remonto paslaugas. | 1) VĮ Registrų centro išduotas Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinis išrašas arba įstatų atitinkamos dalies išrašas, patvirtinantys teisę teikti elektros įrenginių techninės priežiūros ir (ar) remonto paslaugas. Užsienio šalies tiekėjo teisę verstis atitinkama veikla patvirtinantys dokumentai (atitinkamos užsienio šalies institucijos (profesinių ar veiklos tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų, kaip yra nustatyta toje valstybėje, kurioje tiekėjas registruotas) išduoti dokumentai ar priesaikos deklaracijos, liudijančios tiekėjo teisę verstis veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti; 2) galiojantis Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos išduotas atestatas ar kitas lygiavertis dokumentas, suteikiantis teisę eksploatuoti elektros įrenginius. Jeigu nenutrūkstamo elektros energijos maitinimo sistemų techninės priežiūros ir (ar) remonto paslaugų teikimui tiekėjas (tiekėjų grupė) ketina remtis kito ūkio subjekto pajėgumu, pateikiamas ketinimų protokolas, deklaracija ar lygiavertis dokumentas, sudarytas su ūkio subjektu iki pasiūlymo pateikimo, patvirtinantis, kad šio ūkio subjekto ištekliai, vykdant pirkimo sutartį, tiekėjui bus prieinami. | Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti kiekvienas ūkio subjektų grupės narys (-iai), pagal jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti. Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuomet, kai tie subjektai, kurių pajėgumais buvo pasiremta, patys teiks paslaugas, kuriems reikia jų pajėgumų; Subtiekėjai, kuriuos tiekėjas pasitelks pirkimo sutarties vykdymui (kurių pajėgumais tiekėjas nesiremia, kad atitiktų pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus), privalo turėti teisę verstis ta veikla, kuriai jis pasitelkiamas. Tiekėjas įsipareigoja, jog pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys, ir pirkimo vykdytojui pareikalavus, tiekėjas turės pateikti dokumentus, įrodančius subtiekėjo teisę verstis atitinkama veikla, kuriai jis pasitelkiamas. |
|  | Finansinis ir ekonominis pajėgumas |  |  |
|  | Netaikoma |  |  |
|  | Techninis ir profesinis pajėgumas |  |  |
|  | Tiekėjas, tiekėjų grupės partneriai kartu ar kiti ūkio subjektai, kurių pajėgumu remiasi tiekėjas, sutartinių įsipareigojimų vykdymui turi pasiūlyti patyrusius bei kvalifikuotus specialistus: 1) bent 1 (vieną) specialistą, turintį teisę eksploatuoti elektros įrenginius; 2) bent 1 (vieną) perkančiosios organizacijos eksploatuojamos įrangos gamintojo atestuotą (sertifikuotą) specialistą (kiekvienos pirkimo objekto dalies atitinkamos įrangos gamintojo). | 1) specialistų sąrašas, nurodant siūlomų specialistų vardus, pavardes, jų pareigas vykdant sutartį. 2) Energetikos ministerijos nustatyta tvarka sertifikavimo įstaigos ar atitinkamų užsienio valstybės institucijų specialistui išduotas galiojantis atestatas arba kitas lygiavertis dokumentas; 3) perkančiosios organizacijos eksploatuojamos įrangos (atitinkamai pirkimo objekto daliai) gamintojo atestatai (sertifikatai ar kiti lygiaverčiai dokumentai), įrodantys, kad siūlomi specialistai yra sėkmingai apmokyti dirbti su šio gamintojo įranga (nenutrūkstamos elektros energijos maitinimo sistemomis); 4) informacija apie siūlomo specialisto statusą: a) jeigu specialistai yra tiekėjo ar kito ūkio subjekto, kurio pajėgumu tiekėjas numato remtis, darbuotojas: - tiekėjo ir/ar kito ūkio subjekto deklaracija, kad siūlomas specialistas yra tiekėjo ar kito ūkio subjekto, kurio pajėgumu tiekėjas numato remtis, darbuotojas, ir - jeigu siūlomas specialistas yra ūkio subjekto, kurio pajėgumu tiekėjas numato remtis, darbuotojas – tiekėjo sutartis su ūkio subjektu, kurio pajėgumu numato remtis, ketinimų protokolas, deklaracija ar lygiavertis dokumentas, sudarytas iki pasiūlymo pateikimo, patvirtinantis, kad šio ūkio subjekto ištekliai vykdant pirkimo sutartį, jam bus prieinami; b) jeigu tiekėjas ar kitas ūkio subjektas, kurio pajėgumu tiekėjas numato remtis, laimėjimo atveju įdarbins siūlomą specialistą: - dvišalis tiekėjo ar kito ūkio subjekto, kurio pajėgumu tiekėjas numato remtis ir būsimo darbuotojo susitarimas, ketinimų protokolas ar kitas lygiavertis dokumentas, sudarytas iki pasiūlymo pateikimo, dėl darbo santykių sukūrimo, kuriame būtų aiškiai įtvirtinta šalių valia sudaryti darbo sutartį ir jos sąlygos; - jeigu siūlomą specialistą laimėjimo atveju įdarbins ūkio subjektas, kurio pajėgumu tiekėjas numato remtis, – tiekėjo sutartis su ūkio subjektu, ketinimų protokolas, deklaracija ar lygiavertis dokumentas, sudarytas iki pasiūlymo pateikimo, patvirtinantis, kad šio ūkio subjekto ištekliai vykdant pirkimo sutartį, jam bus prieinami; c) tiekėjas ketina sutarties vykdymui pasitelkti specialistą, tačiau neplanuoja jo įdarbinti: - sutartis su specialistu, ketinimų protokolas, deklaracija ar lygiavertis dokumentas, sudarytas iki pasiūlymo pateikimo, patvirtinantis, kad šio ūkio subjekto ištekliai vykdant sutartį, jam bus prieinami. | Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti visi ūkio subjektų grupės nariai kartu (ūkio subjektų grupės narių turima patirtis sumuojama), atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus. Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuo atveju, jeigu tie subjektai patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia jų turimų pajėgumų. Subtiekėjams šis reikalavimas nenustatomas. |
| 4. | Aplinkos apsaugos vadybos priemonės: |  |  |
| 4.1 | Netaikoma |  |  |
| ... |  |  |  |

Tiekėjams keliami reikalavimai dėl kokybės vadybos sistemos ir (ar) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimai

1. Perkančioji organizacija nereikalauja, kad tiekėjai laikytųsi kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų.

__________

Pirkimo sąlygų 3 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

COMEX GAMINTOJO NENUTRŪKSTAMO ELEKTROS ENERGIJOS MAITINIMO SISTEMŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS IR REMONTO PASLAUGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

(1-a pirkimo objekto dalis)

Pirkimo objektas: Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos patikėjimo teise valdomuose pastatuose (adresu Gedimino pr. 53, Vilnius) esančių Comex gamintojo rezervinio elektros energijos maitinimo sistemų aptarnavimo ir eksploatacijos eigoje atsiradusių gedimų šalinimo paslaugos.

Numatomos paslaugų apimtys.

Šiuo metu Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijai priklausančiose patalpose įrengtų nenutrūkstamo elektros energijos maitinimo šaltinių sąrašas pateiktas 1 lentelėje.

LR Seimo kanceliarijai priklausančiose patalpose įrengtų nenutrūkstamo elektros energijos maitinimo šaltinių sąrašas

1 lentelė

| Eil.Nr. | Įrenginys | Gamintojas | Kiekis, vnt. | Vieta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | COVER MZ 100kVA/100kW | COMEX | 1 | LRS I rūmai |
| 2. | COVER MZ 100kVA/100kW | COMEX | 1 | LRS III rūmai |
| 3. | COVER MZ 60kVA/60kW | COMEX | 1 | LRS III rūmai |
| 4. | COVER MZ 160 160kVA/160kW | COMEX | 1 | LRS II rūmai |
| 5. | COVER MZ 100kVA/100kW | COMEX | 1 | LRS II rūmai |
| 6. | COVER JR 15kVA/15kW | COMEX | 1 | LRS III rūmai |

1. Paslaugų teikimo tvarka

1.1. Tiekėjas įsipareigoja suteikti Pirkėjo eksploatuojamų Techninės specifikacijos 1 priedo  lentelėje „Nepertraukiamo maitinimo šaltinių įrenginių aptarnavimo paslaugų sąrašas“ išvardintos įrangos techninės priežiūros ir remonto (eksploatacijos eigoje atsiradusių gedimų šalinimo) paslaugas, įskaitant jai remontuoti reikalingų medžiagų, atsarginių dalių, mazgų, detalių pakeitimą naujais.

1.2. Įrangos techninės priežiūros paslaugos teikiamos Techninės specifikacijos 1 priede nurodytais terminais (periodiškumu) ir pagal juose išvardintas paslaugų apimtis be atskiro Pirkėjo užsakymo.

1.3. Įrangos remonto paslaugos teikiamos tik Pirkėjui pateikus užsakymą (iškvietimą). Pirkėjas užsakymą (iškvietimą) dėl remonto paslaugų suteikimo gali pateikti tiek savo iniciatyva, tiek atsižvelgdamas į Tiekėjo suteiktą informaciją. Tiekėjas įsipareigoja registruoti Pirkėjo užsakymus (iškvietimus), pateiktus elektroniniu paštu, telefonu arba perduotus Tiekėjo atstovui (-ams) susitikimo metu. Pirkėjui pateikus užsakymą dėl įrangos gedimo pašalinimo (remonto), Tiekėjas (reikiamas specialistas) įsipareigoja atvykti ne vėliau kaip per 4 (keturias) darbo valandas nuo Pirkėjo užsakymo (iškvietimo) gavimo.

1.4. Tiekėjas (jo atstovas) ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo valandas nuo atvykimo privalo nustatyti ir informuoti Pirkėją (jo atstovą) apie įrangos gedimo priežastis, galimumą suremontuoti įrangą (tinkamumą tolesnei eksploatacijai), apie konkrečias sugedusios įrangos sudedamąsias dalis (atsargines dalis, mazgus ir kt.), kurios turi būti pakeistos, norint suremontuoti įrangą, jų kiekius ir preliminarią užsakytų negarantinio remonto paslaugų sąmatą.

1.5. Jeigu Pirkėjas nusprendžia tęsti įrangos negarantinio remonto užsakymą, jis apie tai raštu (elektroniniu paštu ar pan.) informuoja Tiekėją (jo atstovą). Tiekėjas įsipareigoja įrangos negarantinį remontą atlikti ne vėliau kaip per 8 (aštuonias) darbo valandas nuo Pirkėjo informacijos Tiekėjui apie negarantinio remonto užsakymo tęsimą gavimo.

1.6. Tiekėjas turi atlikti užsakyme (iškvietime) nurodytos įrangos diagnostiką (patikrinimą, testavimą) ir, atsižvelgiant į jos rezultatus, – įrangos parametrų atstatymą, derinimą, gamyklinės programinės įrangos atnaujinimą ir klaidų taisymą, siekiant užtikrinti nepertraukiamą kokybišką įrangos funkcionavimą. Pirkėjui pageidaujant, suteikti konsultacijas, o aptikus gedimus, informuoti apie būtinumą atlikti įrangos (jos dalių) remontą.

1.7. Jeigu įrangos techninės priežiūros ar remonto paslaugos trukdo kitų Pirkėjo veikiančių sistemų darbui, šios paslaugos turi būti teikiamos darbo dienomis ne Pirkėjo darbo metu arba poilsio dienomis. Tokiu atveju paslaugų teikimo terminas pratęsiamas jų sustabdymo laikotarpiui.

1.8. Suteikęs techninės priežiūros paslaugas, Tiekėjas Pirkėjui pateikia Paslaugų perdavimo-priėmimo aktą (toliau - Aktas), nurodydamas jame, kokios buvo suteiktos techninės priežiūros paslaugos, kokios buvo naudotos medžiagos, jų kiekius ir kainas. Pirkėjas privalo priimti Aktą ir per 5 (penkias) darbo dienas jį pasirašyti arba informuoti Tiekėją apie atsisakymo pasirašyti priežastis, nurodydamas jas Akte.

1.9. Suremontavęs įrangą ir pademonstravęs suremontuotos įrangos veikimą, Tiekėjas pateikia Aktą, jame nurodydamas, kokios buvo suteiktos paslaugos, kokios įrangos dalys (mazgai) buvo pakeisti, jų kiekius, kainas, pavadinimus, kodus, serijinius numerius, taikomas garantijas ir bendrą suteiktų paslaugų kainą.

1.10. Jeigu techninės priežiūros paslaugos suteiktos nekokybiškai dėl Tiekėjo kaltės, jis privalo trūkumus pašalinti savo sąskaita ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Defektų akto pateikimo dienos.

1.11. Atlikus programinės įrangos atnaujinimą ar konfigūracijos keitimą, Tiekėjas privalo pateikti Aktą ir patvirtinti, kad išlaikytas saugus sistemos nustatymų lygis. Akte Tiekėjas privalo nurodyti ne tik pakeistas fizines dalis, bet ir įdiegtos programinės įrangos versijas bei informaciją apie tai, kaip atlikti darbai paveikė įrangos saugumo konfigūraciją.

2. Kokybė ir garantija

2.1. Tiekėjas įsipareigoja teikti paslaugas, kurių kokybė ir kiti kriterijai atitinka tokių paslaugų kokybei keliamus profesinius bei teisės aktų bei techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus, įrangos gamintojo nustatytus technikos saugumo ir eksploatacijos taisyklių reikalavimus. Jei teikdamas paslaugas Tiekėjas naudoja tam tikras medžiagas, atsargines dalis, mazgus, detales, jų kokybė turi atitikti tokių medžiagų, atsarginių dalių, mazgų, detalių kokybei keliamus teisės aktų reikalavimus, taip pat prižiūrimos įrangos technines savybes ir gamintojo techninius reikalavimus. Pirkėjui pareikalavus, Tiekėjas turi pateikti Pirkėjui naudotų produktų kokybės sertifikatus.

2.2. Tiekėjas suteiktoms remonto paslaugoms ir naudotoms medžiagoms bei pakeistoms atsarginėms dalims, detalėms bei mazgams suteikia ne mažesnę kaip 6 (šešių) mėnesių garantiją. Garantinio laikotarpio terminas pradedamas skaičiuoti nuo Akto pasirašymo momento. Pirkėjui turi būti perduoti garantiją patvirtinantys dokumentai.

2.3. Jeigu garantinio laikotarpio metu išryškėja Tiekėjo pagal Sutartį suteiktų remonto paslaugų (naudotų medžiagų, atsarginių dalių, mazgų, detalių) trūkumai, Tiekėjas privalo pašalinti šiuos trūkumus savo lėšomis per šioms paslaugoms suteikti Pirkėjo nustatytus terminus, išskyrus, jei šie trūkumai atsirado dėl Pirkėjo kaltės.

2.4. Tiekėjas garantuoja, kad tiekiamoje įrangoje ir jos komponentuose nėra paslėptų funkcijų ar kenkėjiškų kodų, leidžiančių neteisėtą prieigą prie Pirkėjo infrastruktūros, o naudojamų komponentų kilmė nesukelia rizikos nacionaliniam saugumui.

3. Kibernetinio saugumo reikalavimai

3.1. Tiekėjas privalo užtikrinti programinės įrangos ir teikiamų paslaugų atitiktį kibernetinio saugumo reikalavimams, nurodytiems Kibernetinio saugumo reikalavimų apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 818 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetino saugumo įstatymo įgyvendinimo“.

3.2. Konfigūruojant įrangos tinklo sąsajas, privaloma naudoti saugius, šifruotus ir autentifikuotus valdymo bei stebėjimo protokolus, kurie yra suderinami su Pirkėjo infrastruktūra ir palaikomi esamos įrangos (pvz., SNMPv3, HTTPS/TLS ar naujesni). Visi gamykliniai slaptažodžiai privalo būti pakeisti į saugius, unikalius, Pirkėjo slaptažodžių politiką atitinkančius slaptažodžius. Nenaudojami prievadai (ports) ir servisai turi būti išjungti.

3.3. Įrangos mikroprograminė įranga (firmware) atnaujinama tik oficialiomis gamintojo versijomis, prieš tai informavus Pirkėjo atsakingą asmenį ir, esant poreikiui, suderinus su kibernetinio saugumo pareigūnu.

3.4. Tiekėjo specialistų naudojami nešiojamieji kompiuteriai ar USB laikmenos, jungiami prie įrangos sistemų, turi būti be kenkėjiškos programinės įrangos ir turėti veikiančią, atnaujintą antivirusinę programą.

3.5. Bet koks nuotolinis prisijungimas prie įrangos valdymo sąsajų yra leidžiamas tik per Pirkėjo kontroliuojamus saugius kanalus (VPN) ir tik gavus išankstinį Pirkėjo leidimą. Tiesioginis prisijungimas iš išorinių tinklų (interneto) yra griežtai draudžiamas.

3.6. Tiekėjas privalo nedelsiant (ne vėliau kaip per 4 valandas) nuo pastebėjimo momento (teikiant paslaugas ar analizuojant įrenginio įrašus) informuoti Pirkėją apie pastebėtus neautorizuotus bandymus jungtis prie įrangos valdymo sąsajų ar kitus įtartinus veikimo sutrikimus, galinčius turėti kibernetinio incidento požymių.

3.7. Tiekėjas įsipareigoja užtikrinti visišką konfidencialumą dėl Pirkėjo tinklo parametrų (IP adresų), valdymo schemų, slaptažodžių ir kitos techninės informacijos, gautos vykdant Sutartį.

4. Pirkėjas turi teisę Sutarties vykdymo metu organizuoti (inicijuoti) Tiekėjo ir (arba) jo pasitelktų asmenų atitikties Lietuvos Respublikos teisės aktams, reglamentuojantiems privalomus nacionalinio saugumo ir kitų strateginių interesų užtikrinimo kriterijus / principus, įskaitant Seimo valdybos sprendimą, kuriuo nustatomos patekimo į Seimo rūmus ir Seimo posėdžių salę taisyklės, Seimo kanclerio įsakymus, kuriais nustatoma Seimo rūmų vidaus tvarka, ir (arba) dėl Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio 21 dalyje, ir (arba) 37 straipsnio 9 dalyje, ir (arba) 47 straipsnio 9 dalyje numatytiems reikalavimams patikrinimą.

1 priedas

Nepertraukiamo maitinimo šaltinių įrenginių aptarnavimo paslaugų sąrašas

| Eil. Nr. | Įrenginys | Paslaugos turinys | Periodiškumas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nr.1. COVER MZ 100kVA/160kW Seimo I rūmai | Akumuliatorių įtampos ir vidinės varžos matavimas „AC“ metodu | Kartą per tris mėnesius |
| 2. |  | Akumuliatorių jungčių korozijos bei elektrolito nuotėkio tikrinimas ir šalinimas | Kartą per tris mėnesius |
| 3. |  | Elektrolitinių kondensatorių baterijos talpumo matavimas | Kartą per tris mėnesius |
| 4. |  | Vakuuminis įrenginio valymas | Kartą per tris mėnesius |
| 5. |  | Aušinimo ventiliatorių būklės tikrinimas | Kartą per tris mėnesius |
| 6. |  | Displėjaus parodymų atitikimo su realiomis įtampomis ir srovėmis tikrinimas | Kartą per tris mėnesius |
| 7. |  | Statinio jungiklio (BY – PASS) tikrinimas persijungimo režime | Kartą per tris mėnesius |
| 8. |  | Vidinių kontaktų sujungimo ir patikimumo tikrinimas | Kartą per tris mėnesius |
| 9. |  | Istorinių žurnalo įrašų analizavimas | Kartą per tris mėnesius |
| 10. |  | Vizualus sistemos tikrinimas | Kartą per tris mėnesius |
| 11. | Nr.2. COVER MZ 100kVA/160kW Seimo III rūmai | Akumuliatorių įtampos ir vidinės varžos matavimas „AC“ metodu | Kartą per tris mėnesius |
| 12. |  | Akumuliatorių jungčių korozijos bei elektrolito nuotėkio tikrinimas ir šalinimas | Kartą per tris mėnesius |
| 13. |  | Elektrolitinių kondensatorių baterijos talpumo matavimas | Kartą per tris mėnesius |
| 14. |  | Vakuuminis įrenginio valymas | Kartą per tris mėnesius |
| 15. |  | Aušinimo ventiliatorių būklės tikrinimas | Kartą per tris mėnesius |
| 16. |  | Displėjaus parodymų atitikimo su realiomis įtampomis ir srovėmis tikrinimas | Kartą per tris mėnesius |
| 17. |  | Statinio jungiklio (BY – PASS) tikrinimas persijungimo režime | Kartą per tris mėnesius |
| 18. |  | Vidinių kontaktų sujungimo ir patikimumo tikrinimas | Kartą per tris mėnesius |
| 19. |  | Istorinių žurnalo įrašų analizavimas | Kartą per tris mėnesius |
| 20. |  | Vizualus sistemos tikrinimas | Kartą per tris mėnesius |
| 21. | Nr.3. COVER MZ 100kVA/160kW Seimo III rūmai | Akumuliatorių įtampos ir vidinės varžos matavimas „AC“ metodu | Kartą per tris mėnesius |
| 22. |  | Akumuliatorių jungčių korozijos bei elektrolito nuotėkio tikrinimas ir šalinimas | Kartą per tris mėnesius |
| 23. |  | Elektrolitinių kondensatorių baterijos talpumo matavimas | Kartą per tris mėnesius |
| 24. |  | Vakuuminis įrenginio valymas | Kartą per tris mėnesius |
| 25. |  | Aušinimo ventiliatorių būklės tikrinimas | Kartą per tris mėnesius |
| 26. |  | Displėjaus parodymų atitikimo su realiomis įtampomis ir srovėmis tikrinimas | Kartą per tris mėnesius |
| 27. |  | Statinio jungiklio (BY – PASS) tikrinimas persijungimo režime | Kartą per tris mėnesius |
| 28. |  | Vidinių kontaktų sujungimo ir patikimumo tikrinimas | Kartą per tris mėnesius |
| 29. |  | Istorinių žurnalo įrašų analizavimas | Kartą per tris mėnesius |
| 30. |  | Vizualus sistemos tikrinimas | Kartą per tris mėnesius |
| 31. | Nr.4. COVER MZ 160kVA/160kW Seimo III rūmai | Akumuliatorių įtampos ir vidinės varžos matavimas „AC“ metodu | Kartą per tris mėnesius |
| 32. |  | Akumuliatorių jungčių korozijos bei elektrolito nuotėkio tikrinimas ir šalinimas | Kartą per tris mėnesius |
| 33. |  | Elektrolitinių kondensatorių baterijos talpumo matavimas | Kartą per tris mėnesius |
| 34. |  | Vakuuminis įrenginio valymas | Kartą per tris mėnesius |
| 35. |  | Aušinimo ventiliatorių būklės tikrinimas | Kartą per tris mėnesius |
| 36. |  | Displėjaus parodymų atitikimo su realiomis įtampomis ir srovėmis tikrinimas | Kartą per tris mėnesius |
| 37. |  | Statinio jungiklio (BY – PASS) tikrinimas persijungimo režime | Kartą per tris mėnesius |
| 38. |  | Vidinių kontaktų sujungimo ir patikimumo tikrinimas | Kartą per tris mėnesius |
| 39. |  | Istorinių žurnalo įrašų analizavimas | Kartą per tris mėnesius |
| 40. |  | Vizualus sistemos tikrinimas | Kartą per tris mėnesius |
| 41. | Nr.5. COVER MZ 100kVA/100kW Seimo III rūmai | Akumuliatorių įtampos ir vidinės varžos matavimas „AC“ metodu | Kartą per tris mėnesius |
| 42. |  | Akumuliatorių jungčių korozijos bei elektrolito nuotėkio tikrinimas ir šalinimas | Kartą per tris mėnesius |
| 43. |  | Elektrolitinių kondensatorių baterijos talpumo matavimas | Kartą per tris mėnesius |
| 44. |  | Vakuuminis įrenginio valymas | Kartą per tris mėnesius |
| 45. |  | Aušinimo ventiliatorių būklės tikrinimas | Kartą per tris mėnesius |
| 46. |  | Displėjaus parodymų atitikimo su realiomis įtampomis ir srovėmis tikrinimas | Kartą per tris mėnesius |
| 47. |  | Statinio jungiklio (BY – PASS) tikrinimas persijungimo režime | Kartą per tris mėnesius |
| 48. |  | Vidinių kontaktų sujungimo ir patikimumo tikrinimas | Kartą per tris mėnesius |
| 49. |  | Istorinių žurnalo įrašų analizavimas | Kartą per tris mėnesius |
| 50. |  | Vizualus sistemos tikrinimas | Kartą per tris mėnesius |
| 51. | Nr.6. COVER JR 15kVA/15kW Seimo III rūmai | Akumuliatorių įtampos ir vidinės varžos matavimas „AC“ metodu | Kartą per tris mėnesius |
| 52. |  | Akumuliatorių jungčių korozijos bei elektrolito nuotėkio tikrinimas ir šalinimas | Kartą per tris mėnesius |
| 53. |  | Elektrolitinių kondensatorių baterijos talpumo matavimas | Kartą per tris mėnesius |
| 54. |  | Vakuuminis įrenginio valymas | Kartą per tris mėnesius |
| 55. |  | Aušinimo ventiliatorių būklės tikrinimas | Kartą per tris mėnesius |
| 56. |  | Displėjaus parodymų atitikimo su realiomis įtampomis ir srovėmis tikrinimas | Kartą per tris mėnesius |
| 57. |  | Statinio jungiklio (BY – PASS) tikrinimas persijungimo režime | Kartą per tris mėnesius |
| 58. |  | Vidinių kontaktų sujungimo ir patikimumo tikrinimas | Kartą per tris mėnesius |
| 59. |  | Istorinių žurnalo įrašų analizavimas | Kartą per tris mėnesius |
| 60. |  | Vizualus sistemos tikrinimas | Kartą per tris mėnesius |

_________

HEWLETT PACKARD GAMINTOJO NENUTRŪKSTAMO ELEKTROS ENERGIJOS MAITINIMO SISTEMŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS IR REMONTO PASLAUGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

(2-a pirkimo objekto dalis)

Pirkimo objektas: Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos patikėjimo teise valdomuose pastatuose (adresu Gedimino pr. 53, Vilnius) esančių Hewlett Packard gamintojo rezervinio elektros energijos maitinimo sistemų aptarnavimo ir eksploatacijos eigoje atsiradusių gedimų šalinimo paslaugos.

Numatomos paslaugų apimtys.

Šiuo metu LR Seimo kanceliarijai priklausančiose patalpose įrengtų nenutrūkstamo elektros energijos maitinimo šaltinių sąrašas pateiktas 1 lentelėje.

.

LR Seimo kanceliarijai priklausančiose patalpose įrengtų nenutrūkstamo elektros energijos maitinimo šaltinių

sąrašas

1 lentelė

| Eil.Nr. | Įrenginys | Gamintojas | Kiekis, vnt. | Vieta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Hewlett Packard HP 5500 XR | Hewlett Packard | 1 | LRS II rūmai |
| 2. | Hewlett Packard HP R7KVA UPS | Hewlett Packard | 14 | LRS I ir III rūmai |

1. Paslaugų teikimo tvarka

1.1. Tiekėjas įsipareigoja suteikti Pirkėjo eksploatuojamų Techninės specifikacijos 1 priedo  lentelėje „Nepertraukiamo maitinimo šaltinių įrenginių aptarnavimo paslaugų sąrašas“ išvardintos įrangos techninės priežiūros ir remonto (eksploatacijos eigoje atsiradusių gedimų šalinimo) paslaugas, įskaitant jai remontuoti reikalingų medžiagų, atsarginių dalių, mazgų, detalių pakeitimą naujais.

1.2. Įrangos techninės priežiūros paslaugos teikiamos Techninės specifikacijos 1 priede nurodytais terminais (periodiškumu) ir pagal juose išvardintas paslaugų apimtis be atskiro Pirkėjo užsakymo.

1.3. Įrangos remonto paslaugos teikiamos tik Pirkėjui pateikus užsakymą (iškvietimą). Pirkėjas užsakymą (iškvietimą) dėl remonto paslaugų suteikimo gali pateikti tiek savo iniciatyva, tiek atsižvelgdamas į Tiekėjo suteiktą informaciją. Tiekėjas įsipareigoja registruoti Pirkėjo užsakymus (iškvietimus), pateiktus elektroniniu paštu, telefonu arba perduotus Tiekėjo atstovui (-ams) susitikimo metu. Pirkėjui pateikus užsakymą dėl įrangos gedimo pašalinimo (remonto), Tiekėjas (reikiamas specialistas) įsipareigoja atvykti ne vėliau kaip per 4 (keturias) darbo valandas nuo Pirkėjo užsakymo (iškvietimo) gavimo.

1.4. Tiekėjas (jo atstovas) ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo valandas nuo atvykimo privalo nustatyti ir informuoti Pirkėją (jo atstovą) apie įrangos gedimo priežastis, galimumą suremontuoti įrangą (tinkamumą tolesnei eksploatacijai), apie konkrečias sugedusios įrangos sudedamąsias dalis (atsargines dalis, mazgus ir kt.), kurios turi būti pakeistos, norint suremontuoti įrangą, jų kiekius ir preliminarią užsakytų negarantinio remonto paslaugų sąmatą.

1.5. Jeigu Pirkėjas nusprendžia tęsti įrangos negarantinio remonto užsakymą, jis apie tai raštu (elektroniniu paštu ar pan.) informuoja Tiekėją (jo atstovą). Tiekėjas įsipareigoja įrangos negarantinį remontą atlikti ne vėliau kaip per 8 (aštuonias) darbo valandas nuo Pirkėjo informacijos Tiekėjui apie negarantinio remonto užsakymo tęsimą gavimo.

1.6. Tiekėjas turi atlikti užsakyme (iškvietime) nurodytos įrangos diagnostiką (patikrinimą, testavimą) ir, atsižvelgiant į jos rezultatus, – įrangos parametrų atstatymą, derinimą, gamyklinės programinės įrangos atnaujinimą ir klaidų taisymą, siekiant užtikrinti nepertraukiamą kokybišką įrangos funkcionavimą. Pirkėjui pageidaujant, Tiekėjas turi suteikti konsultacijas, o aptikus gedimus, informuoti apie būtinumą atlikti įrangos (jos dalių) remontą.

1.7. Jeigu įrangos techninės priežiūros ar remonto paslaugos trukdo kitų Pirkėjo veikiančių sistemų darbui, šios paslaugos turi būti teikiamos darbo dienomis ne Pirkėjo darbo metu arba poilsio dienomis. Tokiu atveju paslaugų teikimo terminas pratęsiamas jų sustabdymo laikotarpiui.

1.8. Suteikęs techninės priežiūros paslaugas, Tiekėjas Pirkėjui pateikia Paslaugų perdavimo-priėmimo aktą (toliau - Aktas), nurodydamas jame, kokios buvo suteiktos techninės priežiūros paslaugos, kokios buvo naudotos medžiagos, jų kiekius ir kainas. Pirkėjas privalo priimti Aktą ir per 5 (penkias) darbo dienas jį pasirašyti arba informuoti Tiekėją apie atsisakymo pasirašyti priežastis, nurodydamas jas Akte.

1.9. Suremontavęs įrangą ir pademonstravęs suremontuotos įrangos veikimą, Tiekėjas pateikia Aktą, jame nurodydamas, kokios buvo suteiktos paslaugos, kokios įrangos dalys (mazgai) buvo pakeisti, jų kiekius, kainas, pavadinimus, kodus, serijinius numerius, taikomas garantijas ir bendrą suteiktų paslaugų kainą.

1.10. Jeigu techninės priežiūros paslaugos suteiktos nekokybiškai dėl Tiekėjo kaltės, jis privalo trūkumus pašalinti savo sąskaita ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Defektų akto pateikimo dienos.

1.11. Atlikus programinės įrangos atnaujinimą ar konfigūracijos keitimą, Tiekėjas privalo pateikti Aktą ir patvirtinti, kad išlaikytas saugus sistemos nustatymų lygis. Akte Tiekėjas privalo nurodyti ne tik pakeistas fizines dalis, bet ir įdiegtos programinės įrangos versijas bei informaciją apie tai, kaip atlikti darbai paveikė įrangos saugumo konfigūraciją.

2. Kokybė ir garantija

2.1. Tiekėjas įsipareigoja teikti paslaugas, kurių kokybė ir kiti kriterijai atitinka tokių paslaugų kokybei keliamus profesinius bei teisės aktų bei techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus, įrangos gamintojo nustatytus technikos saugumo ir eksploatacijos taisyklių reikalavimus. Jei teikdamas paslaugas Tiekėjas naudoja tam tikras medžiagas, atsargines dalis, mazgus, detales, jų kokybė turi atitikti tokių medžiagų, atsarginių dalių, mazgų, detalių kokybei keliamus teisės aktų reikalavimus, taip pat prižiūrimos įrangos technines savybes ir gamintojo techninius reikalavimus. Pirkėjui pareikalavus, Tiekėjas turi pateikti Pirkėjui naudotų produktų kokybės sertifikatus.

2.2. Tiekėjas suteiktoms remonto paslaugoms ir naudotoms medžiagoms bei pakeistoms atsarginėms dalims, detalėms bei mazgams suteikia ne mažesnę kaip 6 (šešių) mėnesių garantiją. Garantinio laikotarpio terminas pradedamas skaičiuoti nuo Akto pasirašymo momento. Pirkėjui turi būti perduoti garantiją patvirtinantys dokumentai.

2.3. Jeigu garantinio laikotarpio metu išryškėja Tiekėjo pagal Sutartį suteiktų remonto paslaugų (naudotų medžiagų, atsarginių dalių, mazgų, detalių) trūkumai, Tiekėjas privalo pašalinti šiuos trūkumus savo lėšomis per šioms paslaugoms suteikti Pirkėjo nustatytus terminus, išskyrus, jei šie trūkumai atsirado dėl Pirkėjo kaltės.

2.4. Tiekėjas garantuoja, kad tiekiamoje įrangoje ir jos komponentuose nėra paslėptų funkcijų ar kenkėjiškų kodų, leidžiančių neteisėtą prieigą prie Pirkėjo infrastruktūros, o naudojamų komponentų kilmė nesukelia rizikos nacionaliniam saugumui.

3. Kibernetinio saugumo reikalavimai

3.1. Tiekėjas privalo užtikrinti programinės įrangos ir teikiamų paslaugų atitiktį kibernetinio saugumo reikalavimams, nurodytiems Kibernetinio saugumo reikalavimų apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 818 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetino saugumo įstatymo įgyvendinimo“.

3.2. Konfigūruojant įrangos tinklo sąsajas, privaloma naudoti saugius, šifruotus ir autentifikuotus valdymo bei stebėjimo protokolus, kurie yra suderinami su Pirkėjo infrastruktūra ir palaikomi esamos įrangos (pvz., SNMPv3, HTTPS/TLS ar naujesni). Visi gamykliniai slaptažodžiai privalo būti pakeisti į saugius, unikalius, Pirkėjo slaptažodžių politiką atitinkančius slaptažodžius. Nenaudojami prievadai (ports) ir servisai turi būti išjungti.

3.3. Įrangos mikroprograminė įranga (firmware) atnaujinama tik oficialiomis gamintojo versijomis, prieš tai informavus Pirkėjo atsakingą asmenį ir, esant poreikiui, suderinus su kibernetinio saugumo pareigūnu.

3.4. Tiekėjo specialistų naudojami nešiojamieji kompiuteriai ar USB laikmenos, jungiami prie įrangos sistemų, turi būti be kenkėjiškos programinės įrangos ir turėti veikiančią, atnaujintą antivirusinę programą.

3.5. Bet koks nuotolinis prisijungimas prie įrangos valdymo sąsajų yra leidžiamas tik per Pirkėjo kontroliuojamus saugius kanalus (VPN) ir tik gavus išankstinį Pirkėjo leidimą. Tiesioginis prisijungimas iš išorinių tinklų (interneto) yra griežtai draudžiamas.

3.6. Tiekėjas privalo nedelsiant (ne vėliau kaip per 4 valandas) nuo pastebėjimo momento (teikiant paslaugas ar analizuojant įrenginio įrašus) informuoti Pirkėją apie pastebėtus neautorizuotus bandymus jungtis prie įrangos valdymo sąsajų ar kitus įtartinus veikimo sutrikimus, galinčius turėti kibernetinio incidento požymių.

3.7. Tiekėjas įsipareigoja užtikrinti visišką konfidencialumą dėl Pirkėjo tinklo parametrų (IP adresų), valdymo schemų, slaptažodžių ir kitos techninės informacijos, gautos vykdant Sutartį.

4. Pirkėjas turi teisę Sutarties vykdymo metu organizuoti (inicijuoti) Tiekėjo ir (arba) jo pasitelktų asmenų atitikties Lietuvos Respublikos teisės aktams, reglamentuojantiems privalomus nacionalinio saugumo ir kitų strateginių interesų užtikrinimo kriterijus / principus, įskaitant Seimo valdybos sprendimą, kuriuo nustatomos patekimo į Seimo rūmus ir Seimo posėdžių salę taisyklės, Seimo kanclerio įsakymus, kuriais nustatoma Seimo rūmų vidaus tvarka, ir (arba) dėl Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio 21 dalyje, ir (arba) 37 straipsnio 9 dalyje, ir (arba) 47 straipsnio 9 dalyje numatytiems reikalavimams patikrinimą.

1 priedas

Nepertraukiamo maitinimo šaltinių įrenginių aptarnavimo paslaugų sąrašas

| 1. | Nr.1. Hewlett Packard HP 5500XR LRS II rūmai | Akumuliatorių įtampos ir vidinės varžos matavimas „AC“ metodu | Kartą per tris mėnesius |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. |  | Akumuliatorių jungčių korozijos bei elektrolito nuotėkio tikrinimas ir šalinimas | Kartą per tris mėnesius |
| 3. |  | Elektrolitinių kondensatorių baterijos talpumo matavimas | Kartą per tris mėnesius |
| 4. |  | Vakuuminis įrenginio valymas | Kartą per tris mėnesius |
| 5. |  | Aušinimo ventiliatorių būklės tikrinimas | Kartą per tris mėnesius |
| 6. |  | Displėjaus parodymų atitikimo su realiomis įtampomis ir srovėmis tikrinimas | Kartą per tris mėnesius |
| 7. |  | Statinio jungiklio (BY – PASS) tikrinimas persijungimo režime | Kartą per tris mėnesius |
| 8. |  | Vidinių kontaktų sujungimo ir patikimumo tikrinimas | Kartą per tris mėnesius |
| 9. |  | Vizualus sistemos tikrinimas | Kartą per tris mėnesius |
| 10. | Nr.2. (14 vnt.) HP HP R7KVA LRS I ir III rūmai | Akumuliatorių jungčių korozijos bei elektrolito nuotėkio tikrinimas ir šalinimas | Kartą per tris mėnesius |
| 11. |  | Elektrolitinių kondensatorių baterijos talpumo matavimas | Kartą per tris mėnesius |
| 12. |  | Vakuuminis įrenginio valymas | Kartą per tris mėnesius |
| 13. |  | Aušinimo ventiliatorių būklės tikrinimas | Kartą per tris mėnesius |
| 14. |  | Displėjaus parodymų atitikimo su realiomis įtampomis ir srovėmis tikrinimas | Kartą per tris mėnesius |
| 15. |  | Vidinių kontaktų sujungimo ir patikimumo tikrinimas | Kartą per tris mėnesius |
| 16. |  | Vizualus sistemos tikrinimas | Kartą per tris mėnesius |

__________

Pirkimo sąlygų 4 priedas „EBVPD“ (XML formatu)

  - EUROPOS BENDRASIS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ DOKUMENTAS

Pirkimo sąlygų 4 priedas „Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)“ prie šių pirkimo sąlygų pridedamas atskiru priedu.

„Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)“ pateikiama atskiruose pdf.pdf ir xml.xml failuose.

__________

Pirkimo sąlygų 5 priedas „Pasiūlymo forma“

(Pasiūlymo forma)

PASIŪLYMAS

DĖL NENUTRŪKSTAMO ELEKTROS ENERGIJOS MAITINIMO SISTEMŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ VIEŠOJO PIRKIMO

Pirkimo sąlygų 5 priedas „Pasiūlymo forma“ prie šių pirkimo sąlygų pridedamas atskiru priedu (pildoma pasiūlymo forma atitinkamai pirkimo objekto daliai).

_________

Pirkimo sąlygų 6 priedas „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI ir Sąlygos

Pasiūlymų vertinimo kriterijus – kaina. Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal tiekėjo pasiūlyme nurodytą kainą, kuri turi būti apskaičiuota ir nurodyta taip, kaip reikalaujama specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priede „Pasiūlymo forma“.

_________

Pirkimo sąlygų 7 priedas „Paslaugų pirkimo-pardavimo sutarties projektas“

Pirkimo sąlygų 7 priedas „Paslaugų pirkimo-pardavimo sutarties projektas“ prie šių pirkimo sąlygų pridedamas atskiru priedu.

_________

Pirkimo sąlygų 8 priedas „Atitikties nacionalinio

saugumo reikalavimams deklaracija“

Pirkimo sąlygų 8 priedas „Atitikties nacionalinio saugumo reikalavimams deklaracija“ prie šių pirkimo sąlygų pridedamas atskiru priedu.

_________

Pirkimo sąlygų 9 priedas „Terminai“

| Eil. Nr. | VEIKSMAS | DATA/DIENŲ SKAIČIUS/ LAIKAS (Lietuvos laiku) | PASTABOS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pasiūlymų pateikimo terminas | Bus nurodytas skelbime apie pirkimą. | Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą. |
| 2. | Pasiūlymą patikslinti pirkimo dokumentus arba prašymus dėl pirkimo dokumentų paaiškinimų tiekėjas turi pateikti ne vėliau kaip: | Likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. |  |
| 3. | Perkančioji organizacija pirkimo dokumentų paaiškinimą, patikslinimą pateikia visiems dalyviams: | Likus ne mažiau kaip 1 darbo dienai iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. | Jei paaiškinimai ar patikslinimai teikiami perkančiosios organizacijos iniciatyva, jų pateikimo terminas nesikeičia. |
| 4. | Pradinis susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais | Pradedamas ne anksčiau nei po 30 minučių po galutinių pasiūlymų pateikimo termino pabaigos |  |
| 5. | Pasiūlymo galiojimo ir pasiūlymo galiojimo užtikrinimo (jei taikoma) terminas ne trumpesnis kaip | 90 (devyniasdešimt) dienų nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos. |  |
| 6. | Perkančioji organizacija atsako dalyviui, ar jis sutinka priimti dalyvio siūlomą pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą ne vėliau kaip per | NETAIKOMA |  |
| 7. | Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas pirkimo dalyviui grąžinamas (arba atsisakoma teisių į jį) per | NETAIKOMA |  |
| 8. | Perkančioji organizacija informuoja dalyvius apie EBVPD vertinimo rezultatus, jeigu taikoma, ne vėliau kaip per | NETAIKOMA |  |
| 9. | Perkančioji organizacija dalyviams praneša apie priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą, dėl kurio bus sudaroma sutartis ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos |  |
| 10. | Dalyvis turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui ne vėliau kaip per | 5 (penkias) darbo dienas nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos arba nuo paskelbimo apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus dienos, jei VPĮ nenumato reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus; 15 (penkiolika) dienų nuo pranešimo išsiuntimo tiekėjams dienos, jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis. |  |
| 11. | Perkančioji organizacija privalo išnagrinėti dalyvio pretenziją, priimti motyvuotą sprendimą ir apie jį, taip pat apie anksčiau praneštų pirkimo procedūros terminų pasikeitimą raštu pranešti pretenziją pateikusiam dalyviui ir suinteresuotiems dalyviams ne vėliau kaip per | 6 (šešias) darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos |  |
| 12. | Jeigu perkančioji organizacija per nustatytą terminą neišnagrinėja jai pateiktos pretenzijos, dalyvis turi teisę pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui per (išskyrus ieškinį dėl sutarties pripažinimo negaliojančia) | per 15 (penkiolika) dienų nuo dienos, kurią perkančioji organizacija turėjo raštu pranešti apie priimtą sprendimą |  |