KATODINĖS SAUGOS ĮRENGINIŲ IR MEDŽIAGŲ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

5.1.1. Reikalavimai kontrolės matavimo kolonėlėms

Lentelė Nr.1

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga | Pateikiamos nuorodos į kartu su Pasiūlymu pateiktus dokumentus pagrindžiančius Medžiagų atitikimą arba nurodyti medžiagų gamintoją patvirtintą ESO tinklalapyje, nurodant sąrašo punktą |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kontrolės matavimo kolonėlės D125 mm techniniai reikalavimai |  |  |  |  |  |
|  | Aplinkos darbo temperatūra | -30 ÷ +60° C |  |  |
|  | Unifikuotas kontaktų skydo užraktas | Taip |  |  |
|  | Vidinis diametras | 125 ± 10 mm |  |  |
|  | KMK aukštis | 2000 ± 10 mm |  |  |
|  | KMK medžiaga | Nedažytas plastikas, arba plastikas, metalas gruntuotas ir dažytas nemažiau kaip 10 metus neblunkančiais dažais |  |  |
|  | Spalva | Pagal RGB skalę R225, G194, B14 (RAL 1012) |  |  |
|  | Priėjimas prie kontaktų | Iš visų pusių |  |  |
|  | Eksploatavimo laikas | Nemažiau 15 metų |  |  |
|  | Kontaktų porų (rinklių) tvirtinimas | Ant DIN bėgelio dvidešimčiai kontaktų porų |  |  |
|  | Kontaktų porų komplektacija | 6 vnt. URTK/S-BEN tipo arba lygiavertės, lizdai atsparūs korozijai |  |  |
|  | Patikimas kontaktas | Iki 16 mm² kabeliui |  |  |
| Kontrolės matavimo kolonėlė D90 mm |  |  |  |  |  |
|  | Aplinkos darbo temperatūra | -30 ÷ +60° C |  |  |
|  | Unifikuotas kontaktų skydo užraktas | Taip |  |  |
|  | Vidinis diametras | 90 ± 10 mm |  |  |
|  | KMK aukštis | 2000 ± 10 mm |  |  |
|  | KMK medžiaga | Nedažytas plastikas, arba plastikas, metalas gruntuotas ir dažytas nemažiau kaip 10 metus neblunkančiais dažais |  |  |
|  | Spalva | Pagal RGB skalę R225, G194, B14 (RAL 1012) |  |  |
|  | Priėjimas prie kontaktų | Iš visų pusių |  |  |
|  | Eksploatavimo laikas | Nemažiau 15 metų |  |  |
|  | Kontaktų porų (rinklių) tvirtinimas | Ant DIN bėgelio dešimčiai kontaktų porų |  |  |
|  | Kontaktų porų komplektacija | 6 vnt. URTK/S-BEN tipo arba lygiavertės, lizdai atsparūs korozijai |  |  |
|  | Patikimas kontaktas | Iki 10 mm² kabeliui |  |  |
| Kontrolės matavimo kolonėlė D90 mm, duomenų surinkimo/perdavimo davikliui |  |  |  |  |  |
|  | Aplinkos darbo temperatūra | -30 ÷ +60° C |  |  |
|  | Unifikuotas kontaktų skydo užraktas | Taip |  |  |
|  | Vidinis diametras | 90 ± 10 mm |  |  |
|  | KMK aukštis | 2000 ± 10 mm |  |  |
|  | Nuimamos viršutinės dalies aukštis | 800 ± 10 mm |  |  |
|  | KMK medžiaga | Nedažytas plastikas, arba plastikas, metalas gruntuotas ir dažytas nemažiau kaip 10 metus neblunkančiais dažais |  |  |
|  | Spalva | Pagal RGB skalę R225, G194, B14 (RAL 1012) |  |  |
|  | Priėjimas prie kontaktų | Iš visų pusių |  |  |
|  | Eksploatavimo laikas | Nemažiau 15 metų |  |  |
|  | Kontaktų porų (rinklių) tvirtinimas | Ant DIN bėgelio dešimčiai kontaktų porų |  |  |
|  | Kontaktų porų komplektacija | 6 vnt. URTK/S-BEN tipo arba lygiavertės, lizdai atsparūs korozijai |  |  |
|  | Patikimas kontaktas | Iki 10 mm² kabeliui |  |  |

5.1.2 Reikalavimai stacionariems palyginamiesiems vario sulfato elektrodams

Lentelė Nr2

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga | Pateikiamos nuorodos į kartu su Pasiūlymu pateiktus dokumentus pagrindžiančius Medžiagų atitikimą arba nurodyti medžiagų gamintoją patvirtintą ESO tinklalapyje, nurodant sąrašo punktą |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Žemiausia darbo temperatūra | Neaukštesnė kaip -20° C |  |
| 2. | Kabelio ilgis | Nemažiau 5 m |  |
| 3. | Kabelio skerspjūvio plotas | Nemažiau 2,5 mm² |  |
| 4. | Veikimo laikas | Nemažiau 15 metų |  |

5.1.3. Reikalavimai elektros kabeliams.

Lentelė Nr.3

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga | Pateikiamos nuorodos į kartu su Pasiūlymu pateiktus dokumentus pagrindžiančius Medžiagų atitikimą arba nurodyti medžiagų gamintoją patvirtintą ESO tinklalapyje, nurodant sąrašo punktą |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Standartas | IEC 60227 |  |
| 2. | Pateikti tipinių bandymų protokolų kopijas |  |  |
| 3. | Vardinė įtampa U0/U | ≥ 300/500 V |  |
| 4. | Vardinis dažnis | 50 Hz |  |
| 5. | Bandymo įtampa | ≥ 2000 V, 50 Hz, 5 min. |  |
| 6. | Laidininkas | Atkaitintas apvalus monolitinis varis, 1 klasė pagal LST EN 60228 |  |
| 7. | Laidininkų izoliacija | PVC arba XLPE |  |
| 8. | Kabelio gyslų spalvinis žymėjimas | Pagal LST 1555 (LST HD 308) arba IEC 60757 |  |
| 9. | Išorinis apvalkalas | Juodas, UV atsparus lauko sąlygoms PVC |  |
| 10. | Maksimali ilgalaikė kabelio temperatūra | ≥ +70 °C |  |
| 11. | Maksimali kabelio temperatūra esant trumpajam jungimui (5 s) | ≥ +160 °C |  |
| 12. | Žemiausia montavimo temperatūra | –5 °C |  |
| 13. | Kabelio skerspjūvio plotas | Nurodoma užsakant |  |
| 14. | Minimalus lenkimo spindulys montuojant | - Montuojant 10xD; - Sulenkus vieną kartą 8xD. (D – išorinis kabelio skersmuo) |  |
| 15. | Tarnavimo laikas | ≥ 40 metų |  |
| 16. | Garantinis laikas | ≥ 12 mėnesių |  |
| 17. | Kabelis nuo stacionaraus palyginamojo elektrodo iki KS | 2 × 2,5 mm² |  |
| 18. | Matavimo kabelis nuo KS iki dujotiekio | 4 × 2,5 mm² |  |
| 19. | Drenažinis kabelis nuo KS iki dujotiekio | 4 × 4 mm² |  |
| 20. | Anodinis kabelis nuo KS iki anodinio įžeminimo | 4 × 4 mm² |  |
| 21. | Galios kabelis | 3 × 1,5 mm² |  |
| 22. | Galios kabelis | 3 × 2,5 mm² |  |
| 23. | Galios kabelis | 3 × 4 mm² |  |

5.1.4. Reikalavimai apsauginiams kabelių vamzdžiams

Lentelė Nr.4

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga | Pateikiamos nuorodos į kartu su Pasiūlymu pateiktus dokumentus pagrindžiančius Medžiagų atitikimą arba nurodyti medžiagų gamintoją patvirtintą ESO tinklalapyje, nurodant sąrašo punktą |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gaminio sertifikavimas | Elektros kabelių kanalizacijai |  |
| 2. | Medžiaga | PE HD |  |
| 3. | Vidinė sienelė | Lygi |  |
| 4. | Vamzdžio vidinio skersmens ir daugiagyslio kabelio skersmens santykis | 1,5 |  |
| 5. | Atsparumas gniuždymui (angl. Resistance to compression) pagal LST EN 61386-24 standartą | ≥ 750 N; |  |
| 6. | Atsparumas smūgiams (angl. Resistance to impact) pagal LST EN 61386-24 standartą | Normalus (angl. N- normal); |  |

5.1.5. Reikalavimai geležies-silicio elektrodui su kabeliu

Lentelė Nr.5

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga | Pateikiamos nuorodos į kartu su Pasiūlymu pateiktus dokumentus pagrindžiančius Medžiagų atitikimą arba nurodyti medžiagų gamintoją patvirtintą ESO tinklalapyje, nurodant sąrašo punktą |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Silicis (Si), % | 14,25-14,75% |  |
| 2. | Chromas (Cr), % | Iki 0,5% |  |
| 3. | Manganas (Mn), 1,5% | 1,5% |  |
| 4. | Anglis (C), % | 0,7-1 % |  |
| 5. | Geležis (Fe) | likusi dalis |  |
| 6. | Elektrodo svoris (tik elektrodo be konteinerio ir kokso), kg. | 14-20 |  |
| 7. | Kabelio laidininko medžiaga | varis |  |
| 8. | Kabelio laidininko skerspjūvio plotas | ne mažiau 10 mm2 |  |
| 9. | Kabelio ilgis | 50 m |  |
| 10. | Pereinamoji varža kabelis-elektrodas tekant 10A srovei | ne daugiau 20 mΩ |  |
| 11. | Elektrodo išpildymas | konteineryje su kokso smulkme giluminiam įžeminimui |  |

5.1.6 Reikalavimai katodinės apsaugos protektoriui

Lentelė Nr.6

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga | Pateikiamos nuorodos į kartu su Pasiūlymu pateiktus dokumentus pagrindžiančius Medžiagų atitikimą arba nurodyti medžiagų gamintoją patvirtintą ESO tinklalapyje, nurodant sąrašo punktą |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Išpildymas | Maišuose su aktyvatoriaus užpildu |  |
| 2. | Talpa | ≥1230 A hr/kg |  |
| 3. | Atiduodama įtampa | 1,55÷1,75 V |  |
| 4. | Aliuminis | 5.3 - 6.7 % |  |
| 5. | Manganas | iki 0,15 % |  |
| 6. | Cinkas | 2,5 – 3,5 % |  |
| 7. | Silicis | iki 0,3 % |  |
| 8. | Varis | iki 0,05 % |  |
| 9. | Nikelis | iki 0,003 % |  |
| 10. | Geležis | iki 0,003 % |  |
| 11. | Kitos priemaišos | iki 0,3 % |  |
| 12. | Likęs kiekis magnis | magnis (Mg) |  |
| 13. | Kabelio laidininko medžiaga | varis |  |
| 14. | Kabelio laidininko skerspjūvio plotas | ne mažiau 10 mm2 |  |
| 15. | Kabelio ilgis | 10 m |  |
| 16. | Aktyvatoriaus sudėtis | Epsomitas 25 proc, Statybinis gipsas 25 proc, Bentonitas 50 proc. |  |

5.1.7. Reikalavimai įvadinės apskaitos spintai skirtai vienfaziams tiesioginio jungimo apskaitos prietaisams

Lentelė Nr.7

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga | Pateikiamos nuorodos į kartu su Pasiūlymu pateiktus dokumentus pagrindžiančius Medžiagų atitikimą arba nurodyti medžiagų gamintoją patvirtintą ESO tinklalapyje, nurodant sąrašo punktą |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gamintojo kokybės vadybos įvertinimo sertifikatas a) | ISO 9001 arba lygiavertis |  |
| 2. | Gaminys atitinka standartą d) | LST EN 61439-5 |  |
| 3. | Naudojimo sąlygos b) | Lauke ir viduje |  |
| 4. | Aplinkos temperatūra b) | -35 …+35 C |  |
| 5. | Vardinė įtampa b) | 230 V |  |
| 6. | Izoliacijos lygis b) | 6/2,5 kV (LI/AC) |  |
| 7. | Vardinis dažnis b) | 50 Hz |  |
| 8. | Apsaugos laipsnis b) | ≥ IP44 |  |
| 9. | Įžeminimo laidininkas jungiantis skydą su durelėmis b) | Lankstus, daugiavielis, varinis pažymėtas geltona-žalia spalva, skerspjūvis ≥ 2,5 mm² |  |
| 10. | Saugos reikalavimai pagal Elektros įrenginių eksploatavimo saugos taisyklių reikalavimus b) | Ant durelių išorinės pusės pritvirtintas (ne lipduko tipo) įspėjimo ženklas, atsparus ultravioletiniams spinduliams, atmosferiniam ir mechaniniam poveikiui. |  |
| 11. | Skaitiklių kiekis spintoje b) | Nurodoma užsakant: 1 |  |
| 12. | Spintos gabaritai (be kabelių apsauginio dangčio, be stogelio) (aukštis, plotis, gylis, mm) b): |  |  |
| 12.1. |  | 1 skaitikliui – ne didesni nei 550x400x220 |  |
| 12.2. |  | Apskaitos prietaisų įrengimas (tame tarpe ir įrengimo aukštis) turi tenkinti elektros įrenginių įrengimo taisyklių reikalavimus. |  |
| 13. | Vėdinimas b) | Savaiminis, neleidžiantis kondensuotis drėgmei ir nepraleidžiantis dulkių. |  |
| 14. | Apskaitos spintos korpuso medžiaga c) | Karštai cinkuoti metalo lakštai pagal LST EN 10346:2009 |  |
| 15. | Metalinis korpusas (durelės, stogelis), tvirtinimo detalės c) | Ne plonesnis kaip 1,5 mm plieno lakštų. |  |
| 16. | Dalis „cokolis“ tarp pagrindo ir apskaitos dalies | Priekinio dangčio nuėmimui turi būti naudojamos įleidžiamos hex (šešiakampės) kniedės-veržlės, pvz: |  |
| 17. | Spintos durys b): |  |  |
| 17.1. |  | turi atsidaryti ne mažesniu kaip 120º kampu; |  |
| 17.2. |  | atidaromos į dešinę pusę – nurodoma užsakant; |  |
| 17.3. |  | atidaromos į kairę pusę – nurodoma užsakant; |  |
| 17.4. |  | atidaromos į abi puses (dviejų durų spinta) - nurodoma užsakant. |  |
| 18. | Pagrindas c) | Padengiamos ≥ 70 mm lydaline cinko danga pagal LST ISO 1461 Plieno lakštai ne plonesni kaip 2,5 mm. |  |
| 19. | Kabelių laikiklių kiekis ir montavimas b) | Po vieną kiekvienam kabeliui, įskaitant ir rezervines vietas. Kabelių laikikliai turi būti montuojami taip, kad įrengiant spintą, laikiklis būtų 100 mm nuo žemės horizontalės. |  |
| 20. | Korpusas iš išorės nudažomas b): |  |  |
| 20.1. |  | RAL 7032 (kuomet KAS montuojamas ant pagrindo, turi būti nudažytos visos detalės, esančios aukščiau nei 200 mm virš žemės paviršiaus); |  |
| 20.2. |  | Visais atvejais dažoma RAL 7032. |  |
| 21. | Spintos tvirtinimas b): |  |  |
| 21.1. |  | pakabinama (ant sienos, ant metalinių konstrukcijų ir t.t.); |  |
| 21.2. |  | įmontuojama į sieną; |  |
| 21.3. |  | pastatoma ant pagrindo (visais atvejais pagrindo aukštis turi būti toks, kad atstumas nuo grindų (žemės paviršiaus) iki skaitiklio gnybtų turi būti 0,8-1,7 m). Tuo atveju, kai pagrindas įkasamas į žemę priekinis ir galinis pagrindo dangčiai turi būti 400 mm aukščio, kurių 200 mm įkasama į žemę, 200 mm virš žemės paviršiaus. Turi būti aiškiai matomi žymėjimai (įspaudai metale), kurie nurodytų 200 mm pagrindo montavimo ribą virš žemės paviršiaus. |  |
| 21.4. |  | Visos komplektuojamos dalys tai yra pamatas, įvadinė apskaitos spinta, tvirtinimo detalės privalo būti montuojamos to pačio gamintojo. |  |
| 22. | Elektros energijos apskaitos prietaisai EAP b) | Apskaitos spintoje montuojami visų tipų trifaziai ir vienfaziai elektros energijos apskaitos prietaisai registruoti Lietuvos Respublikos matavimo priemonių registre. |  |
| 23. | Elektros energijos prietaiso maksimalūs gabaritai (aukštis su gnybtų dangteliu ir viršutine tvirtinimo ausele, plotis, gylis, mm) b) | Ne mažesni kaip: 330x190x140 |  |
| 24. | Reikalavimai apskaitos spintos dalies modulio elementų komplektavimui c): |  |  |
| 24.1. |  | Apskaitos dalies modulyje montuojami: Nulinio ir apsauginio laidininko (PEN) šyną arba apsauginio laidininko (PE) ir nulinės šynos (N), automatiniai jungikliai, moduliniai kirtikliai, įvadiniai gnybtynai, kiti standartiniai elektros aparatai. PEN šynoje vienam EAP PE prijungimui turi būti numatytas 1 varžtas ir N laidų prijungimui turi būti numatyti 2 varžtai, pvz.: spintoje skirtoje 4 vnt. EAP PEN šynoje turi būti numatyta 12 vnt. varžtų. Jei spintoje įrengtos atskirtos PE ir N šynos, tai N šynoje laidų prijungimui turi būti numatyti 2 varžtai, o PE šynoje 1 varžtas. Įvadinis gnybtynas, nulinės šynos (N) ir apsauginio laidininko (PE) šynos arba PEN šyna turi būti įmontuotos taip, kad būtų patogų aptarnauti laidininkų tvirtinimo varžtus. Jei naudojamas laidas PV tipo (7 gyslų) turi būti sumontuoti antgaliai. |  |
| 24.2. |  | „Šukos“ negali būti naudojamos automatinių jungiklių pajungimui/sujungimui. |  |
| 24.3. |  | Tarp visų automatinių jungiklių turi būti palikti tarpai 18 mm (vieno automatinio jungiklio poliaus pločio) pločio, kurie turi būti uždengti dangteliais (pavyzdžiui montuojami 4 automatiniai jungikliai tai montuojami 3 dangteliai kiekviename tarpe po 1 dangtelį tarp automatinių jungiklių). Dangteliai neturi turėti galimybės lengvai būti išimami iš išorės. Kaip viena iš alternatyvų, gali būti lankstomi iš 1,5 mm skardos. Arba vietoje dangtelio gali būti paliktas neiškirstas/neišpjautas 18 mm tarpas. Ši sąlyga dėl tarpų tarp automatinių jungiklių galioja tik trifaziuose skyduose iki 4 apskaitos prietaisų imtinai (tik su tiesioginio jungimo apskaitos prietaisais). |  |
| 24.4. |  | Įvadiniai gnybtynai: - turi būti išbandyti pagal LST EN 60947-7-1 standartą. Įvadinis gnybtynas montuojamas ≥ 125 A; - atskiras kiekvienai fazei; - vienas gnybtynas vienai fazei maksimaliam apskaitos prietaisų skaičiui; - turi būti sumontuoti arčiau spintos plombuojamo dangčio/durų ir taip, kad būtų patogu ir saugu aptarnauti. Įvadinis gnybtynas prijungiamas tik vienu laidininku (vienai fazei vienas laidininkas), o iš įvadinio gnybtyno prijungiami visi moduliniai kirtikliai; Įvadinis gnybtynas turi būti parenkamas pagal užvedamo į spintos kabelio skerspjūvį ir atlaikytų prijungus maksimalų apskaitų skaičių pagal vartotojų galią (užvedamo į spintos kabelio skerspjūvis ne didesnis kaip 150 mm2). Rengiant projektus įvadiniai gnybtynai schemose nebraižomi. |  |
| 24.5. |  | Moduliniai kirtikliai: - montuojamas ≥ 63 A; - kiekvienas modulinis kirtiklis turi turėti atskirą įvadiniame gnybtyne prijungimo kontaktą; - moduliniai kirtikliai montuojami spintos šone ar apačioje (negali būti montuojamas viršuje virš skaitiklio); - kiekvienam apskaitos prietaisui montuojamas atskiras modulinis kirtiklis; - nemontuojami kai kabelių spinta su ≥ 9 vnt. apskaitos prietaisų įrengiama daugiabučio namo viduje. Žiūrėti žemiau „Pajungimas be modulinio kirtiklio“. |  |
| 24.6. |  | Pajungimas : - nuo įvadinio gnybtyno iki modulinio kirtiklio turi būti variniai monolitiniai laidininkai, kurie parenkami pagal automatinio jungiklio vardinę srovę, bet nemažiau kaip 6 mm2; - nuo modulinių kirtiklių iki apskaitos prietaisų turi būti variniai monolitiniai laidininkai, kurie parenkami pagal automatinio jungiklio vardinę srovę, bet nemažiau kaip 6 mm2; - nuo apskaitos prietaisų iki automatinių jungiklių turi būti variniai monolitiniai laidininkai, kurie parenkami pagal automatinio jungiklio vardinę srovę, bet nemažiau kaip 6 mm2; Schemos: Apskaitos dalies elektros prijunginių ir schemos elementų bei apskaitos prietaisų pajungimo schemos / paveikslai. Pajungimas be modulinio kirtiklio (šis pajungimas galimas jei tenkinamos sąlygos, kada galima nemontuoti modulinio kirtiklio): - nuo įvadinio gnybtyno (vietoje įvadinio gnybtyno galima cokolyje montuoti šynas) iki įvadinio automatinio jungiklio turi būti variniai monolitiniai laidininkai, kurie parenkami pagal automatinio jungiklio vardinę srovę, bet nemažiau kaip 4 mm2; - nuo įvadinio automatinio jungiklio iki apskaitos prietaisų turi būti variniai monolitiniai laidininkai, kurie parenkami pagal automatinio jungiklio vardinę srovę, bet nemažiau kaip 4 mm2; Schemos: Apskaitos dalies elektros prijunginių ir schemos elementų bei apskaitos prietaisų pajungimo schema / paveikslas be modulinių kirtiklių. |  |
| 24.7. |  | Visi laidai apskaitos dalyje turi būti sumontuoti ir rezervinėms vietoms. Visi laidai apskaitos dalyje (nuo įvadinio gnybtyno iki modulinio kirtiklio, nuo modulinio kirtiklio iki EAP įrengimo vietos ir nuo EAP įrengimo vietos iki automatinio jungiklio) turi būti sumontuoti. Nuo modulinio kirtiklio iki elektros skaitiklio įrengimo vietos laidų spalva turi būti kitokia nei laidų spalva nuo elektros skaitiklio įrengimo vietos iki automatinio jungiklio. |  |
| 24.8. |  | Visoms apskaitos vietoms įskaitant ir rezervines privalo būti sumontuoti moduliniai kirtikliai ne mažesnės kaip 63 A srovės net jeigu užsakymo lape/schemoje nenurodyta juos sumontuoti (įvertinus 24.7. punktą). |  |
| 24.9. |  | Automatiniai jungikliai ir moduliniai kirtikliai pagal AB „Energijos skirstymo operatorius“ galiojančius techninius reikalavimus. |  |
| 24.10. |  | Visi komplektuojami elementai spintoje turi būti sumontuoti tiekėjo. |  |
| 25. | Reikalavimai apskaitos dalies modulio plombavimui b): |  |  |
| 25.1. |  | Apskaitos dalies modulyje sumontuoti elektros apskaitos prietaisai ir schemos elementai turi būti uždengti dangčiu pagamintu iš organinio stiklo su metaliniu rėmu. |  |
| 25.2. |  | Dangtis turi būti tvirtinamas prie spintos konstrukcijos ne mažiau kaip dviem varžtais . Taip pat turi būti dvi plombavimui pritaikytos vietos, gali būti ir tie patys du varžtai. Visais atvejais dangčio tvirtinimas turi būti toks, kad būtų negalima prieiti prie srovinių dalių nenuplėšus plombų. |  |
| 25.3. |  | Dangtis nuėmus plombas bei atsukus varžtus turi būti lengvai nuimamas neatjungus elektros energijos tiekimo vartotojams, t.y. elektros įrenginiai neturi maišyti dangčio nuėmimui. |  |
| 26. | Reikalavimai plombuojamam dangčiui b): |  |  |
| 26.1. |  | pagamintas iš ne plonesnio kaip 0,7 mm metalo lakšto rėmas su organiniu stiklu ir išpjovomis automatiniui (-ams) jungikliui (-ams); |  |
| 26.2. |  | organinis stiklas turi būti ne plonesnis kaip 4 mm su išpjova automatiniui (-ams) jungikliui (-ams) (gali būti taikomas spintoms, kai elektros skaitiklių kiekis yra ne didesnis 2 vnt.); |  |
| 26.3. |  | dangčiui rankenos numatomos, kai skaitiklių kiekis spintoje yra didesnis nei 4 vnt.; |  |
| 26.4. |  | kuomet numatomas dangtis su vyriais dangtis turi atsidarinėti į spintos durų atidarymo pusę. |  |
| 26.5. |  | išpjovos turi atitikti sumontuoto (-ų) automatinio (-ų) jungiklio (-ų) gabaritams. |  |
| 26.6. |  | moduliniams kirtikliams išpjovų neturi būti, jie turi būti po organiniu stiklu arba metalu, kad vartotojas negalėtų jais komutuoti, kol nenuplėštos plombos, tačiau nenuėmus plombuojamo dangčio turi matytis modulinių kirtiklių padėtis. |  |
| 27. | Elektros prietaisų tvirtinimo elementai b) | turi atitikti trifazių ir vienfazių (indukcinių ir elektroninių) prietaisų tvirtinimą. |  |
| 28. | Elektros energijos prietaisų jungimo būdas b): |  |  |
| 28.1. |  | Tiesioginis (be srovės transformatorių). |  |
| 29. | Spintos įvadinio (-ų) automatinio (-ų) jungiklio (-ų) vardinė srovė b) | Nurodoma užsakant: 16 A. spintoje nurodyti gabaritai galioja šiais atvejais: - visi automatiniai jungikliai ≤ 63 A; 50 proc. automatinių jungiklių yra 80 A ir/ar 100 A (galioja 4 ir daugiau apskaitos spintoms). |  |
| 30. | Kabelių išvadų sandarinimas b) | Montuojant KAS ant pagrindo, apskaitos dalyje kabelių išvadams turi būti numatyti sandarinimo elementai. |  |
| 31. | Kabelių įvedimas b) | Iš apačios arba pagal projektinius sprendimus |  |
| 32. | Įeinančių ir išeinančių kabelių skerspjūviai b) | Pagal projektinius sprendimus |  |
| 33. | Reikalavimai elektros schemai ir žymėjimams b): |  |  |
| 33.1. |  | pritvirtinta ant durelių vidinės pusės (A5 – kai EAP kiekis iki 4 vnt. ir A4 formato, kai EAP kiekis ≥ 6 vnt.); |  |
| 33.2. |  | virš nurodytų schemoje EAP numatyti/nupaišyti vietą/lentelę dėl informacijos apie vartotoją užrašymo (7 paveikslas). |  |
| 33.3. |  | prie modulinių kirtiklių numatyti juostelę, ant kurios būtų galima užrašyti informaciją apie vartotoją; |  |
| 33.4. |  | po automatiniu jungikliu numatyti juostelę, ant kurios būtų galima užrašyti informaciją apie vartotoją; |  |
| 33.5. |  | ant plombuojamo dangčio prie automatinio jungiklio turi būti užrašas „Įjungtas“ ir „Išjungtas“; |  |
| 33.6. |  | schema ir žymenys atsparūs atmosferiniams poveikiams; |  |
| 33.7. |  | žymenys gali būti lipduko tipo; |  |
| 33.8. |  | schema turi būti įdėta skaidrioje įmautėje ar skaidriame aplanke ir pritvirtinta prie vidinės durų pusės, tačiau turi neuždengti esamų gamintojo instrukcijų. |  |
| 34. | Operatyviniai ir kiti užrašai b) | Pagal AB „Energijos skirstymo operatorius“ tech. reikalavimus |  |
| 35. | Durų užrakinimo užraktas c) | Pagal galiojančius AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninius reikalavimus spynoms ir raktams. Kai spintoje įrengiamos 2 ir daugiau skaitiklių eilių arba durelių aukštis ≥ 1 metras, užraktų kiekis ≥ 2 vnt. |  |
| 36. | Garantinis laikas b) | ≥ 24 mėnesiai |  |
| 37. | Tarnavimo laikas b) | ≥ 25 metai |  |
| 38. | Su prekėmis pateikiami techniniai dokumentai: |  |  |
| 38.1. |  | Įvadinės apskaitos spintos pasas lietuvių kalba; |  |
| 38.2. |  | Transportavimo, montavimo instrukcijos lietuvių kalba. |  |
| 39. | Dokumentacija reikalaujamo parametro atitikimo pagrindimui | - Vadybos sistemos sertifikato kopija; - Gamintojo deklaracija arba gamintojo parengtas gaminio techninis aprašymas; - Gaminio komplektuojančių dalių (ar medžiagų) gamintojo techninis aprašymas, arba deklaracija; - Gamintojo deklaracija, kurioje nurodoma, jog gaminys atitinka LST EN 61439-5 standartą ir parametrus nurodytus techniniuose reikalavimuose |  |