UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „ALYTAUS ŠILUMOS TINKLAI“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

ARK MŪRINIO DŪMTRAUKIO (H=100 m) SIGNALINIŲ ŠVIESŲ AIKŠTELIŲ REMONTAS

  - Užsakovas planuoja atlikti Alytaus rajoninės katilinės (toliau ARK) mūrinio dūmtraukio signalinių šviesų aikštelių alt.+35,0 m, alt.+50 m, alt.+65,0 m, alt.+80,0 m ir alt.+95,0 m remontą ir signaliniuose šviestuvuose lempų pakeitimą. Mūrinio dūmtraukio (H=100 m) signalinių šviesų aikštelių remonto darbų apimtys pateiktos 1 priede. Preliminari darbų pradžia – ne vėliau kaip 10 darbo dienų nuo sutarties pasirašymo dienos.

  - Rangovas privalo parinkti optimalias medžiagas ir gaminius, atitinkančius LR standartus.

  - Darbų metu atsiradusių statybinių šiukšlių ir atliekų išvežimą į tam skirtas vietas vykdo Rangovas.

  - Kasdieninį darbo zonų išvalymą nuo atsiradusių atliekų vykdo Rangovas.

  - Paslaugų teikimo vieta – UAB „Alytaus šilumos tinklai“, Energetikų g. 10, Alytuje.

- BENDRIEJI REIKALAVIMAI

  - Rangovas, prieš teikdamas pasiūlymą darbų apimties ir medžiagų kiekio bei tikslesnių ir išsamesnių duomenų apie remontuojamą objektą nustatymui ir susipažinimui su turima technine dokumentacija, gali apsilankyti darbų vykdymo vietoje.

  - Jeigu techninėje specifikacijoje nurodoma konkreti markė ar šaltinis, konkretus procesas arba prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam.

  - Įvykus Užsakovo teritorijoje nelaimingam atsitikimui su Rangovo darbuotoju, nelaimingą atsitikimą tiria ir užskaito Rangovas. Esant būtinumui, tyrimo komisijos vadovo prašymu, Užsakovas skiria kompetentingą asmenį darbui komisijoje.

  - Rangovui suderinus su Užsakovu galimas tarpinis darbų perdavimas – priėmimas, už faktiškai atliktus darbus. Atliktų darbų apimčių įvertinimui Užsakovas gali pareikalauti Rangovo pateikti lokalines sąmatas.

  - Rangovas privalo prisiimti visą atsakomybę už darbus nuo darbų pradžios iki kol atlikti darbai bus perduoti Užsakovui. Jeigu darbams, medžiagoms, įrangai ar įrenginiams padaroma žala arba jie prarandami, kai už jų priežiūrą atsako Rangovas ir atsakomybė už tą praradimą nepriskirtina Užsakovui, tai Rangovas savo rizika ir sąskaita privalo ištaisyti praradimus ar žalą taip, kad darbai, medžiagos, įranga ar įrenginiai atitiktų TS, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimus.

  - Visas medžiagas tiekia, sumontuoja ir išbando Rangovas.

  - Visos konstrukcijos, medžiagos ir įranga turi būti sertifikuoti arba pripažinti tinkamais naudoti Lietuvoje ir ES šalyse nustatyta tvarka ir turėti atitikties įvertinimo dokumentą.

  - Rangovas pateikia raštišką paraišką savo elektros įrenginių prijungimui prie ARK elektros tinklo, paraiškoje nurodo atsakingą asmenį už elektros ūkį.

  - Konkurso laimėtojui su Užsakovu bus siūloma sudaryti vienkartinę sutartį iki visiško įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 12 mėn.

- REIKALAVIMAI DARBŲ ATLIKIMUI

  - Darbai turi būti atliekami pagal Lietuvos Respublikoje galiojančias normas ir taisykles.

  - Rangovo įsipareigojimai:

    - UAB „Alytaus šilumos tinklai“ technikos direktoriaus vardu pateikti darbuotojų, kurie vykdys darbus ar kontroliuos darbų eigą bei kokybę, sąrašą, kuriame nurodyta darbuotojų kvalifikacija, pareigos, taip pat transporto priemonių, su kuriomis bus įvažiuojama į Užsakovo teritoriją, valstybinius numerius.

    - Rangovas turi apsirūpinti techninėmis priemonėmis, reikalingomis atlikti darbus.

    - Rangovo darbuotojai turi laikytis UAB „Alytaus šilumos tinklai“ vidaus darbo tvarkos taisyklių reikalavimų. UAB „Alytaus šilumos tinklai“ teritorijoje rūkyti draudžiama, išskyrus tam tikslui skirtas vietas.

    - Rangovas, vykdydamas darbus, turi užtikrinti normalias darbo sąlygas aptarnaujančiam personalui.

    - Rangovas privalo savo lėšomis apsirūpinti būtinomis apsaugos, higienos ir priešgaisrinėmis priemonėmis.

    - Darbo vietos paruošimo darbai, atskiriant remontuojamą zoną, turi būti iš anksto aptarti ir suderinti su Užsakovu.

    - Rangovas yra visiškai atsakingas už savo darbuotojų darbo saugos reikalavimų vykdymą remonto darbų metu.

  - Darbai objekte turi būti atlikti ne ilgiau kaip per 60 (šešiasdešimt) darbo dienų.

- REIKALAVIMAI GAMINIAMS, MEDŽIAGOMS, TECHNOLOGIJAI

  - Rangovas atsako už medžiagų ir dalių, skirtų dūmtraukio signalinių šviesų aikštelių remontui saugojimą, panaudojimą pagal paskirtį. Nustačius trūkumus arba sugadinimus Rangovas nuostolius prisiima sau.

  - Rangovas naudojamoms medžiagoms turi pateikti sertifikatus, kokybės pažymėjimus, atitikties deklaracijas, kurie patvirtina standartų reikalavimų atitikimą. Prieš naudojant, Rangovas medžiagų, detalių sertifikatus (kokybės pažymėjimus, atitikties deklaracijas) turi pateikti Užsakovui identifikacijai.

- Reikalavimai suvirinimo darbų atlikimui

  - Suvirintojų kvalifikacija turi atitikti LST EN ISO 9606-1:2017 (arba lygiaverčio) reikalavimus ir jie turi turėti kvalifikacinius pažymėjimus. Visi suvirintojai turi turėti savo asmeninį žymeklį, kurie turi būti užrašomi į suvirinimo formuliarą, kad būtų matoma kiekvieno suvirintojo darbų apimtis.

  - Visoms suvirinimo siūlėms turi būti sudaryti suvirinimo procedūrų aprašai (SPA) pagal LST EN ISO 15609-1:2019 (arba lygiaverčio) reikalavimus ir pateikti Užsakovui tvirtinimui. Užsakovo patvirtintos SPA kopijos turi būti pas suvirintojus. Suvirinimas atliekamas pagal patvirtinto SPA reikalavimus.

  - Užsakovas turi teisę pareikalauti iš Rangovo, kad suvirintojai suvirintų kontrolinius pavyzdžius prieš darbų pradžią, dalyvaujant Užsakovo atstovams. Esant suvirinimo technologijos pažeidimams, Užsakovas turi teisę sustabdyti darbus.

  - Visos suvirinimo medžiagos (elektrodai, viela) privalo turėti gamintojo atitikties deklaracijas ir CE ženklinimą.

  - Rangovas privalo pildyti suvirinimo darbų žurnalą, nurodant datą, suvirintojo pavardę, naudotas medžiagas ir kontrolės rezultatus.

  - Visas naujai suvirintas siūles tikrinti:

    - 100 % visų suvirinimo siūlių turi būti patikrinta vizualiai pagal LST EN ISO 17637:2017 reikalavimus;

    - 5 % visų suvirinimo siūlių turi būti patikrinta neardančiais metodais, kurį turi atlikti specializuota įstaiga pagal LST EN ISO 17638:2017 ir / arba LST EN ISO 17640:2019 reikalavimus.

  - Prieš suvirinimo darbus Rangovas pateikia suderinimui sekančią dokumentaciją:

    - personalo kvalifikacinių pažymėjimų kopijas;

    - suvirinimo procedūrų aprašą (SPA);

    - suvirinimo siūlių formuliarą (formuliarus paruošia Rangovas);

    - naudojamų medžiagų sertifikatus;

    - suvirinimo medžiagų sertifikatus.

  - Prieš suvirinimą turi būti atlikta:

    - naudojamų medžiagų identifikacija;

    - suvirinimo medžiagų identifikacija;

    - suvirinimo sąlygų patikrinimas;

    - siūlių paruošimo patikrinimas;

    - suvirinimo medžiagų laikymo darbo vietoje patikrinimas.

  - Atlikus visus suvirinimo ir kontrolės darbus, Užsakovui turi būti pateikta visa suvirinimo ir kontrolės darbų dokumentacija:

    - suvirinimo siūlių formuliaras;

    - personalo kvalifikacinių pažymėjimų kopijos;

    - SPA;

    - naudojamų medžiagų sertifikatai;

    - suvirinimo medžiagų sertifikatai;

    - suvirinimo siūlių vizualinės apžiūros protokolai;

    - suvirinimo siūlių neardančiais metodais patikrinimo protokolai.

  - Visi suvirintojai turi turėti kvalifikaciją atitinkančią atliekamus darbus. Visos suvirinimo darbams naudojamos medžiagos turi turėti kokybės sertifikatus

- DETALUS DARBŲ APRAŠYMAS

  - Aikštelių gamybos brėžinių parengimas. Rangovas parenka techninius remonto sprendinius ir pilnai atsako už šių sprendinių tinkamumą, saugumą ir atitiktį galiojantiems statybos techniniams reglamentams.

  - Statybvietės paruošiamieji darbai ir remontinės įrangos (lopšių, pagalbinių remonto aikštelių ir kt.) sumontavimas, permontavimas, demontavimas. Rangovas turi įsivertinti visas išlaidas reikalingas planuojamų drabų atlikimui: remontinei įrangai (lopšių, pagalbinių remonto aikštelių ir kt.), įrankiams, pagrindinėms ir pagalbinėms medžiagoms, darbo jėgai ir kt.

  - Signalinių šviesų aikštelės alt.+95,0 m demontavimas, naujos aikštelės pagaminimas ir sumontavimas. Orientaciniai medžiagų kiekiai nurodyti priede Nr. 3, eil. Nr. 1, stulpelis „Išvados ir pasiūlymai“. Naujai pagamintas metalo konstrukcijas nuvalyti iki Sa 2½ švarumo klasės pagal ISO 8501-1:2007 ir padengti dažymo sistema skirta ne žemesnei kaip C4 aplinkos koroziškumo kategorijai pagal LST EN 12944-2:2000. Sumontuoti naujai aikštelės ardymo metu demontuotus signalinių šviesų šviestuvus ir elektros instaliaciją.

  - Signalinių šviesų aikštelės alt.+80,0 m remontas. Pakeisti sujungimo vietose esančias juostas į projektinius kampuočius bei sujungti ne mažesnės kaip 8.8 stiprumo klasės varžtais. Į darbų apimtį turi būti įskaičiuotos ir metalo konstrukcijos.

  - Signalinių šviesų aikštelėse alt.+50,0 m ir alt.+65,0 m remontas. Ištiesinti sulankstytus porankius ir apsaugines juostas.

  - Signalinių šviesų aikštelėje alt.+35,0 m demontuoti senus ir privirinti naujus liuko vyrius. Demontuoti senus ir privirinti naujus liuko vyrius.

  - Tarp aikštelių alt.+80,0 m ir alt.+95,0 m lipynių aptvėrimų remontas. Pagaminti kronšteinus lipinių atitvarų atramų tvirtinimui. Kronšteinus ankeriniais varžtais pritvirtinti prie kamieno. Prie sumontuotų kronšteinų pritvirtinti atitrūkusias ir dar neatitrūkusias lipinių atitvarų atramas. Naujai pagamintas metalo konstrukcijas nuvalyti iki Sa 2½ švarumo klasės pagal LST EN ISO 8501-1:2007 ir padengti dažymo sistema skirta ne žemesnei kaip C4 aplinkos koroziškumo kategorijai pagal LST EN 12944-2:2000.

  - Signalinių šviesų aikštelėse alt.+50,0 m ir +65,0 m pakeisti signalinių šviestuvų OSM 100 gaubtus naujais. Demontuoti senus pažeistus signalinių šviestuvų OSM 100 gaubtus ir sumontuoti naujus.

  - Atliekant signalinių šviesų aikštelių alt.+35,0 m; alt.+50,0 m; alt.+65,0 m ir alt.+80,0 m remontą demontuoti senos nenaudojamas elektros instaliacijos konstrukcijas.

  - Atliekant signalinių šviesų aikštelių alt.+35,0 m; alt.+50,0 m; alt.+65,0 m ir alt.+80,0 m remontą, remonto metu veikiančias laikinai demontuotas konstrukcijas (elektros instaliacijos, įžeminimo ir pan.) (jeigu bus poreikis demontuoti) reikalinga atstatyti iki ne blogesnės nei buvusios būklės.

  - Atliekant dažymo darbus, dažams taikyti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija), 2 priedo XIII skyriaus 17 punkte.

- REIKALAVIMAI ATLIEKŲ TVARKYMUI

  - Statybines ir griovimo (demontavimo) atliekas utilizuoti pagal Atliekų tvarkymo taisyklių bei Statybinių atliekų tvarkymo taisyklių naujausių redakcijų reikalavimus.

  - Darbų atlikimo metu atsiradusias metalo atliekas, netinkamas tolesnei eksploatacijai, Rangovas Užsakovo vardu turi priduoti į Užsakovo nurodytą metalo laužo supirkimo įmonę Alytaus miesto teritorijos ribose.

  - Rangovas privalo su Užsakovu suderinta tvarka atlikti susidariusių atliekų tvarkymą šiomis sąlygomis:

    - rūšiuoti savo veikloje susidarančias atliekas;

    - savo veikloje susidarančias atliekas talpinti į savo, tam tikslui numatytus konteinerius, maišus ar kitas saugojimo talpas (toliau vadinama konteineriai);

    - darbų vykdymo metu prižiūrėti savo darbo zoną, kad ji būtų tvarkinga;

    - ant konteinerių nurodyti Rangovo organizacijos pavadinimą, Rangovo atsakingo darbuotojo vardą, pavardę ir telefono numerį;

    - organizuoti savalaikį susidariusių atliekų ir statybinio laužo išvežimą;

    - iki darbų pabaigos pateikti Užsakovui visus atliekų išvežimo licencijuotiems atliekų tvarkytojams dokumentus.

  - Pažeidus aukščiau nurodytus reikalavimus, Rangovas atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka. Prireikus, finansiškai atlygina Užsakovo, jo darbuotojų ar trečiųjų asmenų patirtą žalą.

- KONTROLĖ

  - Užsakovas darbo metu gali tikrinti medžiagų ir atliekamų darbų kokybę, darbų saugos, priešgaisrinės saugos, darbo higienos ir sanitarijos, vidaus darbo ir kitų taisyklių reikalavimų vykdymą.

  - Užsakovo nurodytus pažeidimus Rangovas šalina savo lėšomis. Jeigu šie pažeidimai kartojasi arba juos Rangovas vengia šalinti, Rangovui tenka visa atsakomybė už šių pažeidimų pasekmes ir Užsakovas gali nutraukti su Rangovu sutartį.

- ATLIKTŲ DARBŲ PRIĖMIMAS

  - Numatytų darbų priėmimą atlieka Užsakovo sudaryta komisija arba įgaliotas asmuo, dalyvaujant Rangovo atsakingam asmeniui.

  - Užsakovas turi teisę nemokėti už su trūkumais atliktus darbus tol, kol tokie trūkumai nebus ištaisyti ar pašalinti.

  - Darbai laikomi priimti, jeigu jie užbaigti ir nepastebėta defektų, trukdančių eksploatuoti įrenginius.

  - Jeigu darbai galutinai nebuvo priimti dėl Rangovo kaltės, paskiriama nauja priėmimo data. Rangovas defektus, atsiradusius dėl jo kaltės, privalo pašalinti savo sąskaita.

  - Atliktų darbų priėmimo – perdavimo aktas surašomas po pilnai ir kokybiškai atliktų darbų ir dokumentacijos pridavimo Užsakovo įgaliotam asmeniui.

  - „Atliktų darbų priėmimo – perdavimo aktas“ pasirašomas dviejuose egzemplioriuose, po vieną abiem šalims.

  - Jei Užsakovas pastebi jau priimtų darbų pagrįstus trūkumus, kurių jis nepastebėjo priimdamas darbus, Užsakovas privalo pranešti apie trūkumus Rangovui per 15 kalendorinių dienų nuo jų pastebėjimo. Pranešus apie trūkumus, Rangovas privalo ištaisyti juos per Užsakovo nurodytą technologiškai reikalingą, protingą terminą. Jeigu Rangovas per nurodytą technologiškai reikalingą, protingą terminą nepašalina atliktų darbų trūkumų, apie kuriuos jį informavo Užsakovas, Rangovas privalo atlyginti Užsakovui tiesioginius nuostolius, kuriuos šis patirs šalindamas trūkumus savo iniciatyva, pasitelkdamas trečiuosius asmenis. Esant galimybei, tokie nuostoliai (išlaidos tretiesiems asmenims trūkumams šalinti) yra išskaitomi iš Rangovui mokėtinų sumų.

- GARANTIJOS

  - Garantinis 24 mėnesių laikas atliktiems darbams skaičiuojamas nuo „Atliktų darbų priėmimo – perdavimo akto“ pasirašymo dienos.

  - Rangovas atsakingas už defektus viso garantinio laikotarpio metu.

  - Pastebėjus garantijos laikotarpyje Rangovo atliktuose darbuose trūkumus, Užsakovas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas praneša apie tai Rangovui raštu. Rangovas įsipareigoja Užsakovo nustatytu trumpiausiu laiku pašalinti šiuos trūkumus savo sąskaita, jei šie trūkumai atsirado dėl Rangovo kaltės. Rangovas atsakingas už visus jo atliktus montavimo, remonto darbus ir defektų pašalinimą garantinio laikotarpio metu.

  - Jeigu, galiojant Rangovo suteiktai garantijai, atsiradę defektai nešalinami Užsakovo nurodytu laiku – Užsakovas gali, informavęs Rangovą raštu ne vėliau kaip prieš 2 (dvi) darbo dienas, pats arba pasitelkdamas trečiuosius asmenis pašalinti trūkumus/defektus. Tokiu atveju Rangovas privalės atlyginti visus Užsakovo patirtus su trūkumų/defektų šalinimu susijusius tiesioginius nuostolius.

- DOKUMENTACIJA

  - Rangovas su „Atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktu“ pateikia šią dokumentaciją:

- panaudotų gaminių ir medžiagų kokybę patvirtinančius dokumentus;

- remontą vykdžiusių asmenų pažymėjimų, liudijimų kopijas;

- įvykdytų darbų apimtis;

- suvirinimo procedūrų aprašus (SPA) ir siūlių kontrolės protokolus;

- atliktų metalo konstrukcijų dažymo darbų aktus.

  - Dokumentacija turi būti pateikta lietuvių kalba.

- PRIEDAI

  - Priedas Nr. 1. Mūrinio dūmtraukio signalinių šviesų aikštelių alt.+35,0 m, alt.+50 m, alt.+65,0 m, alt.+80,0 m ir alt.+95,0 m remonto darbų apimtys.

  - Priedas Nr. 2. Mūrinio dūmtraukio H-100 m apžiūros aktas.

  - Priedas Nr. 3. Išvados ir rekomendacijos.

  - Priedas Nr. 4. Dūmtraukio brėžiniai.

PARENGĖ:				SUDERINTA:

Inžinierius				Technikos direktorius

Romas Marcinkevičius			Kęstutis Kvedaravičius