## techninė specifikacija
Pirkimo dokumentų B dalis
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
ELEKTROS GENERATORIŲ SU PRISTATYMU CENTRALIZUOTAS VIEŠASIS PIRKIMAS, TAIKANT DINAMINĘ PIRKIMO SISTEMĄ
| Prekių kodai |  | GEN1 | GEN2 | GEN3 | GEN4 | GEN5 | GEN6 | GEN7
| Techninės charakteristikos | Minimalūs parametrai | Nominali generatoriaus galia (PRP)≥0,8 kW (1 kVA) ÷ <4 kW (5 kVA) | Nominali generatoriaus galia (PRP) ≥4 kW (5 kVA) ÷ <15 kW (18,75 kVA) | Nominali generatoriaus galia (PRP) ≥15 kW (18,75 kVA) ÷ <40 kW (50 kVA) | Nominali generatoriaus galia (PRP) ≥40 kW (50 kVA) ÷ <100 kW (125 kVA) | Nominali generatoriaus galia (PRP) ≥100 kW (125 kVA) ÷ <500 kW (625 kVA) | Nominali generatoriaus galia (PRP) ≥500 kW (625 kVA) ÷ <1000 kW (1250 kVA) | Nominali generatoriaus galia (PRP) ≥ 1000 kW (1250 kVA)
| Nominali galia (PRP) | Nurodoma tiksli nominali galia (PRP) kW | Įrašyti | Įrašyti | Įrašyti | Įrašyti | Įrašyti | Įrašyti | Įrašyti
| Prekės gamintojas, modelis ir kilmės šalis | Nurodomas tikslus prekės gamintojas, modelis ir kilmės šalis | Įrašyti | Įrašyti | Įrašyti | Įrašyti | Įrašyti | Įrašyti | Įrašyti
| Generatoriaus tipas pagal mobilumą | mobilus | GEN1: Taip; GEN2: Taip
|  | stacionarus |  |  | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip
| Generatoriaus korpusas | atviras rėmas su antivibracinėmis atramomis | GEN1: Taip; GEN2: Taip
|  | uždaras (konteinerinis), apsaugotame nuo aplinkos poveikio, rakinamas | GEN7: Taip
|  | uždaras (metaliname korpuse), apsaugotame nuo aplinkos poveikio, rakinamas. Plieno pagrindas su antivibraciniais padais, triukšmą slopinantis gaubtas. Po korpusu turi būti sumontuoti visi valdymo, perjungimo įrenginiai, pagalbiniai įtaisai ir degalų bakas. |  |  | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip
| Pastatymo sąlygos | Konstrukcija pritaikyta darbui lauko sąlygomis (komplektuojami su aušinimo skysčio šildytuvu pajungtu į tinklą (kai numatytas aušinimas skysčiu)), starterinės užvedimo sistemos (starteris 12 arba 24 V su savaiminio sužadinimo sistema), elektronika |  | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip
| Apsaugos klasė | ne prastesnė kaip IP23 | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip
| El. generatoriaus eksploatavimo aplinkos temperatūra | ne prasčiau kaip -30 laipsnių C ÷ +40 laipsnių C | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip
| Paleidimo srovės perkrovos apsauga | Turi būti |  | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip
| Generuojama įtampa | vienfazė 230 ± 5% V; galios koeficientas (cos ϕ): ≥ 0,9 | GEN1: Taip; GEN2: Taip
|  | trifazė 400 ± 5% V; galios koeficientas (cos ϕ): ≥ 0,8 | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip
| Dažnis | 50 Hz | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip
| Kuras | Benzinas | GEN1: Taip; GEN2: Taip
|  | Dyzelinas |  | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip
| Kuro papildymo galimybė veikiančiam generatoriui | Turi būti |  |  | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip
| Imtuvų pajungimas | Pajungimas Kabeliu | GEN1: Taip; GEN2: Taip; GEN3: Taip
|  | Automatinis rezervavimo įjungimas |  | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip
| Aušinimas | Oras | GEN1: Taip; GEN2: Taip
|  | Skystis |  | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip
| Greičio reguliatorius | Automatinis-Mechaninis | GEN1: Taip; GEN2: Taip; GEN3: Taip
|  | Elektroninis | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip
| Oro paėmimas | Turbokompresorius | GEN4: Taip; GEN5: Taip; GEN6: Taip; GEN7: Taip
| Įtampos reguliatorius | Automatinis Elektroninis | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip
| Generatoriaus veikimo apsaugos, elektros grandinės apsaugos | Atitinka | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip
| Kuro bako talpa/veikimo laikas. Rodikliai turi būti pasiekiami su vidinio kuro bako talpa. Kuro bakas turi būti komplektuojamas kartu su generatoriumi | ≥ 4h prie 100% apkrovimo | GEN1: Taip; GEN2: Taip
| Kuro bako talpa/veikimo laikas. Rodikliai turi būti pasiekiami su vidinio kuro bako talpa. Kuro bakas turi būti komplektuojamas kartu su generatoriumi | ≥ 9h prie 100% apkrovimo, ≥ 12h prie 75% apkrovimo | GEN3: Taip; GEN4: Taip
| Kuro bako talpa/veikimo laikas. Rodikliai turi būti pasiekiami su vidinio kuro bako talpa arba kartu su papildoma talpa. Kuro bakas turi būti komplektuojamas kartu su generatoriumi. Kuro padavimas iš pagalbinės talpos į generatorių turi būti vykdomas siurbliu. Kuro bake turi būti kuro lygio automatinė matuoklė ir automatinis kuro bako papildymas (tuo atveju, jei generatorius komplektuojamas su papildoma kuro talpa) | ≥ 7h prie 100% apkrovimo, ≥ 9 h prie 75% apkrovimo | GEN5: Taip; GEN6: Taip; GEN7: Taip
| Prekė turi atitikti ISO 8528 standartą | Atitinka | GEN1: Taip; GEN2: Taip | Tikslinta 2023-02-28
| Prekė turi atitikti šiuos standartus: ISO 3046, ISO 8528, IEC 60034 | Atitinka |  |  | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Tikslinta 2023-02-28
| Generatorius turi būti žymimas CE ženklu, kuris nurodo atitikimą svarbiausiems reikalavimams, keliamiems mašinoms pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2006/42/EB | Atitinka | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip
| Garantija prekei | ne mažesnė kaip 24 mėn. gamintojo garantija be papildomų sąlygų veikimo motovalandoms | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip
| Generatoriaus komplektacija: - Pajungimo komplektas; - Pajungimo ir naudojimo instrukcija; - (pasirinktinai) Pilnos gumos ratukai su rankena (-omis); - (pasirinktinai) Apsauginis uždangalas mobilaus generatoriaus transportavimui, atsparus drėgmei. |  | GEN1: Taip
| Generatoriaus komplektacija: - Akumuliatorius; - Automatinė baterijų pakrovimo sistema; - Eksploataciniai skysčiai (išskyrus kurą); - Pajungimo komplektas; - Pajungimo ir naudojimo instrukcija; - Pilnos gumos ratukai su rankena (-omis) (jeigu parinktis „mobilus ant ratukų“); - (pasirinktinai) Apsauginis uždangalas mobilaus ant ratukų generatoriaus transportavimui, atsparus drėgmei. |  | GEN2: Taip
| Generatoriaus komplektacija: - Akumuliatorius; - Automatinė baterijų pakrovimo sistema; - Eksploataciniai skysčiai (išskyrus kurą); - Pajungimo komplektas; - pajungimo ir naudojimo instrukcija. |  |  |  | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip