Viešojo pirkimo „Elektros generatorių su pristatymu centralizuotas viešasis pirkimas, taikant dinaminę pirkimo sistemą“, pirkimo Nr. 625922 (toliau – Pirkimas) komisija aptarė, kad vadovaujantis Pirkimo dokumentų A dalies „Nurodymai dalyviams“ 3.3 punkto nuostatomis, komisija turi teisę patikslinti pirkimo dokumentų reikalavimus. Atsižvelgiant į tai, komisija nutarė savo iniciatyva patikslinti Pirkimo dokumentų B dalies „Techninė specifikacija“ Pirkimo objektui nustatytus reikalavimus:

  - Generatoriaus oro paėmimas GEN2 ir GEN3 buvo numatytas turbokompresorinis. Aptarta, kad šį reikalavimą GEN2 ir GEN3 prekių grupėms būtina panaikinti, nes šiems generatoriams oro paėmimas būna atmosferinis.

  - Techninėje specifikacijoje GEN5-GEN7 generatoriams kuro bako talpa/veikimo laikas numatytas  ≥ 9h prie 100% apkrovimo, ≥ 12h prie 75% apkrovimo. Komisija aptarė, kad būtina patikslinti šį reikalavimą nustatant, kad rodikliai turi būti pasiekiami su vidinio kuro bako talpa. Kuro bakas turi būti komplektuojamas kartu su generatoriumi ir kuras padavimas į generatorių turi būti vykdomas siurbliu. Kuro bake turi būti kuro lygio automatinė matuoklė ir automatinis kuro bako papildymas (tuo atveju, jei generatorius komplektuojamas su papildoma kuro talpa). Be to, svarstyta pakeisti GEN5-GEN7 generatoriaus veikimo laiką, nustatant, kad kuro bako talpa/veikimo laikas ne mažiau kaip 7 h prie 100% apkrovimo, ≥ 9 h prie 75% apkrovimo.

Taip pat nutarta papildyti pirkimo dokumentų C dalies 2 priedą „Pirkimo sutarties projektas“ 14 skyriumi „Antikorupciniai įsipareigojimai“.

Teikiame susipažinimui pakeistus/papildytus Pirkimo dokumentų B dalį „Techninė specifikacija“ ir C dalies 2 priedą „Pirkimo sutarties projektas“. Pakeitimai įsigalios po 10 dienų nuo šio pranešimo išsiuntimo dienos.