Viešojo pirkimo „Elektros generatorių su pristatymu centralizuotas viešasis pirkimas, taikant dinaminę pirkimo sistemą“, pirkimo Nr. 625922 (toliau – Pirkimas) komisija aptarė, kad vadovaujantis Pirkimo dokumentų A dalies „Nurodymai dalyviams“ 3.3 punkto nuostatomis, komisija turi teisę patikslinti pirkimo dokumentų reikalavimus. Atsižvelgiant į tai, komisija nutarė savo iniciatyva patikslinti Pirkimo dokumentų B dalies „Techninė specifikacija“ Pirkimo objektui nustatytus reikalavimus:

1. Generatoriaus tipas pagal mobilumą GEN1 ir GEN 2 prekėms buvo numatyta, kad gali būti tiek mobilūs, tiek stacionarūs. Aptarta, kad nedideli (iki 15 kW) generatoriai būna tik mobilūs. Šis reikalavimas patikslintas GEN1 ir GEN 2 prekėms;

2. Dėl GEN3-GEN7 generatorių su uždaru metaliniu korpusu, nutarta papildyti, kad                          „Plieno pagrindas su antivibraciniais padais, triukšmą slopinantis gaubtas. Po korpusu turi būti sumontuoti visi valdymo, perjungimo įrenginiai, pagalbiniai įtaisai ir degalų bakas.“;

3. Dėl generatoriaus eksploatavimo aplinkos temperatūros – vietoje numatytos „ne prasčiau kaip -15 laipsnių C ÷ +35 laipsnių C“ nutarta numatyti „ne prasčiau kaip -30 laipsnių C ÷ +40 laipsnių C“;

4. nutarta papildyti kad galingesniems kaip 4 kW generatoriams turi būti kuro papildymo galimybė veikiančiam generatoriui.“

Teikiame patikslintą techninę specifikaciją.