KLAUSIMŲ / SIŪLYMŲ PATEIKIMO FORMA

| Eil.Nr.** | Pirkimo dokumento, kuriam teikiamas klausimas / siūlymas, rūšis (įrašyti iš pateiktų trumpinių)* | Nurodyti punktą ar eilės numerį dėl kurio teikiamas klausimas / siūlymas | Klausimas / teikiamo siūlymo tekstas | Atsakymai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2021_285-XX-RDP-ST-RAA 0 2023-01-09 | 3.1. Įrenginių ir medžiagų žiniaraštis, 1kV kabelių linijos p. Nr. 1 | 1. Jėgos kabelis su aliuminio gyslomis 0,6kV 4x35mm2 – 105m Prašome patikslinti ar šis kabelis įtrauktas į kabelių lentelę ar tai papildomas kabelis, nes kabelių lentelėje minėto kabelio ilgis – 125m. | Paaiškiname, kad kabelis paklotas, darbai atlikti. |
| 2. | Kita | Kita | Prašome patikslinti ar visi kabeliai nurodyti kabelių lentelėse montuojasi, nes sąnaudų žiniaraščiuose jie nenurodyti. | Paaiškiname, kad visi kabeliai nurodyti kabelių lentelėse yra pakloti ir vertinti nereikia. |
| 3. | 2021/285-XX-RDP-ST-RAA.B-06 | Kabelių lentelė | Prašome patikslinti jėgos kabelį su varinėmis gyslomis 10x4 – 630m, nes tiekėjai neturi tokio pasiūlyti. Ar nėra čia klaidos? | Paaiškiname, kad visi kabeliai nurodyti kabelių lentelėse yra pakloti ir vertinti nereikia. Kabelių lentelėje Turi būti 5x4 – 630m |
| 4. | Kita | Kita | Kadangi yra pateikti darbo projektai, prašome pateikti RAA diferencinės apsaugos terminalų parinktus tipus. | Paaiškiname, kad RAA diferencinės apsaugos terminalas DZT-11 |
| 5. | Kita | Kita | Prašome patikslinti, kieno apimtyje, esant poreikiui, bus darbo projektų korekcijų sąnaudos. | Patiksliname, kad rangovas, užbaigęs darbus, privalės pateikti techninę dokumentaciją, įskaitant – esant poreikiui – darbo projekto korekciją pagal faktiškai atliktus darbus. |
| 6. | Jašiūnų TP | SK dalis, SK.B-01 1 lapas | Ar reikia iki senos 35 kV skirstyklos naujo kabelinio kanalo? | Pakeitimus ESO dalyje, dėl Litgrid dalies rekonstravimo, nemontuojam naujų antžeminių kabelių kanalų, skirtų 35 kV skirstyklai. Esamus kabelius reikia apsaugoti polietileniniais vamzdžiais. |
| 7. | Jašiūnų TP | RAA dalis, 3.2. 18 punktas | Kas turės atlikti naujos 35 kV skirstyklos kompleksinius bandymus, nes yra nauja skirstykla? | Kompleksinius bandymus turi atlikti rangovas. |
| 8. | Jašiūnų TP | PVA dalis | Ar tikrai ryšys su LITRGRID – ESO bus atliktas per optinį ryšį tarp abiejų pusių TSPĮ? | Ryšys su LITRGRID – ESO tarp abiejų pusių TSPĮ bus atliktas per optinį ryšį. |
| 9. | Nemenčinės TP |  | Ar tikrai šiame objekte su šiuo konkursu perkama tik T-1 RAA apsaugos grandinių pervedimas į rezervinį atjungimą į T-102 jungtuvą? Ir daugiau jokių kitų darbų? | Paaiškiname, kad Nemenčinės TP liko esamos ESO dalies pririšimai prie naujai rekonstruotų Litgrid dalių: pririšimas prie T-1 rekonstruotos dalies (kartu su kompleksiniai bandymai) ir pririšimas prie T-2 rekonstruotos dalies (kartu su kompleksiniai bandymai). |
| 10. | Kita | Kita | Jūsų atsakymas „Paaiškiname, kad RAA diferencinės apsaugos terminalas DZT-11.“ Ar rangovas turės sumontuoti būtent tokius RAA diferencinės apsaugos terminalus? Jei taip, prašome nurodyti galimus įrangos tiekėjus. | Patiksliname, kad RAA diferencinės apsaugos terminalus montuoti nereikia. |
| 11. | Kita | Kita | Pagal paskutinius jūsų atsakymus, pasirodo daug darbų jau yra atlikta, todėl sunku suprasti ką reikia įsivertinti rangovui. Prašome patikslinti žiniaraščius ir patį darbo projektą, pagal esamą situaciją. | Patiksliname, kad, siekiant tinkamai įvertinti likusių darbų apimtį, konkurso dalyvių prašome apsilankyti objekte ir gyvai įvertinti likusių darbų kiekius. Rangovas, užbaigęs darbus, privalės pateikti techninę dokumentaciją, įskaitant – esant poreikiui – darbo projekto korekciją pagal faktiškai atliktus darbus. |
| 12. | Jašiūnų TP | RAA dalis | Kiek žinome, šiuo metu yra keičiami Jašiūnų TP jėgos transformatoriai. Kas atstatinės pakeistų galios transformatorių antrines grandines ir darys paleidimo derinimo darbus? Kokius darbus turės atlikti konkurso laimėtojas? | Pakeistų galios transformatorių antrinių grandinių paleidimo derinimo darbus atlikti nereikia, atliekami kitu projektu. |
| 13. | Jašiūnų TP | PVA dalis (9 klausimas atsakymas) | Pirmas etapas paleistas SCADA-SCADA. Ar pirmo etapo sprendinį reiks keisti į ESO RTU-LITGRID RTU? Kas LITGRID dalyje vykdys keitimo darbus? | Nereikės keisti. ICCP yra ir lieka veikti (informacija gauta iš LITGRID). |
| 14. | Jašiūnų TP | RAA dalis, 3.2. 18 punktas (8 klausimas -atsakymas) | Į anksččiau užduotą klausimą „Kas turės atlikti naujos 35 kV skirstyklos kompleksinius bandymus, nes yra nauja skirstykla?“ atsakyta, kad Kompleksinius bandymus turi atlikti rangovas (8 klausimas -atsakymas). Prašome patikslinti kuris rangovas – ar tas, kuris jau vykdo 35 kV skirstyklos montavimo darbus, ar šio konkurso laimėtojas? | Naujos 35 kV skirstyklos kompleksinius bandymus atlikti nereikia, darbai ir kompleksiniai bandymai atlikti kitu projektu. |