35 kV ORO LINIJŲ GELŽBETONINIAI STIEBAI.

# TECHNINIAI REIKALAVIMAI

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Reikšmė, sąlyga | Tiekėjo siūlomas parametras ir jį įrodantis dokumentas, puslapis |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Standartas | GOST 22687.0-85; GOST 22687.1-85 arba lygiavertis |  |
|  | Turi būti atlikti tipiniai bandymai | Pateikti bandymų protokolų kopijas |  |
|  | Atitikties deklaracija | Pateikiama |  |
|  | Skirti naudoti | Lauke |  |
|  | Aplinkos temperatūra | -35 °C ... +35 °C |  |
|  | Pastatymo aukštis virš jūros lygio | £ 1000 m |  |
|  | Vėjo greitis | ≥ 30 m/s |  |
|  | Apšalo sienelės storis | ≥ 20 mm |  |
|  | Gelžbetoninis stiebas gaminamas | Iš ³ B30 (M400) betono su įtempiamąja armatūra |  |
|  | Stiebo tipas | Kūginis, centrifuguotas |  |
|  | Stiebo ilgis | 22,6 m |  |
|  | Stiebo viršūnės skersmuo | Ø 440 mm |  |
|  | Stiebo storgalio skersmuo | Ø 650 mm |  |
|  | Kiaurymės traversų tvirtinimui | Stiebo viršūnėje |  |
|  | Kiaurymių skaičius | ³ 10 vnt. (1 m tarp kiaurymių) |  |
|  | Stiebo betono stipris nuo projektinio: - parduodant produkciją šaltu metų laiku - parduodant produkciją šiltu metų laiku | ³ 90 %; ³ 75 %. |  |
|  | Betono stipris gniuždant (LST ISO 4012:1995) | ³ 35 N/mm² (pagal GOST‘ ą ³ 360 кгс/см²) |  |
|  | Ribinis lenkimo momentas | ³ 326 kNm |  |
|  | Betono atsparumas šalčiui | ³ 200 F |  |
|  | Betono atsparumas vandens įsiskverbimui | W6 |  |
|  | Vidutinis betono tankumas | 2350 – 2400 kg/m3 |  |
|  | Įtempiamosios armatūros plieno markė | Atitinkanti Cт3сп, 28T2C |  |
|  | Stiebo antikorozinis padengimas | Cemento smėlio mišiniu |  |
|  | Masė | £ 5 t |  |
|  | Tarnavimo laikas | ≥ 40 metų |  |
|  | Garantinis laikas | ≥ 25 metai |  |