TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

ATVEŽAMŲ NUOTEKŲ PRIĖMIMO MAZGŲ PLĖTRA N PASTATE

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

Užsakovas  – AB „Klaipėdos vanduo“

Tiekėjas  – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Užsakovas sudaro Sutartį.

Sutartis - sutartis, sudaroma tarp Užsakovo ir Tiekėjo dėl Pirkimo objekto.

Techninė specifikacija arba TS – dokumentas, kuriame apibūdintas pirkimo objektas.

Prekės – TS nurodytas pirkimo objektas.

Susiję darbai – Darbai, kurie nėra nurodyti Techninėje specifikacijoje, tačiau kurie techniškai arba pagal savo paskirtį susiję su perkamu Pirkimo objektu.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Esamos situacijos aprašymas.

Šiuo metu į Klaipėdos miesto nuotekų valykloje atvežamos nuotekos priimamos viename taške – atvežamų nuotekų priėmimo stotelėje, kuri įrengta konteineryje šalia N pastato (fugato siurblinės). Nuotekų priėmimas vykdomas automatizuotai, įrengtas kompleksinis įrenginys, skirtas atvežtinių nuotekų priėmimui, vežėjo identifikavimui, nuotekų debito apskaitymui, mėginio paėmimui kokybinei analizei bei nuotekų kontrolei pagal pH, temperatūros, elektrinio laidumo.

Dėl susidarančių ilgų vežėjų eilių prie išsipylimo mazgo, reikalinga atvežamų nuotekų priėmimo mazgų plėtra.

Tiekėjui nėra ribojama galimybė, įsivertinus visus su sprendimu susijusius konstrukcinius, technologinių sistemų suderinamumo, eksploatacinius bei ekonominius aspektus, siūlyti 3 naujus nuotekų priėmimo mazgus. Neatsižvelgiant į Teikėjo sprendinį,  PS ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrinks pagal kainą, t.y. mažiausios kainos pasiūlymas.

Bendrieji reikalavimai Tiekėjui:

    - Tiekėjas turi įvertinti technologinius ir konstrukcinius ypatumus, numatyti įrenginius, medžiagas ir darbus jei pastarieji yra reikalingi atvežamų nuotekų priėmimo mazgų sistemos tinkamam funkcionalumui užtikrinti.

    - Prieš teikiant pasiūlymą, Tiekėjui rekomenduojama susipažinti su numatoma atvežamų nuotekų mazgų įrengimo vieta N pastate, kad galėtų pats įvertinti esamą situaciją bei numatomų atlikti darbų ir/ar paslaugų kiekius. Apžiūra gali būti atliekama likus ne mažiau kaip 7 dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos nurodyto CVP IS. Tikslus apžiūros laikas suderinamas iš anksto su vyriausiąja nuotekų tvarkymo technologe M. Kaminskiene tel. +370 629 17797. Į apžiūrą atvykstantis Tiekėjo darbuotojas turės pateikti darbuotojo pažymėjimą.  Tuo atveju, kai į apžiūrą atvyksta ne tiekėjo vadovas, o jo įgaliotas asmuo, turi būti pateiktas įgaliojimas, suteikiantis teisę įgaliotam asmeniui atlikti apžiūrą. Apžiūros metu kilę klausimai turi būti pateikiami CVP IS priemonėmis. Visos išlaidos susijusios su objekto apžiūra yra išskirtinai Tiekėjo sąskaita.

    - Visos konstrukcijos, medžiagos ir įranga turi būti sertifikuoti arba pripažinti tinkamais naudoti ES nustatyta tvarka ir turėti atitikties įvertinimo dokumentą. Visoms panaudotoms medžiagoms ir gaminiams Tiekėjas privalės pateikti eksploatacinių savybių deklaracijas arba gaminių pasus.

    - Į galutinę pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuoti visi Tiekėjo mokami mokesčiai, prekių tiekimo ir pristatymo, iškrovimo nurodytu adresu išlaidos, visos su prekių gamintojo atstovavimu susijusios išlaidos, montavimas (su visom reikiamomis medžiagomis), demontavimas, bei  susidariusių atliekų išvežimas ir aplinkos sutvarkymas, instaliavimo, paleidimas-derinimas, apmokymo kaštai, t. y. visos išlaidos reikalingos tinkamam sutarties įvykdymui už kuriuos nebus papildomai apmokama.

    - Vykdant darbus, teritorijoje dėvėti spec. darbinius drabužius su Tiekėjo/Subtiekėjo skiriamaisiais ženklais.

    - Vykdant darbus, Tiekėjas privalo užtikrinti privažiavimą, priėjimą prie esamų pastatų; vykdant montavimą/instaliavimą ir paleidimą-derinimą nesutrukdyti kitų šalia esančių įrenginių ir/ar visos nuotekų valyklos nepertraukiamo darbo.

    - Atliekant darbus saugoti greta sumontuotus įrengimus ir juos supančią aplinką. Juos užteršus, mechaniškai pažeidus, sugadinus ar kitaip sutrikdžius jų veiklą – sutvarkyti arba padengti su tuo susijusius Užsakovo nuostolius. Sutvarkyti darbų atlikimo metu pažeistą gerbūvį.

    - Užtikrinti kasdienį darbo vietos išvalymą nuo atsiradusių atliekų ir pasirūpinti atliekų pridavimu atliekų tvarkytojams teisės aktų nustatyta tvarka, pateikiant sutvarkymą įrodančius dokumentus.

    - Tiekėjas atsako už saugaus darbo ir priešgaisrinės saugos organizavimą, bei registruoja ir tiria visus įvykusius nelaimingus atsitikimus savo ir/ar jo subtiekėjai padaliniuose, susijusius su vykdomais darbais , nuo vykdomų darbų pradžios iki jų pabaigos. Tiekėjas ir/ar jo subtiekėjai turi užtikrinti saugaus darbo sąlygas, kad neįvyktų nelaimingas atsitikimas. Tiekėjas ir/ar jo subtiekėjai turės vykdyti visus saugaus darbo reikalavimus, numatytus atitinkamuose Lietuvos Respublikos norminiuose aktuose, įstatymuose.

    - Vykdant statybos darbus būtina laikytis rangovinės organizacijos statybos taisyklių.

    - Informuoti Užsakovą apie pradedamą vykdyti atvežamų nuotekų priėmimo mazgų plėtros darbų pradžią.

  - Specialūs reikalavimai Tiekėjui:

    - Siūlomos įrangos gamintojas turi būti registruotas Europos Sąjungos valstybėje narėje, Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos valstybėje narėje ar trečiojoje šalyje, pasirašiusioje PĮ 29 str. 5 dalyje nurodytus tarptautinius susitarimus.

    - Teikiamos Paslaugos ir prekės turi atitikti Akcinės bendrovės „Klaipėdos vanduo“ minimalius kibernetinio saugumo reikalavimus išorės šalims (www.vanduo.lt/standartai Pasikeitus nurodytiems teisės norminiams aktams, be atskiro papildomo susitarimo šalys vadovaujasi prašymo pateikimo dieną ir darbų atlikimo metu galiojančiais teisės norminiais aktais.

- PIRKIMO OBJEKTAS

| Pirkimo objektas |  | Atvežamų nuotekų priėmimo mazgų plėtra N pastate |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Reikalavimai |  |
|  | Terminai | Įrangos sumontavimo, paleidimo derinimo, programos įdiegimo terminas ne ilgiau kaip 7 (septyni) mėnesiai nuo sutarties pasirašymo dienos. Sistemos vystymas – ne ilgiau kaip 12 (dvylika) mėnesių nuo įrangos priėmimo perdavimo akto pasirašymo dienos. |
|  | Pirkimo objekto apibūdinimas | Klaipėdos m. nuotekų valykloje reikalingų atlikti darbų aprašymas: - Suprojektuoti 3 atvežamų nuotekų priėmimo mazgus N pastate iki jų privedant reikiamas vandens, nuotekų, elektros ir ryšių linijas. - prieš naujos ir/ar demontuotos iš konteinerio įrangos montavimą pastate, Tiekėjas privalo pateikti montuojamos įrangos principinius brėžinius, jos išdėstymo ir pajungimo schemą/-as ir gauti Pirkėjo pritarimą pradėti paslaugas. - patiekti ir sumontuoti reikiamą įrangą ir atlikti visus reikiamus technologinius pajungimus. - pajungti elektros maitinimą ir/ar pakloti reikiamus elektros kabelius iki Užsakovo nurodyto el. skydo. - pajungti vandenį nuo esančio vandentiekio vamzdyno N pastate nuotekų priėmimo mazgų įrenginiams. - atlikti automatizavimą ir vizualizaciją pagal žemiau išdėstytus reikalavimus. - atlikti paleidimo-derinimo darbus pagal gamintojo rekomendacijas; - parengti eksploatavimo ir priežiūros instrukcijas; - atlikti aptarnaujančio personalo mokymus ir instruktavimą; - po įrangos bei programos įdiegimo, vykdyti įdiegtos programos vystymo paslaugos pagal poreikį. |
|  | Prekių pristatymo ir darbų atlikimo vieta | Uosių g. 8, Dumpių km., Dovilų seniūnija, Klaipėdos raj. |
|  | Technologinis projektas | Prieš montavimo ir perkėlimo darbus, Tiekėjas turi pateikti techninį-technologinį projektą, kuriame būtų: - Suprojektuoti atvežamų nuotekų priėmimo mazgus N pastate, įskaitant visą reikalingą technologinę įrangą bei pilnus inžinerinių tinklų pajungimus (vandentiekio, elektros energijos, ryšių ir nuotekų išsipylimui į fugato rezervuarą); - Visa atvežamų nuotekų priėmimo mazgų sistema (toliau – Sistema) turi būti pritaikyta priimti nuotekas savitakiniu būdu, turėti apsaugą nuo viršslėgio, integruotą nuotekų priėmimo stotelės praplovimo sistemą (užtikrinanti tinkamą eksploataciją) bei apsauginę tvorelę su skiriamaisiais ženklais. - pateikta principinė atvežtinių nuotekų priėmimo mazgų išdėstymo/išplanavimo schema N pastate su detaliai aprašytais naujais techniniais-technologiniais sprendiniais ir kt. techninius parametrus. - pateiktas sąnaudų kiekių žiniaraštis. Gauti rašytinį Užsakovo pritarimą. Pateikti dokumentaciją (tame tarpe ir brėžinius) raštišku ir elektroniniu pavidalu (MS Word, MS Visio arba Autocad formatu). |
|  | Naujų atvežamų nuotekų priėmimo mazgų montavimas N pastate | Tiekėjas, vadovaudamasis parengtu ir suderintu technologiniu projektu, N pastate turi sumontuoti 2 naujus atvežamų nuotekų mazgus. Kiekvienam naujam mazgui įranga komplektuojama atskirai ir turi numatyti: debitomatį, pH/T matuoklį, el. laidumo matuoklį, redox matuoklį, mikrobanginį sausųjų medžiagų koncentracijos matuoklį, akmengaudę, smulkintuvą, automatinį mėginių semtuvą, kompresorių, nerūdijančio plieno DN100 vamzdyną su plovimo sistema, greito pajungimo jungtimi DN100, aikštelės apiplovimo žarną, nerūdijančio plieno peilinę sklendę, elektros kabelius ir tvirtinimo elementus, stotelės valdymo spintą su ekrano apsauga/dangteliu, čekių spausdintuvą, skaitmeninį kortelių skaitytuvą, reikalingus vamzdynus, kabelius ir tvirtinimo elementus. Tiekėjas maitinimui palaikyti turi sumontuoti Online tipo UPS su sinusoidine išėjimo įtampa. Dingus įtampai, sistema turi veikti ne trumpiau negu 20 minučių. Įtampai dingus nuotekų priėmimo metu ciklas nutraukiamas, uždaroma priėmimo sklendė ir atspausdinamas čekis. Tiekėjas turi įvertinti visas reikalingas medžiagas, kad įgyvendinti visus būtinus sumontavimo ir/ar pajungimo ir/ar atitikimo šios techninės specifikacijos reikalavimams niuansus. Sujungimai turi būti flanšiniai ir/ar srieginiai. Siūlomos įrangos gamintojas turi būti registruotas Europos Sąjungos valstybėje narėje, Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos valstybėje narėje ar trečiojoje šalyje, pasirašiusioje PĮ 29 str. 5 dalyje nurodytus tarptautinius susitarimus. Pasiūlyme nurodyti įrangos gamintojo kilmės šalį. |
|  | Esamos įrangos konteineryje demontavimas ir perkėlimas į N pastatą | Tiekėjas esamoje atvežtinių nuotekų priėmimo stotelės konteineryje turi demontuoti visą įrangą ir reikiamus jos komponentus perkelti į N pastate numatytą vietą, vadovaudamasis parengtu ir suderintu technologiniu projektu. Perkeliama įranga: debitomatis pH/T matuoklis, el. laidumo matuoklis, redox matuoklis, akmengaudė, smulkintuvas, automatinis mėginių semtuvas, kompresorius, stotelės valdymo spinta, čekių spausdintuvas ir skaitmeninis kortelių skaitytuvas nerūdijančio plieno DN100 vamzdynas su plovimo sistema greito pajungimo jungtis DN100 aikštelės apiplovimo žarna nerūdijančio plieno peilinė sklendė Online tipo UPS kita reikalinga įranga. Įdiegti naują mikrobanginį sausųjų medžiagų koncentracijos matuoklį šalia kitų montuojamų matuoklių. Numatyti matuokliams apsaugas. Dingus įtampai, sistema turi veikti ne trumpiau negu 20 minučių. Įtampai dingus nuotekų priėmimo metu ciklas nutraukiamas, uždaroma priėmimo sklendė ir atspausdinamas čekis. Visi metaliniai demontuoti elementai turi būti perduoti Užsakovui. |
|  | Mikrobanginis sausųjų medžiagų koncentracijos matuoklis | Kiekvienam atvežamų nuotekų priėmimo mazgui atskirai turi būti numatytas ir įrengtas atskiras mikrobanginis sausųjų medžiagų koncentracijos matuoklis, skirtas nuotekų kokybės kontrolei realiuoju laiku. Kiekvienam matuokliui numatyti apsaugas. Tiekėjas technologiniame projekte privalo įvertinti visas montavimo sąlygas ir pateikti techninį sprendimą, kuriame aiškiai nurodomas sausųjų medžiagų matuoklių parinkimas, montavimo vietos ir įrengimo sprendiniai. Perduodami duomenys turi būti matomi SCADA sistemoje. |
|  | ChDS matuoklis fugato rezervuare | Fugato rezervuare turi būti įrengtas cheminio deguonies suvartojimo (ChDS) matuoklis, skirtas nuolatiniam proceso parametrų stebėjimui. Matuoklis - optinis UV-VIS jutiklis (ChDS ekvivalentas). Matuoklis turi būti komplektuojamas su visais reikalingais funkciniais komponentais (jutikliu, keitikliu, montavimo elementais ir, esant poreikiui, kita įranga) ir turi užtikrinti patikimą matavimą esamomis technologinėmis sąlygomis. Tiekėjas privalo įvertinti rezervuaro hidraulines, chemines ir eksploatacines sąlygas ir parinkti ChDS matuoklį su reikiamais techniniais parametrais, užtikrinančiais matavimo tikslumą, stabilumą ir tinkamą duomenų perdavimą į SCADA sistemą. |
|  | Reikalavimai vidaus ir lauko įrengimo darbams | Vidaus įrengimo darbai: Teikėjas privalo atnaujinti esamą vidaus sienų dangą, ją padengiant nauju, korozinei ir agresyviai aplinkai atsparių dažų sluoksniu. Taip pat Tiekėjas turi įrengti naują grindų dangą, padengiant grindis specialia epoksidine danga, atsparia mechaniniams pažeidimams, cheminiam poveikiui ir drėgmei. Pastato grindyse, prie kiekvienos technologinės sistemos, turi būti įrengti drenažo trapai, užtikrinantys skysčių surinkimą ir jų nuvedimą į žemiau esančią fugato siurblinę. Tiekėjas taip pat privalo suprojektuoti ir sumontuoti visas reikalingas vidaus inžinerines elektros sistemas, įskaitant apšvietimo sistemą, atitinkančią galiojančius normatyvinius reikalavimus. Tiekėjas privalo įvertinti ir savo pasiūlyme numatyti visus būtinus statybinius sprendinius įrangos montavimui. Jei pagal technologinius ar konstrukcinius reikalavimus įrangai reikalingi pamatai (betoniniai pagrindai, pjedestalai, atraminės plokštės ar kiti tvirti pagrindai), Tiekėjas privalo juos suprojektuoti, pagrįsti skaičiavimais ir įtraukti į pasiūlymo kainą bei darbų apimtį. Visi pamatų įrengimo darbai, medžiagos ir susiję inžineriniai sprendiniai laikomi neatskiriama įrangos sumontavimo dalimi. Lauko inžineriniai sprendiniai: Prie kiekvienos atvežamų nuotekų priėmimo sistemos, po nuotekų prisijungimo vamzdžiais, lauko zonoje turi būti įrengta paviršinių vandenų surinkimo (trapų) sistema. Trapai turi būti su lengvai nuimamomis, valymui ir techninei priežiūrai pritaikytomis grotelėmis, atspariomis mechaniniam ir cheminiam poveikiui. Trapo aikštelė turi būti suformuota su nuolydžiu link trapo, užtikrinančiu efektyvų vandens surinkimą, ir turėti bortelius (tikslinami projektavimo metu), skirtus paviršinių vandenų patekimui iš gretimų zonų kontroliuoti. Trapo aikštelės paviršius turi būti išklotas ne plonesne kaip 10 mm storio guminė danga, atsparia drėgmei, cheminiam poveikiui ir mechaninėms apkrovoms. Iš trapų sistemos surenkamas vanduo turi būti nuvedamas vamzdynu, kurio vardinis diametras ne mažesnis kaip DN100, į bendrą fugato vandens surinkimo (siurblinės) sistemą. Prieš trapų aikšteles turi būti įrengta sunkvežimių sustojimą žyminti apsauginė tvorelė, su aiškiai matomais skiriamaisiais ir įspėjamaisiais ženklais. Nuotekų priėmimo- prisijungimo zonoje turi būti įrengtas lauko apšvietimas, užtikrinantis saugų ir patogų objekto naudojimą tamsiuoju paros metu. Apšvietimas turi būti įgyvendinamas įrengiant prožektorius su judesio davikliais, pritaikytus lauko sąlygoms ir agresyviai aplinkai. |
|  | Reikalavimai atvežamų nuotekų mazgų praplovimo sistemai | Kiekvieno mazgo praplovimo sistema turi būti automatizuota. Praplovimo laikai, rėžimai turi turėti galimybę būti pakeisti (pvz. galimybė pakeisti iš panelės, Scada sistemos ar programos). Konkretūs praplovimo sistemos sprendiniai turi būti parinkti ir pasiūlyti Tiekėjo bei suderinti su Užsakovu. Praplovimo sistema turi būti su greito pajungimo antgaliu. Praplovimas turi būti vykdomas automatiškai po kiekvieno atvežtinių nuotekų išsipylimo, taip pat vietiniu rankiniu būdu per valdymo panelę ir/arba nuotoliniu būdu iš SCADA sistemos ir/arba nuotoliniu būdu iš programos pagal poreikį. |
|  | Reikalavimai atvežamų nuotekų mazgų automatiniams mėginių semtuvams | Nauji, nebuvę eksploatacijoje stacionarūs automatiniai nuotekų mėginių semtuvai Kiekviename automatiniame nuotekų mėginių semtuve turi būti sumontuota 1 karuselė turinti 24 mėginių paėmimo talpas. 2-oji karuselė su 24 mėginių paėmimo talpomis turi būti patiekta kaip rezervinė. Vienos mėginių paėmimo talpos dydis ne mažesnis kaip 1 l. Talpos medžiaga – plastikas. Mėginių semtuvas turi būti pilnai automatizuotas, t. y. su automatiniu mėginių paėmimu ir automatiniu mėginių išpilstymu į talpas pagal nustatytus parametrus. Automatinis mėginių semtuvas turi imti mėginius automatiškai pagal užduotį programoje arba rankiniu būdu – per valdymo panelę ar paspaudus klavišą SCADA sistemoje. Mėginys iš vieno vežėjo turi būti paimtas ne vienas, o suminis (nuo 1 iki 3-4 kartų) Automatinis mėginių semtuvas turi būti atsparus agresyviam aplinkos (temperatūrai, drėgmei, korozinėm dujom ir kt.) poveikiui, su spyna/užraktu . Automatinis mėginių semtuvas turi turėti integruotą mėginių paėmimo siurblį, kuris reaguotų į mėginį (nesant mėginiui ciklas kartojamas sekančiu bandymu nustatytu periodiškumu) ir integruotą dozavimo įrenginį. Automatinis mėginių semtuvas turi turėti automatines šaldymo ir šildymo funkcijas (gamykliškai integruotas), palaikančias pastovią užprogramuotą mėginio temperatūrą (nuo +3 iki +5°C), kuomet aplinkos oro temperatūra svyruoja temperatūriniame diapazone nuo 0 iki +30°C. Šaldymo sistemos vamzdeliai turi būti pagaminti iš medžiagos atsparios korozijai arba padengti medžiaga apsaugančia nuo korozijos. Turi būti numatyta kondensato nuvedimo/išgarinimo f-ja. Turi veikti 230 V AC tinkle Turi būti sukomplektuotas ir paruošta naudojimui: su valdikliu, visomis Prekę apsaugančiomis dalimis ir rezervuarais/talpomis, mėginio siurbimo-paskirstymo įrenginiais, mėginio pasiurbimo ir išleidimo žarnomis (atsižvelgiant į teikiamos Prekės techninę konstrukciją ir mėginio paėmimo technologiją, laidu įrenginio pajungimui į 230 V AC tinklą. Pasiurbimo žarnų ilgiai ir diametrai, pateikiami atsižvelgiant į semtuvo konstrukcinius/technologinius pajungimo ypatumus. Prekė turi turėti programavimo funkciją. |
|  | Reikalavimai atvežamų nuotekų mazgų smulkintuvams | Kiekvieno mazgo smulkintuvų nominalus našumas iki 100 m3/h, sausų medžiagų kiekis 6%. Smulkintuvo tipas- dviejų besisukančių smulkinančių velenų. Montavimas- jungiamaisiais flanšais iš abiejų pusių DN100 Įrenginys turi būti aprūpintas sandarinimo riebokšliais su guoliais viršuje ir apačioje smulkinančiųjų velenų; Dviejų velenų smulkintuvas, velenų plieno markė: ne mažesnė kaip AISI4140 grūdintas plienas, kietumas ne didesnis kaip 34-38 HRc pagal Rockwell C skalę; Smulkintuvo smulkinantieji peiliai: Smulkinantieji peiliai ne mažiau 11 dantų, Plieno markė: ne mažesnis kaip AISI8620 grūdintas plienas, kietumas ne mažesnis kaip 60-65 HRc pagal Rockwell C skalę; Peilių komplektavimas turi būti pritaikytas tiesioginiam nešmenų smulkinimui, peiliai ties dantimis turi sueiti į V formą; Korpusas sudarytas iš kalaus ketaus konstrukcijos, ASTM A536-84; Elektros variklis ne mažesnis kaip 4kW. |
|  | Reikalavimai įrangos valdymo skydams | Projektuojama nutiesti tris atskiras elektros maitinimo linijas iš esamos 0,4 kV skirstyklos (N pastate) MCC4 iki naujai įrengiamų nuotekų priėmimo mazgų elektros jėgos ir valdymo skydų. 0,4 kV skirstykloje MCC4 laisvoje vietoje sumontuoti 3 vnt., linijinius automatus pagal įrangos parametrus. Kabeliai turi būti variniai, monolitiniai, atsparus korozijai, penkiagysliai ,nepalaikantys degimo, parinkti pagal reikiamą galią. Jėgos ir valdymo spinta pagaminta iš korozijai atsparios medžiagos AISI 316,su priverstine ventiliacija. Apsaugos laipsnis – ne mažesnis kaip IP65. Spintoje numatyti 30% laisvos vietos. Visi montuojami komutaciniai aparatai turi būti parinkti atsižvelgiant į aplinkos sąlygas. Elektros įrenginių montavimo darbai atliekami vadovaujantis EĮĮBT ir ELIĮT taisyklėmis. Po atliktų darbų pateikti visą reikalingą techninę dokumentaciją. Projektavimo ir montavimo metu visus darbus derinti su energetikos skyriumi. |
|  | Reikalavimai įrangai, vamzdynams, jungiamosios detalėms ir kt. elementams | Visa projektuojama įranga, vamzdynai, medžiagos, jungiamosios detalės (varžtai, veržlės, poveržlės) ir kt. elementai, kurie bus montuojami esant nepalankioms aplinkos sąlygoms (neigiamoms oro temperatūroms, drėgmei, korozinei aplinkai ir kt.) turi būti iš drėgmei ir korozijai atsparios medžiagos. Atvežtinių nuotekų priėmimo sistema turi turėti PERROT jungtį prie kurios galėtų prisijungti autotransporto cisternos ir/ar hidrodinaminės/asenizacinės mašinos, turinčios PE-KMS127, PE-KMS102 ir/ar kt. panašaus diametro jungtis. Ethernet kabeliui turi būti naudojami pramoninei aplinkai skirti RJ-45 kištukai, analogiški naudojamiems objekte. |
|  | Reikalavimai atvežamų nuotekų priėmimo mazgų veikimui | Atvežamų nuotekų priėmimo mazgų nuotekų priėmimo procesas prasideda vežėjui prijungus nuotekų išpylimo žarną prie bet kurio iš suprojektuotų 3 priėmimo vamzdžio ir pridėjus identifikavimo kortelę prie skaitmeninio kortelių skaitytuvo. Skaitytuvai turi atitikti KLV naudojamus (reikės pakeisti visiems vežėjams korteles) skaitytuvus. Viršijus maksimalų slėgį, kurio uždavimo reikšmes galima keisti SCADA nustatymų lange, sistema blokuojama, t.y. užsidaro sklendė ir nuotekų išpylimo procesas sustabdomas. Priėmimo ciklas užbaigiamas, sklendė uždaroma ir atspausdinamas čekis. Priėmimą galima tęsti tik iš naujo nuskaičius identifikavimo kortelę (operatoriaus įsikišimo nereikia). Nuotekų priėmimo sklendės atidarymas/uždarymas turi būti automatizuotas. Stambieji nešmenys, tokie kaip akmenys, yra sulaikomi akmengaudėje. Pradeda veikti smulkintuvas, kurios susmulkina teršalus bei apsaugo vamzdynus ir kitus įrenginius nuo užsikimšimų bei mechaninių pažeidimų. Momentiniai nuotekų parametrų (pH, temperatūros, elektrinio laidumo, Redox , sausųjų medžiagų ir kt.) davikliai siunčia duomenis į naują valdymo pultą. Tuo atveju, jeigu yra viršijamos nustatytos leistinos momentinių nuotekų parametrų ribos, tai atvežtinių nuotekų priėmimas gali būti stabdomas (uždaroma sklendė). Automatinis mėginių semtuvas veikia pagal suvestas nuotekų parametrų ribas. Jis įsijungia, kai įvykdomas bent vienas iš valdymo pulte nustatytų kriterijų – prateka tam tikras nuotekų kiekis, praeina tam tikras laikas nuo nuotekų priėmimo pradžios ar viršijamos tam tikro nuotekų parametro ribos. Mėginių semtuvas (per keletą kartų) paima išleidžiamų nuotekų mėginį. Sumontuoti nauji ir/ar perkelti debitomačiai apskaito priimamų nuotekų kiekį. Debitomačiui identifikavus, kad tam tikrą laiką nuotekos nebebėga, baigiamas nuotekų priėmimo procesas – užsidaro sklendė, po nustatyto laiko išsijungia smulkintuvas, įvyksta automatinis vamzdyno ir mėginių pasiurbimo žarnelių praplovimas. Vežėjui (abonentui) atspausdinamas čekis su duomenimis – nurodomas laikas, priimtų nuotekų kiekis ir kt. Valdymo pulte išsaugoti informaciniai duomenys, kuriuose nurodomas abonentas, atvežtų nuotekų kiekis ir momentiniai kokybiniai nuotekų parametrai nuotoliniu būdu perduodami į Užsakovo Scada sistemą ir naujai suinstaliuotą atvežamų nuotekų priėmimo mazgų valdymo programą, skirtą duomenų surinkimui ir valdymui. Bet kokia programinė įranga diegiama AB „Klaipėdos vanduo“ vidiniame IT tinkle. Tiekėjas pateikia Užsakovui reikalavimus kompiuterinei ir/ar serverinei įrangai, kuriuose bus diegiama programinė įranga (Kompiuterinė ir serverinę įrangą pateikia Užsakovas). IT sprendinius suderinti su AB „Klaipėdos vanduo“ IT skyriumi. Pakeičiamas esamas komutatorius, N pastate, į HPE Aruba Networking 4100i 24-port 1GbE (20-port Class 4 PoE and 4port Class 6 PoE) 4-port SFP+ Switch(JL818A), 4 vnt. S2P30A HPE Aruba Networking 10G SR SFP+ LC 400m OM4 MMF C-Class Transceiver. Nuo komutatoriaus iki kamerų ir valdiklio pravedami FTP 5 CAT kabeliai lauko sąlygoms su dviguba izoliacija. Prie kiekvieno mazgo įrengiama vaizdo kamera stebinti išpylimo procesą (tame tarpe ir Gargždų NS2) integruojama į esamą video stebėjimo sistemą Milestone. Numatyti reikiamas licencijas. Siūlomos įrangos gamintojas turi būti registruotas Europos Sąjungos valstybėje narėje, Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos valstybėje narėje ar trečiojoje šalyje, pasirašiusioje PĮ 29 str. 5 dalyje nurodytus tarptautinius susitarimus. Pasiūlyme nurodyti įrangos kilmės šalį. Visos medžiagos ir įranga turi būti nauja, pagaminta, pristatyta/patiekta, sumontuota, tinkamai sureguliuota/sukalibruota ir išbandyta Užsakovo objekte, kuris nurodytas šios techninės specifikacijos reikalavimų 1.2 punkte. Tiekėjas atlieka darbus, nenutraukdamas technologinio proceso, darbų eiliškumą suderina su asmeniu, atsakingu už nuotekų valyklos darbą. Pastebėjus trūkumus jeigu tokių yra, teikti sprendinius trūkumams pašalinti. |
|  | Reikalavimai automatizavimui ir vizualizacijai | Automatizacija turi būti integruota į egzistuojančią SCADA sistemą. Automatizavimui naudoti naują programuojamą loginį valdiklį (PLV), kuris, kuris turi būti: - analogiškas AB „Klaipėdos vanduo“ nuotekų valykloje naudojamiems PLV. Nuotekų valykloje naudojami SIMATIC S7-300, S7-400 ir S7-1200 tipo valdikliai; - suderinamas su AB „Klaipėdos vanduo“ nuotekų valykloje naudojamu WinCC serveriu; - Valdiklio programa suderinamas su naudojama TIA portalo paskutine versija; - Valdiklis turi būti sertifikuotas IEC 62443-4-2. O valdiklio gyvavimo ciklas daugiau kaip 5 metai; - su procesoriaus moduliu (CPU), turinčiu MPI, Profibus DP ir Profinet sąsajas. PLV jungiami į Industrial Ethernet ir PROFIBUS-DP tinklus; - Ethernet tinklo sujungimo kabeliams naudojamos pramoniniai RJ-45 tipo kištukai (pavyzdžius pateikia Užsakovas); - su reliniais diskrečiaisiais išėjimais. SCADA vizualizacijos lange <...> „Klaipėda. Nuotekų priėmimo mazgas“ turi būti pavaizduoti visi atvežtinių nuotekų priėmimo mazgai su įrenginiais ir veikimo indikacijomis. Koreguojama vizualizacija. Naujai sumontuotų įrenginių automatizavimas, valdymas ir darbas turi būti pritaikytas prie esamų likusių atvežtinių nuotekų priėmimo mazgų sistemos komponentų: - Darbo stebėjimų signalų pakeitimas; - Apsaugos nuo perkrovų. Sena, nebenaudojama, bet SCADA vizualizacijos lange <...>„ Klaipėda. Nuotekų priėmimo mazgas“ atvaizduota įranga turi būti pašalinta ir atvaizduota pagal dabartinę situaciją. Nesant ryšiui tarp serverio ir naujai montuojamos/pajungiamos įrangos, duomenys turi būti kaupiami valdymo pulte, o vizualizacijoje turi būti atvaizduota paskutinė gauta informacija, su perspėjimu apie ryšio nebuvimą. Tiekėjas koreguoja vizualizaciją Užsakovo WinCC programoje. Koreguojamas esamas Klaipėdos nuotekų valyklos valdymo/vizualizacijos langas. Modifikuojami nuotekų valyklos WinCC serverio, kliento, WEB Navigator projektai. Atlikti pakeitimai turi neįtakoti esamo WinCC procesų valdymo ir atvaizdavimo funkcionalumo. Modifikuojama projekto dalis turi atitikti esamo projekto lygį, modifikuojama dalis turi turėti veiksmų, pranešimų autorizaciją. Numatyti atlikti automatizavimo darbai derinami su Užsakovu ir vykdomi, gavus Užsakovo leidimą. Vizualizaciją suderinti su Užsakovu. Tiekėjas dalyvaujant Užsakovo atstovui, patikrina, valdymą iš vizualizacijos. |
|  | Reikalavimai atvežamų nuotekų priėmimo mazgų valdymo programai | Atvežtinių nuotekų priėmimo stotelės valdymo programa (toliau-Programa) turi - Turi būti įrengtos naujos (modernizuota esama) automatizuotos vežėjų identifikavimo sistemos (kiekvienam mazgui atskirai). - Po automatinės vežėjų identifikavimo sistemos įrengimo ir/ar modernizavimo turi būti pakeista ir/ar patiekta 150 vnt. naujų identifikavimo kortelių (HID iclass seos/ prox card format H10301 sc 202 600-750 / sc201 14050-14200). - turėti automatinį priduotų nuotekų kiekio ir kitų parametrų duomenų įrašymą į Programą, apdorojimą, valdymą ir nuotolinį perdavimą, t.y. Programa turi veikti serverio principu - duomenys į atvežtinių nuotekų mazgus siunčiami ir iš jų gaunami automatiškai. - turėti galimybę jungtis įvairaus lygio vartotojams su atitinkamomis teisėmis: administratoriui, technologui, operatoriui, buhalterijai. - Turi būti numatytas sistemoje teisių valdymas. - Programos vartotojai gali būti tiek vidiniai, tiek integruojami su MS Active Directory. - Duomenys iš nuotekų priėmimo stotelės perduodami ir priimami EtherNet, Profibus arba Modbus komunikacija ir per USB jungtį. - Dingus duomenų perdavimo ryšiui su Programa ar neveikiant Programai turi būti užtikrinama nepertaukiama rezervinė duomenų kopija, su galimybe lengvai perkelti duomenis per USB jungtį, kad vėliau juos būtų galima apdoroti. - Šiuo metu naudojama programa Sewasoft ar sukurta nauja programa turės būti papildyta naujais mazgais, kad įrengus naujus /perkėlus nuotekų priėmimo mazgus visi duomenys būtų perduodami į bendrą vientisą programą. Duomenys gaunami iš: 3 (trijų) Klaipėdos miesto NV atvežamų nuotekų mazgų ir Gargždų nuotekų siurblinės atvežamų nuotekų priėmimo mazgo. - leisti keisti nuotekų priėmimo stotelės nustatymus per programą - nuotoliniu būdu. - leisti valdyti nuotekų priėmimo stotelę nuotoliniu būdu, - nuotekų priėmimo stotelė turi turėti galimybę: - paimti momentinį mėginį per Scada ir/ar per programą, ir/ar per panelę atvažiavus konkrečiam vežėjui, - programoje bendrai visiems vežėjams nustatyti, kad automatiškai imtų mėginį viršijus nustatytas nuotekų parametrų ribas, - programoje kiekvienam vežėjui/atskirai kortelei nustatyti, kad imtų mėginį priklausomai nuo laiko periodo (pvz. n kartų per mėn. ir/ar kas n dienų ar val.), - užblokuoti nemokų klientą. - Programa turi veikti Windows aplinkoje, formuoti ataskaitas Excel formatu pagal su Užsakovo suderintą formą (kurioje turi būti informacija apie nuotekų vežėją, išpylimo datą ir laiką, vienkartinį atvežtą skystų atliekų kiekį, suminį kiekį per valandą, parą, mėnesį, kiekvienam nuotekų vežėjui, kainą ir paskaičiuotą sumą, išmatuotus (pvz. pH) ir paskaičiuotus parametrus ir grafikus. - Eksportuoti duomenis į XLSX formatą. Visos ataskaitos ir grafikai – turės būti suderinti su Užsakovu. |
|  | Sistemos reikalavimai | Reikalavimai atvežtinių nuotekų apskaitos sistemai: - Sistema turi būti internetinė (web-based) ir pasiekiama per standartinę interneto naršyklę, nereikalaujant atskiro kliento (desktop aplikacijos) diegimo naudotojo įrenginyje. Sistema turi būti įdiegta užsakovo infrastruktūroje (On-Prem). - Sistema turi būti vientisa ir centralizuota, skirta visoms atvežtinių nuotekų priėmimo stotelėms, ir turi apskaityti visus nuotekų priėmimo punktus vienoje bendroje sistemoje ir vienoje duomenų bazėje. - Sistema turi naudoti „Microsoft SQL Server“ (MS SQL) duomenų bazę, užtikrinant suderinamumą su užsakovo esama IT infrastruktūra ir administravimo įrankiais. - Sistema turi veikti pagal centralizuotą client–server architektūrą, užtikrinančią kelių vartotojų vienalaikį darbą su ta pačia duomenų baze ir momentinį duomenų pakeitimų matomumą visiems vartotojams. - Sistema turi būti pritaikoma ir konfigūruojama taip, kad duomenų laukai (jų skaičius, tipai ir privalomumas) būtų nustatomi ir suderinami su užsakovu diegimo metu. - Sistema turi turėti programinę sąsają (API), skirtą duomenų perdavimui į trečiąsias sistemas, naudojant GET užklausų principą. - Sistema turi turėti galimybę eksportuoti duomenis csv ir xlsx formatu. - Sistema turi operuoti ir saugoti duomenis apie atliktus nuotekų priėmimus, jų kiekius, kilmę, vykdytojus bei kokybės ir administracinės apskaitos rodiklius. - Prisijungimas prie sistemos turi būti vykdomas per SSO (Single Sign-On), integruojant su organizacijos katalogo tarnyba, panaudojant Užsakovo Microsoft Azure Active Directory (Microsoft Entra ID) tapatybės valdymo sprendimą. |
|  | Personalo apmokymas | Tiekėjas turės atlikti aptarnaujančio personalo mokymo ir instruktavimo paslaugas. Apmokymų metu suteikiamos išsamios teorinės žinios apie Sistemą, dalių keitimą, eksploataciją ir remontą. Atliekamos praktinės užduotys. Mokymo trukmė – ne mažiau kaip viena darbo diena. Apmokymų vieta: AB „Klaipėdos vanduo“ Klaipėdos m. nuotekų valykla, Uosių g. 8, Dumpių k., Klaipėdos rajonas. Apmokymų laikas turi būti suderintas su Užsakovu. Apmokymai bus baigti tik pasirašius mokymų priėmimo perdavimo aktą. |
|  | Sistemos vystymas | Perkamos sistemos vystymo paslaugos. Preliminarus kiekis 12 mėn. laikotarpyje 150 val. Sistemos vystymo valandos gali būti panaudotos: - API integracijai, kuriant naują laboratorinį užsakymą užsakovo laboratorinėje sistemoje LIMS. - API integracijai, perduodant duomenis apskaitai į užsakovo MS NAV sistemą. - API integracijai kuriant naują vartotoją nuotekų priėmimo sistemoje ir pasiimant duomenis iš MS NAV, prieigos valdymo sistemų. - Ataskaitų kūrimui csv, xlsx formatu. - Papildomų atributų sukūrimą duomenų bazėje. - Papildomų atributų atvaizdavimą sistemoje. - Sistemos nustatymų konfigūravimas ir programavimas. |
|  | Reikalavimai darbų priėmimui – perdavimui. | Po atvežamų nuotekų priėmimo mazgų įrengimo, visi mazgai turi būti išbandyti. Išbandymo metu Tiekėjas dalyvaujant užsakovo atstovui turi pademonstruoti tinkamą sistemos funkcionavimą ir kokybę. |
|  |  | Pastebėjus trūkumus (jeigu tokių bus), teikti sprendinius trūkumams pašalinti ir juos pašalinti šio pirkimo apimtyje. |
|  |  | Atlikti aptarnaujančio personalo mokymus ir instruktavimą. |
|  | Reikalavimai susidariusioms atliekoms | Sutvarkyti susidariusias atliekas ir pateikti sutvarkymą įrodančius dokumentus. |
|  | Garantija | Tiekėjas atliktiems darbams privalo suteikti garantinį terminą. Atliktų darbų garantinis terminas negali būti trumpesnis už nurodytą Lietuvos Respublikos Statybos įstatyme: - Statybos darbams – 5 metai, - paslėptiems statinio elementams - 10 metų, - įrenginiams ir Tiekėjas pateikiamoms medžiagoms - 2 metų garantija. Garantijos terminai skaičiuojami nuo priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos. Pateikti Techninio aptarnavimo centro/serviso/įmonės pavadinimą, kontaktus, atsakingus asmenys, vykdysiančius gedimo identifikavimo, šalinimo ir/ar remonto darbus garantinio termino laikotarpiu. |
|  | Kokybė | Tiekėjas patvirtina, kad parduodama Įranga/įrenginiai yra tinkami naudoti pagal jų tikslinę paskirtį, kad nėra paslėptų trūkumų, dėl kurių jų nebūtų galima naudoti pagal jų tikslinę paskirtį arba dėl kurių sumažėtų Įrangos/įrenginio naudingumas. |
|  | Trūkumų šalinimas | Tiekėjas, garantiniu laikotarpiu privalo savo lėšomis šalinti atsiradusius gedimus, įskaitant ir atsarginių detalių tiekimą. Gedimo identifikavimas ir remonto terminas garantiniu laikotarpiu ne ilgesnis kaip 10 darbo dienų, po pranešimo apie gedimą gavimo. |
|  | Dokumentacija | Pateikti dokumentaciją raštišku ir elektroniniu pavidalu: darbo brėžinius, veikimo algoritmo naudotojo instrukciją, įrenginių gamintojo techninius pasus. Tiekėjas turi pateikti sumontuotos įrangos montavimo brėžinius, pajungimo elektrinę vienlinijinę-principinę schemą su nurodytomis Pinst.,Iinst., Pskaič..,Iskaič. reikšmėmis, automatikos elektrines pricipines schemas, automatikos ir elektrotechnikos komponentų žiniaraščius, lietuvių kalba skaitmeninėje laikmenoje ir raštiškai. Tiekėjas turi pateikti visų įrenginių naudojimosi, eksploatacijos ir priežiūros instrukcijas lietuvių kalba skaitmeninėje laikmenoje ir raštiškai. Tiekėjas turi pateikti vizualizacijos naudojimo instrukciją. Elektroniniu formatu pateikti: valdymo programą, valdiklio programą, visų programuojamų įrenginių programas (neužrakinto slaptažodžiu), kopijas veikiančių įrengimų, dokumentaciją. Atlikus visus vizualizacijos projekto koregavimo darbus, Tiekėjas pateikia atnaujintą projekto kopiją ir išsamų darbų sąrašą. Sąraše turėtu būti pateikti šie duomenys: - sukurti nauji, ištrinti, koreguoti TAG‘ai, - sukurti nauji, ištrinti, koreguoti paveikslai, grafiniai elementai, - sukurti nauji, ištrinti, koreguoti aliarminiai pranešimai, - sukurti nauji, ištrinti, koreguoti archyvuojami TAG‘ai, - kita informacija, t.y. sukurti OPC kanalai, „skriptų“ koregavimas, ir t.t. Dokumentacija, brėžiniai ir visos instrukcijos PDF, MS Word, MS Visio arba Autocad formatu. |
|  | Kiti reikalavimai |  |
|  | Už susidariusių atliekų tvarkymą ir apskaitą, teisės aktų nustatyta tvarka, atsako Tiekėjas. |  |
|  | Tiekėjas privalo susipažinti ir laikytis „Darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai Rangovams“ nustatytos instrukcijos reikalavimų ir tvarkos. Prieš pradedant darbus Tiekėjo įgaliotas asmuo turės užpildyti ir pasirašyti bendrovės patvirtintą „Darbuotojų saugos ir sveikatos tarpusavio atsakomybės ribų aktą“, pateikiant riekiamus įgaliojimus, bei atlikti paskutinės minutės rizikos vertinimą, nustatant kokių reikės asmeninių ir kolektyvinių apsaugos priemonių. |  |
|  | Vykdant darbus, būtina vadovautis Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais, vyriausybiniais nutarimais, statybos techniniais reglamentais, statybos normomis, taisyklėmis, įsakymais, nurodymais, rekomendacijomis, standartais |  |
|  | Žalieji reikalavimai darbams |  |
|  | Nustatomi žalieji reikalavimai darbams | Perkamas aplinkosauginis ir aplinkai palankus produktas (Nuotekų valymo ir atliekų tvarkymo įrenginiai ir kanalizacijos sistemos), kuris patenka į orientacinį aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų sąrašą pagal 2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2015/2174 dėl orientacinio aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų rinkinio, Europos aplinkos ekonominėms sąskaitoms skirtų duomenų perdavimo formato ir kokybės ataskaitų teikimo sąlygų, struktūros ir periodiškumo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 691/2011 dėl Europos aplinkos ekonominių sąskaitų ir kuriam nustatyti papildomų aplinkosauginių reikalavimų pirkimo dokumentuose neprivaloma. |