Dėl atsakymų į gautus klausimus, konkurso sąlygų patikslinimo ir pasiūlymų pateikimo termino pratęsimo

Perkantysis subjektas informuoja, kad gavo tiekėjo klausimus dėl atviro (supaprastinto) konkurso „Šilumos siurblio (-ių) projektavimas ir įrengimas Rėkyvos katilinėje, Šiaulių m. sav.“ techninės specifikacijos ir pirkimo dokumentų patikslinimo. Pranešame atsakymus:

1 KLAUSIMAS (Pastaba: klausimų tekstai neredaguoti)

Elektros galios didinimas ir ESO prijungimas

Atsižvelgiant į Priedą Nr. 7 „ESO prijungimo sąlygos“, prašome patikslinti:

- ar transformatorinės (MGMTT 630 kVA) įrengimas priskiriamas Tiekėjo apimčiai;

- ar dalį darbų vykdo ESO;

- kokia yra atsakomybės riba tarp ESO ir Tiekėjo.

ATSAKYMAS

- Priskiriama ESO darbams. Projektuoja ir įrengia ESO rangovas. Perkantysis subjektas sumoka galios didinimo įmoką. Tiekėjo apimčiai priskiriami prijungimo darbai nuo MGMTT;

- Priskiriama ESO darbams;

- Elektros tinklų nuosavybės riba nustatoma transformatorinės (skirstomojo punkto) 0,4 kV skirstykloje ant elektros kabelio (įvado), pakloto į vidaus elektros tinklus, prijungimo gnybtų.

2 KLAUSIMAS

Atsižvelgiant į Priedą Nr. 4 „Elektros energijos tiekimo schema“, prašome patikslinti:

- ar visi vidaus elektros tinklų rekonstrukcijos darbai yra Tiekėjo apimtyje;

- ar yra apribojimų esamos sistemos pertvarkymui.

ATSAKYMAS

- Tiekėjo apimtyje reikalingos naujos infrastruktūros sukūrimas, prijungiant esamą dalį.

- Pertvarkymo galimybes ir apimtis nustato tiekėjas pasiūlymo rengimo ir projektavimo darbų metu. Pertvarkymas negali bloginti esamų įrenginių darbo ir funkcinių parametrų.

3 KLAUSIMAS

Šilumos siurblio prijungimo vieta

Atsižvelgiant į Priedą Nr. 3 „Technologinė schema“, prašome patikslinti:

- konkretų prijungimo tašką;

- darbo režimus;

- hidraulinio atskyrimo poreikį.

ATSAKYMAS

- Konkretus taškas nustatomas projektavimo metu. Tiekėjams sudarytos sąlygos apžiūrėti darbų vykdymo teritoriją ir įsivertinti optimaliausią prijungimo vietą tiekėjų planuojamai siūlyti įrangai.

- Šilumos siurblio (-ių), esamų dujinių katilų, akumuliacinės talpos (-ų) ir kt. įrangos pagrindiniai valdymo principai nurodyti konkurso sąlygų 2 priedo „Techninės specifikacijos“ (toliau – TS) 2.2 lentelėje. Konkretūs darbo režimai nustatomi pasiūlymo rengimo ir projektavimo metu, nustatant palankiausius įrangos eksploatavimo režimus efektyviausiais valdymo algoritmais, mažiausiomis perkančiojo subjekto sąnaudomis.

- Nustatomas tiekėjo pasiūlymo rengimo ir projektavimo metu.

4 KLAUSIMAS

Hidrauliniai parametrai

Prašome pateikti projektinius parametrus:

- debitus;

- temperatūras;

- slėgio režimus.

ATSAKYMAS

Perkantysis subjektas informuoja, kad konkurso sąlygų TS Prieduose Nr. 8 ir Nr. 9 pateikiama informacija apie Rėkyvos katilinės šilumnešio parametrus šildymo/ne šildymo sezonų metu,  šilumnešio temperatūros, taip pat kokiu principu vykdomas parametrų reguliavimas, termofikacinio vandens debitai.  Rėkyvos katilinės šilumos tinklų slėgio režimai: šildymo sezono metu - Pp/Pg, bar (4,2/2,0); ne šildymo sezono metu - Pp/Pg, bar (2,0/1,0).

5 KLAUSIMAS

Patalpų pritaikymas

Atsižvelgiant į Priedą Nr. 6, prašome patikslinti:

- patikslinti galimybes atlikti patalpų rekonstrukciją;

- ar yra gabaritų apribojimų.

ATSAKYMAS

- Patalpų rekonstravimo galimybes ir apimtis nustato tiekėjas pasiūlymo rengimo ir projektavimo darbų metu;

- Perkantysis subjektas neturi informacijos, kokių išmatavimų įrangą ir įrenginius planuoja siūlyti tiekėjas. Galimus gabaritų apribojimus siūlomai įrangai įsivertina ir nustato tiekėjas vykdydamas pasiūlymo rengimo ir projektavimo darbus.

6 KLAUSIMAS

Lauko įrengimas

Atsižvelgiant į Priedą Nr. 5, prašome patikslinti:

- ar pamatai ir aikštelė yra Tiekėjo apimtyje;

- ar yra geologiniai duomenys.

ATSAKYMAS

- Tiekėjas turi įrengti privažiavimo, priėjimo kelius ir aikšteles, kurie bus reikalingi projektuojamos įrangos eksploatavimui, montavimui, įrangos pristatymui, saugojimui ar kitiems darbams ir tikslams. Pamatai ir jų tipai nustatomi tiekėjo pasiūlymo rengimo ir projektavimo metu;

- Geologinius grunto tyrimus (jei privaloma pagal teisės aktų reikalavimus) atlieka tiekėjas projektavimo metu.

7 KLAUSIMAS

SCADA / automatika

Prašome patikslinti:

- esamos SCADA sistemos tipą;

- licencijų poreikį;

- integracijos reikalavimus.

ATSAKYMAS

- InTouch Wrkst 10K Tags    InTch-09-U-231    Server    2023 R2 (23.1).

- Projekto įgyvendinimui reikalinga nauja arba atnaujinta licencija.

- Įvertinus esamą SCADA sistemą, integruoti į esamą sistemą, įvertinant esamos sistemos praplėtimą ir (arba) numatant atskiros SCADA sistemos įdiegimą su atskirais kompiuteriais, ekranais ir kt. įranga perkančiojo subjekto dispečerinėje.

8 KLAUSIMAS

Darbų vykdymo sąlygos

Prašome patikslinti:

- ar darbai turi būti vykdomi nenutraukiant katilinės veiklos;

- ar yra darbo apribojimų.

ATSAKYMAS

- Darbai vykdomi nenutraukiant Rėkyvos katilinės veiklos.

- Leistini šilumos energijos nutraukimai vartotojams, ne ilgiau kaip 8 val. vieną kartą per savaitę,  iš anksto, prieš 5 darbo dienas informavus perkantįjį subjektą raštu apie planuojamus šilumos energijos nutraukimus vartotojams tiekėjo darbų vykdymui užtikrinti.

9 KLAUSIMAS

Projektavimo apimtis

Atsižvelgiant į pateiktus dokumentus (Priedai Nr. 3–6), prašome patikslinti:

- ar yra detalesnis projektas (DP / BIM);

- ar visas projektavimas yra Tiekėjo atsakomybė;

- ar leidžiami sprendinių pakeitimai.

ATSAKYMAS

- Detalesnio projekto (DP arba BIM) perkantysis subjektas neturi.

- Tiekėjas yra atsakingas už visų reikiamų leidimų (įskaitant statybos leidimą jei jis būtinas), prisijungimo sąlygų ir suderinimų gavimą bei derinimo su atsakingomis institucijoms paslaugas. Šiems veiksmams vykdyti perkantysis subjektas išduos įgaliojimus. Pateikiamos teisės aktais nustatytos privalomosios projekto dalys. Projekto sudėties ir sprendinių detalumas turi būti pakankamas statybą leidžiančiam dokumentui gauti (jei leidimas privalomas pagal teisės aktų reikalavimus) ir projekto įgyvendinimui.

- Kaip numatyta TS 3.2.6. punkte - Projektiniai sprendiniai, kurie nėra detalizuoti šioje TS, turi būti pristatyti perkančiajam subjektui, pateikiant galimų alternatyvų privalumų ir trūkumų įvertinimus bei suderinami prieš pradedant detalius jų projektavimo darbus.

10 KLAUSIMAS

Leidimai ir derinimai

Prašome patikslinti:

- ar reikalingas statybą leidžiantis dokumentas;

- ar visi derinimai yra Tiekėjo apimtyje.

ATSAKYMAS

- Statybą leidžiančio dokumento būtinumą nustato tiekėjas pasiūlymo rengimo ir projektavimo metu.

- Taip.

11 KLAUSIMAS

Šilumos siurblio darbo režimas

Prašome patikslinti:

- ar numatomas bazinis, piko ar kintamas darbo režimas;

- ar yra nustatyti prioritetai tarp šilumos siurblio ir esamų katilų.

ATSAKYMAS

- Šilumos siurblio (-ių), esamų dujinių katilų, akumuliacinės talpos (-ų) ir kt. įrangos pagrindiniai valdymo principai nurodyti TS 2.2 lentelėje. Konkretūs darbo režimai nustatomi pasiūlymo rengimo ir projektavimo metu, nustatant palankiausius įrangos eksploatavimo režimus efektyviausiais valdymo algoritmais, mažiausiomis perkančiojo subjekto sąnaudomis.

- Prioritetas šilumos energijos gamybai skiriamas šilumos siurbliui (-iams), atsižvelgiant į tuo metu esančias elektros energijos kainas elektros energijos biržoje ir į pasiekiamą įrenginių COP. Esant nepalankioms elektros energijos kainoms, didinančioms pagaminamos šilumos energijos savikainą, ar šilumos siurbliui (-iams) dirbant neefektyviai (techninis gedimas, žemesnė nei -25°C lauko oro temperatūra), prioritetas taikomas esamiems dujiniams katilams ir jų šilumos energijos gamybai.

12 KLAUSIMAS

Triukšmo ir aplinkosaugos reikalavimai

Prašome patikslinti:

- ar yra nustatyti triukšmo ribiniai dydžiai;

- ar reikalingos papildomos triukšmo mažinimo priemonės;

- ar yra kiti aplinkosauginiai apribojimai.

ATSAKYMAS

- Triukšmo lygis negalės viršyti Lietuvoje galiojančiuose standartuose ir higienos normose nustatytų reikalavimų. TS yra nurodyta, kad šilumos siurblio skleidžiamas garsas negali viršyti  dB(A) ≤86, o skleidžiamas garsas 10 m atstumu neturi viršyti dB(A)≤55.

- Triukšmo mažinimo priemonės privalomos tiekėjo planuojamiems siūlyti šilumos siurbliams gamykliškai viršijant TS, standartuose ir normose nustatytus reikalavimus. Triukšmo mažinimo priemonės privalo būti planuojamo siūlyti šilumos siurblio (-ių) gamintojo sertifikuotas gaminys, pritaikytas siūlomo (-ų) šilumos siurblio (-ių) gamykliniam išpildymui.

- Aplinkosauginiai apribojimai nustatomi tiekėjo pasiūlymo rengimo ir projektavimo metu.

13 KLAUSIMAS

Esamų tinklų ir įrangos būklė

Prašome patikslinti:

- ar yra pateikti duomenys apie esamos įrangos būklę;

- ar Tiekėjas turi įvertinti ir rekonstruoti esamus tinklus.

ATSAKYMAS

- Esama Rėkyvos katilinės įranga yra eksploatuojama visus metus be sustojimų (išskyrus vykdant einamuosius katilinės įrenginių remontus ir remontus po centralizuotų šilumos tinklų hidraulinių bandymų prieš šildymo sezoną ir po šildymo sezono). Detalesniems duomenims tiekėjams sudarytos sąlygos apžiūrėti darbų vykdymo teritoriją ir atlikti tiekėjui reikiamus esamos įrangos būklės vertinimus pasiūlymo parengimui.

- Esamų tinklų rekonstravimo būtinybę nustato tiekėjas pasiūlymo rengimo ir projektavimo metu.

14 KLAUSIMAS

Bandymai, paleidimas ir garantiniai rodikliai

Prašome patikslinti:

- kokie reikalaujami veikimo ir COP rodikliai;

- kokiomis sąlygomis jie turi būti užtikrinami;

- ar numatyti garantiniai testai.

ATSAKYMAS

Įrengtas šilumos siurblių komplektas turi užtikrinti ne mažesnius, nei tiekėjo pasiūlyme numatytus galingumo ir COP rodiklius bei atitikti TS sąlygas. Tiekėjai privalės atlikti: paleidimo – derinimo darbus; bandymus; garantinius bandymus. Prieš bandymus tiekėjas turės paruošti bandymų programas ir raštu suderinti su perkančiuoju subjektu. Bandymų programose turės būti aprašyta, kaip turi būti atlikti, koordinuojami, priimami ir baigiami bandymai.

15 KLAUSIMAS

Vamzdynų diametrai ir trasos

Pateiktoje technologinėje schemoje (Priedas Nr. 3) nėra nurodyti vamzdynų diametrai (DN) ir trasų ilgiai.

Prašome pateikti:

- esamų vamzdynų DN;

- pagrindinių trasų ilgius;

- ar numatomas esamų vamzdynų naudojimas ar naujų įrengimas.

ATSAKYMAS

Tiekėjams sudarytos sąlygos apžiūrėti darbų vykdymo teritoriją, apžiūros metu atlikti visus vertinimus, tyrinėjimus ir būtinus matavimus,  fiksuotos kainos pasiūlymo parengimui. Visa informacija pateikta TS.

16 KLAUSIMAS

Šilumos siurblio prijungimo taškas

Prašome patikslinti:

- konkrečią šilumos siurblio prijungimo vietą technologinėje schemoje;

- ar yra pageidaujamas hidraulinis pajungimo principas (tiesioginis / per šilumokaitį / per talpą).

ATSAKYMAS

- Konkretus taškas nustatomas projektavimo metu. Tiekėjams sudarytos sąlygos apžiūrėti darbų vykdymo teritoriją ir įsivertinti optimaliausią prijungimo vietą tiekėjų planuojamai siūlyti įrangai.

- Prijungimo tipas nustatomas projektavimo metu, įgyvendinant perkančiojo subjekto TS reikalavimus, susijusius su bendru katilinės valdymu, kaip tai nurodyta 2.2. lentelės 2.2.2 papunktyje.

17 KLAUSIMAS

Sistemos hidrauliniai režimai

Prašome pateikti:

- projektinius debitų duomenis (m³/h);

- slėgio nuostolius sistemoje;

- ar reikalingas papildomas cirkuliacinis siurblys šilumos siurbliui.

ATSAKYMAS

- Perkantysis subjektas informuoja, kad TS prieduose Nr. 8 ir Nr. 9 pateikiama informacija apie Rėkyvos katilinės šilumnešio parametrus šildymo/ne šildymo sezonų metu, taip pat termofikacinio vandens debitai.

- Rėkyvos katilinės šilumos tinklų slėgio režimai: šildymo sezono metu - Pp/Pg, bar (4,2/2,0); ne šildymo sezono metu - Pp/Pg, bar (2,0/1,0).

-Nustatoma tiekėjo pasiūlymo rengimo ir projektavimo metu.

18 KLAUSIMAS

Šilumos šaltinių prioritetai

Prašome apibrėžti:

- šilumos siurblio, esamų katilų ir (jei naudojama) kilnojamos katilinės darbo prioritetus;

- ar šilumos siurblys turi veikti kaip bazinė ar piko apkrova.

ATSAKYMAS

- Prioritetas šilumos energijos gamybai skiriamas šilumos siurbliui (-iams), atsižvelgiant į tuo metu esančias elektros energijos kainas elektros energijos biržoje ir į pasiekiamą įrenginių COP. Esant nepalankioms elektros energijos kainoms, didinančioms pagaminamos šilumos energijos savikainą, ar šilumos siurbliui (-iams) dirbant neefektyviai (techninis gedimas, žemesnė nei -25°C lauko oro temperatūra), prioritetas taikomas esamiems dujiniams katilams ir jų šilumos energijos gamybai.

- Ne šildymo sezono metu šilumos siurblys (-iai) turi užtikrinti ir bazinius, ir pikinius šilumos poreikius. Šildymo sezono šilumos siurblys (-iai) turi veikti maksimalia galia, o papildomas šilumos energijos poreikis generuojamas esamais dujiniais katilais.

19 KLAUSIMAS

SCADA integracijos apimtis

Prašome patikslinti:

- naudojamą SCADA sistemą;

- ar reikalingos papildomos licencijos;

- kokia yra duomenų mainų apimtis (signalų sąrašas).

ATSAKYMAS

- InTouch Wrkst 10K Tags    InTch-09-U-231    Server    2023 R2 (23.1).

- Projekto įgyvendinimui reikalinga nauja arba atnaujinta licencija.

- Įvertinus esamą SCADA sistemą, integruoti į esamą sistemą, įvertinant esamos sistemos praplėtimą ir (arba) numatant atskiros SCADA sistemos įdiegimą su atskirais kompiuteriais, ekranais ir kt. įranga perkančiojo subjekto dispečerinėje.

20 KLAUSIMAS

Galios užtikrinimas

Atsižvelgiant į ESO prijungimo sąlygas (Priedas Nr. 7), prašome patikslinti:

- kas atsakingas už galios didinimą;

- ar elektros infrastruktūra turi būti įskaičiuota į pasiūlymą pilna apimtimi.

ATSAKYMAS

- Galios didinimo procesas inicijuotas. Prijungimo sutartis pasirašyta. Šiuo metu projektavimo stadijoje. Iniciatorius - AB „Šiaulių energija“. Vykdytojas - ESO.

- Prisijungiant nuo MGMTT turi būti įskaičiuota pagal visų reikalingų darbų apimtį.

21 KLAUSIMAS

Statybinė dalis (lauko įranga)

Pagal Priedą Nr. 5 (sklypo planas), prašome patikslinti:

- ar reikalingi pamatai šilumos siurbliui;

- ar reikia įrengti apsauginius statinius (stogeliai, aptvėrimas ir pan.);

- ar yra geologinių tyrimų duomenys.

ATSAKYMAS

- Preliminari šilumos siurblių įrengimo žemės sklype nurodyta TS priede Nr. 5. Pamatų būtinumas ir tipas nustatomas tiekėjo pasiūlymo rengimo ir projektavimo metu.

- Tiekėjas turi įrengti privažiavimo, priėjimo kelius ir aikšteles, kurie bus reikalingi projektuojamos įrangos eksploatavimui, montavimui, įrangos pristatymui, saugojimui ar kitiems darbams ir tikslams, taip pat papildomų konstrukcijų, platformų, aptarnavimo aikštelių, užlipimų, apsauginių atitvarų įrengimą.

- Geologinius grunto tyrimus (jei privaloma pagal teisės aktų reikalavimus) atlieka tiekėjas projektavimo metu.

22 KLAUSIMAS

Patalpų pritaikymas

Pagal Priedą Nr. 6 (patalpų planas), prašome patikslinti:

- ar reikalingi konstrukciniai pakeitimai patalpose;

- ar pakanka esamos vietos įrangai;

- ar numatyti triukšmo/vibracijos ribojimai.

ATSAKYMAS

- Konstrukcinių pakeitimų būtinumą turi įsivertinti tiekėjas pasiūlymo rengimo ir projektavimo metu.

- Esamos vietos pakankamumą nustato tiekėjas pasiūlymo rengimo ir projektavimo metu. Tiekėjams suteikiama galimybė apžiūrėti darbų atlikimo vietą, kad tiekėjai galėtų įvertinti visas išlaidas, būtinas parengti fiksuotos kainos pasiūlymą.

- Triukšmo lygis negalės viršyti Lietuvoje galiojančiuose standartuose ir higienos normose nustatytų reikalavimų. Šilumos siurblio skleidžiamas gardas dB(A) ≤86, o skleidžiamas garsas 10 m atstumu dB(A)≤55.

23 KLAUSIMAS

Vandens kokybės reikalavimai

Atsižvelgiant į vandens paruošimo sistemą (filtrai, dozatorius), prašome patikslinti:

- kokie yra šilumnešio kokybės reikalavimai šilumos siurbliui;

- ar reikia papildomų vandens paruošimo sprendinių.

ATSAKYMAS

- Rėkyvos katilinės šilumos tinklų termofikacinio vandens esami kokybės rodikliai: bendras šarmingumas ( mgekv/dm3) - 7,2 iki 9,4; bendras kietumas (mgekv/dm3) - 0,02 iki 0,075; kalcinis kietumas (mgekv/dm3) - 0,01 iki 0,035; geležis bendra (mg/dm3) - 0,019 iki 0,075; pH - 7,2 iki 9,7.

- Parenkant šilumos siurblio (-ių) įrangą tiekėjas turi įvertinti ir pasiūlyti papildomą termofikacinio vandens ruošimo įrangą, tiek kiek tai reikalinga tiekėjo planuojamos siūlyti įrangos eksploatavimo užtikrinimui.

24 KLAUSIMAS

Atsakomybės ribos

Prašome aiškiai apibrėžti:

- rangovo atsakomybės ribas (mechanika, elektra, automatika);

- kas laikoma „užsakovo dalimi“ (jei tokia yra).

ATSAKYMAS

- Pasirašoma pirkimo sutartis bus sudaryta su tiekėju vadinamosios sutarties „iki rakto“ pagrindu ir apims visų reikalingų leidimų gavimą, esamų statinių perkėlimą, griovimą ar remontą, naujų statinių statybą, projekto sprendinių įgyvendinimą, inžinerinių statinių ir statinių geodezinį nužymėjimą, įrangos ir medžiagų pirkimą, darbo dokumentacijos parengimą, visus privalomuosius paleidimo – derinimo darbus, išpildomųjų nuotraukų parengimą, statinių inventorinių bylų koregavimą ir parengimą, Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos energetinių įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymos pateikimą, statybos užbaigimo procedūrų organizavimą (jei privaloma pagal teisės aktų reikalavimus), visos teisės aktuose nustatytos dokumentacijos, susijusios su statybos užbaigimu, pagal statybos techninius reglamentus, įforminimą ir pan.

- Perkantysis subjektas informuoja, kad pirkimo konkurso sąlygose nėra nustatyta tiekėjo nurodyta „užsakovo dalis“.

25 KLAUSIMAS

Kainos korekcijos mechanizmas

Prašome patikslinti, ar sutartyje numatyti kainos koregavimas tais atvejais, kai projektavimo metu nustatomi papildomi darbai ar neatitikimai, neidentifikuoti pirkimo dokumentuose.

ATSAKYMAS

Konkurso sąlygose yra nurodyta, kad tiekėjai turi įsivertinti visas galimas išlaidas ir pateikti fiksuotos kainos pasiūlymą konkurso sąlygose numatyta tvarka ir terminais. Pirkimo objektui bus taikoma fiksuotos kainos kainodara. Tiekėjas už pasiūlyme nurodytą fiksuotą kainą turi įrengti šilumos siurblio (ių) komplektą, atitinkantį TS nurodytus rodiklius ir pasiūlyme nurodytą galią bei COP.  Konkurso sąlygose nurodyti dydžiai – preliminarūs rodikliai, paslaugų, statybos darbų (statinio, jo elementų baigtinių darbų ir jiems atlikti reikalingų resursų) apimtis  – yra apytikriai ir neturi būti laikomi faktiniu ir tiksliu darbų, kuriuos tiekėjui reikia atlikti, kiekiu. Rizika dėl galimo darbų kiekių svyravimo perduodama tiekėjui. Jei tiekėjo įvykdytų darbų faktinis kiekis skirsis nuo nurodyto perkamo kiekio (nurodyto pirkimo dokumentuose), laikoma, kad šie didesni ar mažesni darbų kiekiai buvo įskaičiuoti į mokėtiną pagal sutartį kainą, t. y. nepriklausomai nuo faktinio atliktų darbų kiekio sutarties kaina nebus keičiama.

26 KLAUSIMAS

COP ir veikimo sąlygų apibrėžimas

Prašome tiksliai apibrėžti, kokiomis eksploatacinėmis sąlygomis turi būti užtikrinami COP ir kiti garantiniai rodikliai (temperatūros, apkrovos, darbo režimai).

ATSAKYMAS

Visos sąlygos nurodytos TS. Perkantysis subjektas pirkimo metu nenustatys apibrėžtų sąlygų temperatūrai, apkrovai, darbo režimams, kurios gali mažinti konkurencinę aplinką pasiūlymų pateikimui.

27 KLAUSIMAS

Esamų tinklų tinkamumo garantija

Prašome patvirtinti, ar Perkantysis subjektas patvirtina esamų sistemų (vamzdynų, elektros tinklų, konstrukcijų) tinkamumą šilumos siurblio integracijai.

ATSAKYMAS

Tinkamumą šilumos siurblio integracijai nustato tiekėjas pasiūlymo rengimo ir projektavimo metu. Tiekėjams suteikiama galimybė susipažinti su visa perkančiojo subjekto turima informacija, susijusia su pirkimo objektu ir reikalinga tiekėjų pasiūlymui parengti, taip pat apžiūrėti darbų atlikimo vietą, kad tiekėjai galėtų įvertinti išlaidas ir pateikti fiksuotos kainos pasiūlymą konkurso sąlygose numatyta tvarka ir terminais.

28 KLAUSIMAS

Elektros įvado terminas

Prašome patikslinti planuojamą elektros galios didinimo įgyvendinimo terminą bei ar šis terminas yra garantuojamas.

ATSAKYMAS

Pagal ESO teikiamą informaciją, rangos darbus planuojama atlikti iki 2026-09-19.

29 KLAUSIMAS

Šilumos siurblio galia nurodyta prie lauko temperatūros – 0 laipsnių C. Prie kokios lauko temperatūros šilumos siurblys turi palaikyti 75 laipsnių C temperatūrą į tinklus?

ATSAKYMAS

TS techninių parametrų lentelėje nurodyta: 2.1.6. p. – Šildymo sistemai ruošiama temperatūra ≥75°C; 2.1.7. p. – Lauko darbinė temperatūra nuo -25°C iki +40°C.

30 KLAUSIMAS

Lauko darbinė temperatūra nurodyta -25 laipsniai C. Jeigu yra naudojami dujiniai katilai ir kaip techninėse sąlygose nurodyta valdymas turi būti ekonomiškai pagrįstas, ar galima priimti kad 75 laipsnių C srauto temperatūra būtų užtikrinama prie aukštesnės lauko temperatūros? Jeigu taip, tai tada kokios?

ATSAKYMAS

Šildymo sistemai ruošiama temperatūra ≥75°C turi būti užtikrinama mažiausiomis perkančiojo subjekto sąnaudomis atsižvelgiant į nurodytu laiku esančias elektros energijos biržos kainas, šilumos siurblių tuo metu pasiekiamą naudingumo koeficientą ir esamų dujinių katilų veikimo efektyvumą bei parinkti efektyviausi automatikos algoritmai šilumos energijos generavimui.

31 KLAUSIMAS

Jeigu darbinė temperatūra -25 laipsniai C yra nekeičiama ir prie jos reikia išlaikyti 75 laipsnių C srauto temperatūrą, prašome pagrįsti, kodėl reikalinga tokia temperatūra, turint omenyje, kad šilumos siurbliai nebūs efektyvūs ir katilinėje yra alternatyvios kuro rūšys.

ATSAKYMAS

TS yra nurodyta, kad šilumos siurbliai turi būti automatizuotai valdomi pagal elektros energijos biržos kainą, t. y. jei elektros energijos biržoje elektros energijos kaina yra mažesnė už pagaminamos šilumos energijos savikainą, šilumos siurbliai turi išlaikyti šildymo sistemai ruošiamą temperatūra ≥75°C.

32 KLAUSIMAS

Ar galimas didesnis lauko blokų skaičius negu 4?

ATSAKYMAS

TS nurodyta: šilumos siurblių kaskadinių sistemų skaičius ≤4 vnt.; vienai sistemai gali būti įrengti ≤4 šilumos siurbliai.

Tiekėjai turi įsivertinti šilumos siurblių įrengimui reikalingą plotą ir atsižvelgti į TS priede Nr. 1 ir Nr. 5 pateiktą informaciją.

- KLAUSIMAS

Pirkimo dokumentų 2.6.p. numatyta , kad "Pirkimo objektas dalinai finansuojamas iš ES fondo (Europos regioninės plėtros fondas (ERPF) (2021/2027)). Pirkimo sutartis bus sudaroma tik perkančiajam subjektui gavus teigiamą sprendimą dėl finansavimo skyrimo.", o 13.1 p. "13.1. Pirkimo sutartis turi būti sudaroma nedelsiant, bet ne anksčiau negu pasibaigė atidėjimo terminas, kuris negali būti trumpesnis kaip 5 (penkios) darbo dienos. Atidėjimo terminas gali būti netaikomas, kai vienintelis suinteresuotas dalyvis atskiroje pirkimo dalyje yra tas, su kuriuo sudaroma pirkimo sutartis. " Iš nurodytos informacijos kyla klausimai : ar atidėjimo terminas (13.1 p.) bus taikomas prieš finansavimo sprendimo gavimą, ar po jo; kiek laiko maksimaliai gali užtrukti laikotarpis tarp laimėtojo nustatymo ir sutarties pasirašymo; Kuriuo momentu bus pasirašoma pirkimo sutartis (kokios sąlygos turi būti įvykdytos)?; Kaip bus sprendžiama situacija, jei finansavimo sprendimas nebus gautas arba jo gavimas reikšmingai užsitęs?

ATSAKYMAS

Paraiška dėl projekto finansavimo UAB ILTE yra pateikta 2026-03-10. Šiuo metų vyksta paraiškos vertinimas. Kiek laiko jis užtruks, atsakyti perkantysis subjektas negali (iš ankstesnės praktikos laikotarpis nuo paraiškos pateikimo iki sprendimo skirti finansavimą priėmimo truko nuo 5 iki 6,5 mėn.).

34 KLAUSIMAS

Pasiūlymo garantija turi galioti nurodytą ne trumpesnį kaip 90 dienų laikotarpį. Jei sutartis nebus pasirašyta per šį laikotarpį dėl ES finansavimo negavimo, kas atlygins pasiūlymo galiojimo pratęsimo išlaidas?

ATSAKYMAS

Konkurso sąlygose yra nurodyta, kad tiekėjai turi įsivertinti visas galimas išlaidas ir pateikti fiksuotos kainos pasiūlymą konkurso sąlygose numatyta tvarka ir terminais. Visas galimas susidaryti rizikas turi įsivertinti tiekėjas, teikdamas fiksuotos kainos pasiūlymą.

35 KLAUSIMAS

Pirkimo sutarties projekte numatytas sutarties vykdymas ne ilgesnis nei 270d. . Jei sutartis bus pasirašoma dėl atidėjimo 2026 rudenį, kaip bus sprendžiamas klausimas dėl sutarties terminų pratęsimo/ nukėlimo dėl klimatinių ar kitų svarbių sąlygų, įtakojančių vykdymo galimybes kai nėra Sutarties vykdytojo kaltės?

ATSAKYMAS

Konkurso sąlygų 5 priedo „Pirkimo sutarties projektas“ 12 skyriuje yra numatytas sutarties vykdymo stabdymas.

36 KLAUSIMAS

Sutartyje nėra numatytas kainų indeksavimas, o rinkoje dėl karo Artimuose rytuose yra neprognozuojamos kuro kainos, kas gali daryti įtakos medžiagų, įrangos bei kitų išteklių kainoms, kaip šis klausimas bus sprendžiamas?

ATSAKYMAS

Perkantysis subjektas tikslina konkurso sąlygų 5 priedo „Pirkimo sutarties projektas“ 4.6 punktą ir išdėsto naujo redakcija:

„

  - Fiksuota Sutarties kaina arba neišpirktų pagal Sutartį Darbų kaina perskaičiuojama tokia tvarka:

    - dėl pasikeitusių mokesčių:

      - mokestis, kuriam pasikeitus perskaičiuojama fiksuota Sutarties kaina – pridėtinės vertės mokestis (PVM). Pasikeitus kitiems mokesčiams, fiksuota Sutarties kaina nebus perskaičiuojama;

      - pasikeitus Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytam PVM tarifui, be atskiro Šalių susitarimo PVM bus apskaičiuojamas galiojančių Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, taikant PVM tarifą, galiojantį prievolės apskaičiuoti PVM atsiradimo momentu;

      - PVM tarifo dydis keičiamas tik tai daliai Darbų, kurie atliekami po Sutartyje nurodytų PVM dydžio pasikeitimą įtakojančių aplinkybių atsiradimo;

    - dėl bendro kainų lygio kitimo:

      - duomenys, kuriais remiamasi vertinant kainų lygio kitimą: Valstybės duomenų agentūros interneto svetainėje http://osp.stat.gov.lt/ skelbiamas indeksas. Indeksas, kuriuo bus remiamasi vertinant kainų lygio kitimą: Valstybės duomenų agentūros interneto svetainėje skelbiamas indeksas – statybos sąnaudų elementų kainų indeksas (statinių pagal tipą klasifikatorius – „Inžineriniai statiniai“) (toliau – Indeksas);

      - perskaičiavimo formulė:

Nfk = FK x Kn/Ki;

Nfk – perskaičiuota neišpirktų pagal Sutartį Darbų kaina, skaičiuojama keturių skaitmenų po kablelio tikslumu;

FK – neišpirktų pagal Sutartį Darbų kaina

Kn – perskaičiavimo mėnesį žinomas paskutinis kainos Indeksas;

Ki – Sutarties sudarymo metu galiojęs Indeksas (arba paskutinio perskaičiavimo dienos kainos Indeksas);

      - neišpirktų pagal Sutartį Darbų kainos perskaičiavimas atliekamas suinteresuotos Šalies prašymu, praėjus ne mažiau kaip 6 (šešiems) mėnesiams nuo Sutarties įsigaliojimo dienos arba praėjus ne mažiau kaip 6 (šešiems) mėnesiams nuo paskutinio perskaičiavimo dienos ir kai Indeksas pakinta 5 (penkiais) ar daugiau procentų lyginant su Valstybės duomenų agentūros paskelbtu Sutarties pasirašymo dienos Indeksu (Sutarties pasirašymo dienos statybos sąnaudų elementų kainų indeksas „Inžineriniai statiniai“ yra ______); [nurodoma pasirašant Sutartį]

      - neišpirktų pagal Sutartį Darbų kainos perskaičiavimas dėl bendro kainų lygio kitimo įforminamas dvišaliu Užsakovo ir Rangovo pasirašomu papildomu susitarimu. Nei viena iš Šalių neturi teisės atsisakyti pasirašyti tokio susitarimo be pagrįstų priežasčių;

      - neišpirktų pagal Sutartį Darbų kaina gali būti didinama padidėjus kainų lygiui ir mažinama, jeigu lygis mažėja;

      - jei Darbų atlikimas vėluoja dėl priežasčių, dėl kurių Rangovas neįgyja teisės į Darbų atlikimo termino pratęsimą, Rangovas netenka teisės į neišpirktų pagal Sutartį Darbų kainos perskaičiavimą dėl kainų lygio padidėjimo, tačiau visais atvejais neišpirktų pagal Sutartį Darbų kaina turi būti perskaičiuojama dėl kainų lygio mažėjimo.“.

37 KLAUSIMAS

ar numatyta galia 850kW arba iki 10 proc. didesnės galios yra nominali ar po atitirpinimo?

ATSAKYMAS

Nominali galia.

38 KLAUSIMAS

Prašome nurodykite kokia SCADA sistema yra naudojama į kurią bus reikalinga integruoti naujai įrengiamus šilumos siurblius ir pagalbinę įrangą. (Nurodykite SCADA sistemos gamintoją, tipą, programinę versiją ir jei yra žinoma laisvų tag‘u skaičių, tame tarpe archyvavimo tag‘ų atskirai).

ATSAKYMAS

InTouch Wrkst 10K Tags    InTch-09-U-231    Server    2023 R2 (23.1).  Trūkstamą archyvavimo tagų skaičių perkantysis subjektas nupirks pagal poreikį atskira pirkimo procedūra.

39 KLAUSIMAS

Ar perkančioji organizacija turi pilną prieigą prie esamos SCADA sistemos (prisijungimo slaptažodžius programavimui, paskutinę back up versiją ir kt.)

ATSAKYMAS

Perkantysis subjektas turi pilną prieigą prie esamos SCADA sistemos tik be redagavimo licencijos.

40 KLAUSIMAS

Šilumos siurblio projektavimo ir įrengimo Rėkyvos katilinėje techninėje specifikacijoje nustatyti reikalavimai dėl minimalių šilumos siurblio COP verčių, tačiau nėra privalomo reikalavimo dėl automatinio skaičiavimo, nuolatinio registravimo ir archyvavimo parametrų, kuriais remiantis nustatomas faktinis sistemos COP eksploatacijos metu.

Tuo tarpu 2020 m. „Šilumos siurblio įrengimo dūmų kondensato iš AB „Šiaulių energija“ termofikacinės elektrinės kondensacinių ekonomaizerių šilumos išnaudojimui, adresu Pramonės g. 10, Šiauliai“ techninėje specifikacijoje buvo tiesiogiai numatyta:

  - visų pagrindinių technologinių parametrų atvaizdavimas SCADA sistemoje;

  - momentinių ir bendrų šiluminės bei elektros energijos rodmenų registravimas;

  - momentinės elektrinės ir šiluminės galios atvaizdavimas;

  - automatinis COP apskaičiavimas valdikliu;

  - visų matuojamų ir apskaičiuojamų parametrų archyvavimas/grafikai.

Manome, kad šių reikalavimo išbraukimas yra esminis techninių specifikacijų trūkumas, nes be privalomo automatinio apskaičiavimo ir archyvavimo neįmanoma:

1. objektyviai patvirtinti garantuoto COP pasiekimą;

2. teisingai palyginti šiluminio (-ių) siurblio (-ių) veikimo efektyvumą su esamais dujiniais katilais;

3. tinkamai atlikti įrangos priėmimą pagal energetinius rodiklius;

4. pateikti tiekėjui pagrįstus reikalavimus, jei nepasiekiami garantuoti parametrai.

Prašome papildyti techninę specifikaciją privalomu reikalavimu, kad šiluminio siurblio valdymo sistema turi užtikrinti:

  - automatinį faktinio COP apskaičiavimą valdiklyje / SCADA realiuoju laiku;

  - nuolatinį visų parametrų, turinčių įtakos COP apskaičiavimui, registravimą ir archyvavimą;

  - momentinio ir integruoto COP rodymą už nustatytus laikotarpius (valandą, parą, mėnesį);

  - matuojamų ir apskaičiuojamų parametrų tendencijų (grafikų) saugojimą ir vizualizavimą;

  - galimybę atsisiųsti archyvinius duomenis, siekiant patvirtinti garantinių rodiklių įvykdymą.

ATSAKYMAS

Tiekėjas privalės parengti techninį darbo projektą ir suderinti jį su Perkančiuoju subjektu, užtikrinant, kad šilumos siurblio (-ių) sistema būtų funkcionali ir tinkama eksploatacijai. TS (jei tiekėjo pasiūlyme nurodytas didesnis COP, tuomet – pasiūlyme nurodytas) nustatytas reikalavimas pasiekti konkretų COP yra galutinis rezultatas. Priėmimo-perdavimo-bandymų metu ir garantinių bandymų metu tiekėjas privalės įrodyti pagrindinių TS (bei pasiūlyme nurodytų COP ir galios) nustatytų parametrų pasiekimą. Primename, kad TS 3.1.17 punkte yra nurodyti reikalavimai komercinės apskaitos matavimo prietaisams ir jų fiksuojamiems duomenims. Visi kiti reikalavimai valdymo sistemai nurodyti bendroje TS užduotyje.

41 KLAUSIMAS

Dėl tiekėjų prašymų pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą.

ATSAKYMAS

Perkantysis subjektas pratęsia pasiūlymų pateikimo terminą iki 2026-04-21 10 val. 00 min., susipažinimo su  tiekėjų pasiūlymais terminą iki 2026-04-21, o CVP IS sistemoje prašymų pateikti paaiškinimus termino pabaigą iki 2026-04-14 (imtinai).

Perkantysis subjektas konkurso sąlygas patikslina taip:

„6.14. Pasiūlymas turi būti pateiktas  iki  2026 m. balandžio 21 d. 10 val. 00 min. Lietuvos Respublikos laiku.“;

„8.1. Pradinis susipažinimas su elektroninėmis priemonėmis, naudojantis  CVP IS,  pateiktais pasiūlymais, įvyks 2026 m. balandžio 21 d. perkančiojo subjekto komisijos posėdyje.“.