6921019 Dyzeliniai generatoriai siurblinėms su įrengimo darbais

Atsakymai į klausimus

2026-04-14

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Paklausimas, teiktas 2026-03-26 12:54 CVP IS pranešimu ID 586287: Prašome patikslinti 11.2.1 p. sąlygą dėl esminio Sutarties pažeidimo. Ši sąlyga laikytina neproporcinga ir nesąžininga Tiekėjo atžvilgiu, nes joje neatsižvelgiama į aplinkybes, kurių Tiekėjas objektyviai negali kontroliuoti ar joms daryti įtakos (pvz., tiekimo grandinės sutrikimai, gamintojų vėlavimai, logistikos trikdžiai, valstybės institucijų veiksmai ar nenugalimos jėgos aplinkybės). Absoliutus atsakomybės taikymas vien tik pagal vėlavimo faktą, nevertinant kaltės ar priežasčių, prieštarauja sutarčių teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams bei viešųjų pirkimų praktikoje taikomam proporcingumo principui. Todėl sąlyga turi būti tikslinama, aiškiai numatant, kad esminis pažeidimas konstatuojamas tik tais atvejais, kai vėlavimas atsiranda dėl Tiekėjo kaltės ir nėra nulemtas objektyvių, nuo jo nepriklausančių aplinkybių, taip pat suteikiant galimybę pašalinti pažeidimą per protingą terminą. Siūloma redakcija: „jeigu Tiekėjas dėl savo kaltės nesilaiko Sutartyje nustatytų Prekių tiekimo terminų 2 (du) kartus iš eilės ir per Perkančiosios organizacijos nustatytą protingą papildomą terminą nepašalina pažeidimo, arba dėl savo kaltės vėluoja pristatyti Prekes daugiau nei 3 (tris) mėnesius, išskyrus atvejus, kai vėlavimas atsiranda dėl aplinkybių, kurių Tiekėjas negalėjo kontroliuoti ar protingai numatyti.“ | Perkančioji organizacija išnagrinėjo Jūsų pateiktą siūlymą dėl Sutarties 11.2.1 punkto pakeitimo. Informuojame, kad Sutarties sąlyga yra parengta vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos rekomenduojamomis tipinėmis prekių pirkimo sutarčių sąlygomis ir buvo paskelbta kartu su pirkimo dokumentais. Atsižvelgiant į tai, kad pirkimas yra tarptautinės vertės, esminių sutarties sąlygų keitimas po pirkimo dokumentų paskelbimo ar pasiūlymų pateikimo termino galėtų pažeisti skaidrumo, lygiateisiškumo ir proporcingumo principus bei turėti įtakos tiekėjų konkurencinėms galimybėms. Pažymime, kad Jūsų siūlomi pakeitimai, kuriais būtų nustatomas atsakomybės taikymas tik esant Tiekėjo kaltei bei numatomas papildomas terminas pažeidimams pašalinti, keistų Sutarties šalių atsakomybės balansą ir galėtų būti vertinami kaip esminis sutarties sąlygų pakeitimas, todėl negali būti priimti. Kartu atkreipiame dėmesį, kad Sutartyje yra numatyta galimybė pratęsti sutartį (Sutarties spec. s. 4.2. p.) arba ją stabdyti (Sutarties specialiųjų sąlygų 10.1. punkto c papunktis, bendrųjų sąlygų 21 p.). Atsižvelgiant į tai, Sutarties 11.2.1 punkto keisti nenumatoma. |
| 2. | Paklausimas, teiktas 2026-03-27 09:50 CVP IS pranešimu ID 587591: Vandens tiekimo infrastruktūra yra priskirta prie objektų, svarbių nacionaliniam saugumui, pagal Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymą. Vandens tiekimo objektuose yra taikomi padidinti saugumo reikalavimai, nes vandens tiekimas laikomas kritine infrastruktūra. Manome kad turėtų būti naudojami generatoriai pagaminti ES arba NATO šalių gamintojų. Ar galima pateikti generatorius, pagamintus Kinijoje (vertinant kibernetinio saugumo reikalavimus) ? | Negalima, kadangi generatoriuose naudojami mikrokompiuteriai su centriniais procesoriais (30215100-0), įvairūs mikroelektronikos įrenginiai, aparatai bei mikroschemos (31712XXX-X) ir pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 30 d. nutarimu Nr. 280 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2024 m. kovo 13 d. nutarimo Nr. 181 redakcija) patvirtintą „Valstybių ar teritorijų, kurių tiekėjai, jų subtiekėjai, ūkio subjektai, kurių pajėgumais yra remiamasi, gamintojai, techninės ar programinės įrangos priežiūrą ir palaikymą vykdantys asmenys ar juos kontroliuojantys asmenys nelaikomi patikimais, sąrašą“, Kinijos Liaudies Respublikos tiekėjai nelaikomi patikimais. Pridedame pirkimo dokumento aktualią redakciją. |
| 3. | Paklausimas, teiktas 2026-04-01 10:46 CVP IS pranešimu ID 593222: Pirkimo dokumentuose nurodyta: Iš naujai įrengtų automatinių rezervo įjungimo sistemų (ARĮ) į pirkėjo esamą SCADA sistemą turi būti perduodami ir atvaizduojami nuotekų siurblinių Nr.3 ir Nr.5 vizualizacijos languose šie signalai Iš naujai įrengtų automatinių rezervo įjungimo sistemų (ARĮ) į pirkėjo esamą SCADA sistemą turi būti perduodami ir atvaizduojami nuotekų siurblinių Nr.17 ir Nr.30 vizualizacijos languose šie signalai Iš naujai įrengtos automatinio rezervo įjungimo sistemos (ARĮ) į pirkėjo esamą SCADA sistemą turi būti perduodami ir atvaizduojami TP-500 vizualizacijos lange šie signalai Prašome pateikti informaciją apie esamą pirkėjo SCADA sistemą: 1. Kokia yra tiksli SCADA sistemos versija? 2. Kokios yra turimos (esamos) SCADA licencijos? 3. Koks yra išnaudotas ir neišnaudotas licencijuojamų parametrų (išoriniai kintamieji, archyviniai kintamieji, komunikacijų) kiekis? 4. Ar reikalinga numatyti SCADA sistemos išplėtimą? 5. Ar reikalinga numatyti papildomas ar naujas licencijas SCADA sistemai? 6. Koks turėtų būti numatytas duomenų perdavimo (komunikacijos) principas naujai įrengtų automatinių rezervo įjungimo sistemų (ARĮ) ir pirkėjo esamos SCADA sistemos? | - Esama Scada sistemos versija – Simatic WinCC V8.1; - Turimos licencijos: Wincc Server, Wincc Redundancy, Wincc RT (8192), Wincc Arch (1500), Softnet-IE S7 Basic; - Išoriniai kintamieji (išnaudota 4861 iš 8192), Archyviniai kintamieji (Išnaudota 910 iš 1500), Komunikaciniai kanalai (1 iš 8 S7 comm kanalų); - Sistemos išplėtimo numatyti nereikia; - Papildomų ar naujų licencijų numatyti nereikia; - Duomenų perdavimo protokolas: Modbus RTU arba Modbus TCP. |
| 4. | Paklausimas, teiktas 2026-04-01 10:46 CVP IS pranešimu ID 593222: Ar teisingai suprantame, kad pastotės TP-269 dyzelinis generatorius (150 kW) bus įjungiamas rankiniu būdu (be automatinio rezervinio įjungimo)? | Taip |
| 5. | Paklausimas, teiktas 2026-04-01 10:46 CVP IS pranešimu ID 593222: Ar nuotekų siurblinių Nr.3, Nr.5, Nr.17, Nr.30 ir TP-500 0,4 kV skirstyklų įvadiniai ir sekcijiniai automatiniai jungikliai yra su elektrinėmis pavaromis? | Taip |
| 6. | Paklausimas, teiktas 2026-04-01 10:46 CVP IS pranešimu ID 593222: Ar nuotekų siurblinių Nr.3 r Nr.5 dyzelinių generatorių moduliniuose-karkasiniuose nameliuose ventiliacijai reikalinga numatyti automatiškai valdomas žaliuzes? | Reikia numatyti automatiškai valdomas žaliuzes. |
| 7. | Paklausimas, teiktas 2026-04-01 10:46 CVP IS pranešimu ID 593222: Ar nuotekų siurblinių Nr.3 r Nr.5 dyzelinių generatorių dūmų šalinimui reikalinga numatyti kaminą, kurio aukštis privalo būti iškilęs virš siurblinės stogo? | Nebūtina, jei dūmų šalinimo kaminas nukreiptas į viršų ar horizontaliai nuo šalia esančių pastatų. |
| 8. | Paklausimas, teiktas 2026-04-01 10:46 CVP IS pranešimu ID 593222: Ar nebūtų ekonomiškiau nuotekų siurblinėse Nr.3 r Nr.5 numatyti uždaro tipo dyzelinius generatorius, tinkamus eksploatuoti lauko sąlygomis, nemontuojant jų į modulinius-karkasinius namelius? | Ne, generatoriai šiuose objektuose turi būti montuojami moduliniuose-karkasiniuose nameliuose. |
| 9. | Paklausimas, teiktas 2026-04-01 10:46 CVP IS pranešimu ID 593222: Pirkimo dokumentuose nurodyta: Visų jėgos kabelių gyslos turi būti pažymėtos standartiniu spalviniu žymėjimu (L1 – geltona, L2 – žalia, L3 – raudona, N – mėlyna, PE – geltona ir žalia). Pagal IEC reikalavimus ES jėgos kabelių gyslos (gyslų izoliacijos spalvos) L1-ruda, L2-juoda, L3-pilka, N-mėlyna, PE-geltona/žalia). Prašome patikslinti, ar galima numatyti ir naudoti kabelius, kurių gyslų izoliacijos spalvos: L1-ruda, L2-juoda, L3-pilka, N-mėlyna, PE-geltona/žalia? | Galima, jei kabelių prijungimo prie automatinių jungiklių, skirstyklos šynų ir kitų elektros įrenginių vietose, jie bus pažymėti aiškiai matomais atitinkamos spalvos (L1 – geltona, L2 – žalia, L3 – raudona, N – mėlyna, PE – geltona ir žalia). termosusitraukiančiais vamzdeliais. |
| 10. | Paklausimas, teiktas 2026-04-01 10:46 CVP IS pranešimu ID 593222: Pirkimo dokumentuose nurodyta: Dyzelinių elektros generatorių jėgos kabelių prijungimas prie automatinių jungiklių su elektrine pavara: - jėgos kabelio(ių) ilgalaikė leistina srovė turi būti ne mažesnė kaip generatoriaus vardinė srovė; Generatoriaus korpusas turi būti sujungtas su 0,4 kV skirstyklos PE šyna . PE kabelis turi būti: - ilgalaikė leistina srovė – ne mažesnė kaip generatoriaus vardinė srovė; Pagal EĮĮT reikalavimus PE gyslos skerspjūvis gali būti 50 procentų fazinių laidų skerspjūvio, kai fazinių laidų skerspjūvis didesnis kaip 35mm2. Ar generatorių korpusų sujungimui su 0,4 kV skirstyklų PE šynomis galima numatyti 50 procentų fazinių laidų skerspjūvio PE laidininkus, kai fazinių laidų skerspjūvis didesnis kaip 35mm2 ? | Ne |
| 11. | Paklausimas, teiktas 2026-04-01 10:46 CVP IS pranešimu ID 593222: Ar dyzelinių generatorių prijungimo spintose montuojami automatiniai jungikliai su el. pavaromis turi būti numatyti ištraukiamo tipo? | Ne |
| 12. | Paklausimas, teiktas 2026-04-02 12:01 CVP IS pranešimu ID 595196: Pirkimo dokumentų reikalavimų įrangai punkte 5.17, nurodoma: „Elektros generatoriai turi būti su nuolatinio magneto generatoriaus (PMG) sužadinimo sistema, sinchroniniai ir be sužadinimo šepetėlių;“. Ar ši sąlyga nėra perteklinė? Nes tai ilgina tiekimo/gamybos terminą ir didina kainą. Kokie įrengimų galingumai kuriuos planuojama maitinti nuo generatoriaus, nes PMG labiau prabangos reikalas nei būtinybė? | Ne |
| 13. | Paklausimas, teiktas 2026-04-02 12:01 CVP IS pranešimu ID 595196: I Pirkimo dalyje nuotekų siurblinėms Nr. 3 ir Nr. 5 yra numatomi moduliniai karkasiniai pastatai. Prašome patikslinti, kaip bus traktuojami šie, naujai pastatyti statiniai? | Šie statiniai bus traktuojami, kaip kilnojami inžineriniai statiniai. |
| 14. | Paklausimas, teiktas 2026-04-02 12:01 CVP IS pranešimu ID 595196: I Pirkimo dalyje nuotekų siurblinėms Nr. 3 ir Nr. 5 yra numatomi moduliniai karkasiniai pastatai. Ar bus reikalingi statybų leidimai šių pastatų statybai? | Statybų leidimai nereikalingi. |
| 15. | Paklausimas, teiktas 2026-04-02 12:01 CVP IS pranešimu ID 595196: I Pirkimo dalyje nuotekų siurblinėms Nr. 3 ir Nr. 5 yra numatomi moduliniai karkasiniai pastatai. Ar pastatų statybai, bus reikalingos paruošti Architektūrinė, Statinio konstrukcijų, Elektrotechninė, Procesų valdymo ir automatizacijos, Gaisro aptikimo ir signalizavimo, Apsauginės signalizacijos ir Sklypo dalys ir kt.? | Turės būti paruoštos statinio konstrukcijų, elektrotechninė, procesų valdymo ir automatizacijos, gaisro aptikimo ir signalizavimo, apsauginės signalizacijos ir sklypo (kabelių paklojimo trasų) projekto dalys. |
| 16. | Paklausimas, teiktas 2026-04-02 12:01 CVP IS pranešimu ID 595196: I Pirkimo dalyje nuotekų siurblinėms Nr. 3 ir Nr. 5 yra numatomi moduliniai karkasiniai pastatai. Ar bus reikalinga pastatą įregistruoti kaip statinį paruošiant kadastrinę bylą? | Ne |
| 17. | Paklausimas, teiktas 2026-04-02 12:01 CVP IS pranešimu ID 595196: I Pirkimo dalyje nuotekų siurblinėms Nr. 3 ir Nr. 5 yra numatomi moduliniai karkasiniai pastatai. Reikalavimų įrangai punktuose Nr. 4.3 ir 4.4 yra nurodoma, kad sienos ir stogo užpildas yra degimo nepalaikantis putų poliuretanas, atitinkantis B-s1,d0 pagal EN 13501-1 klasę. Ar galima vietoje jo naudoti vatą, lygiavertę arba geresnių parametrų nei nurodoma reikalavimuose įrangai? | Galima |
| 18. | Paklausimas, teiktas 2026-04-02 12:01 CVP IS pranešimu ID 595196: IV pirkimo dalyje yra numatytas esamos stoginės demontavimas. Ar demontavimui bus reikalingas griovimo leidimas? | Ne |
| 19. | Paklausimas, teiktas 2026-04-02 12:01 CVP IS pranešimu ID 595196: IV pirkimo dalyje yra numatytas esamos stoginės demontavimas. Kas bus atsakingas už susidariusių atliekų, įskaitant ir pavojingas, kaupimą ir utilizavimą. | Už susidariusių atliekų, įskaitant ir pavojingas, kaupimą ir utilizavimą atsakingas Tiekėjas. Susidariusį metalo laužą Tiekėjas turi priduoti Turto valdymo skyriui (Marvelės g. 199A, Kaunas). |
| 20. | Paklausimas, teiktas 2026-04-02 12:01 CVP IS pranešimu ID 595196: II ir III pirkimo dalyse Esamos patalpos, kuriose statomi generatoriai. Kokio lygio remontas turi būti atliktas grindims, sienoms, luboms? | Kosmetinis (minimalus). |
| 21. | Paklausimas, teiktas 2026-04-02 12:01 CVP IS pranešimu ID 595196: II ir III pirkimo dalyse Esamos patalpos, kuriose statomi generatoriai. Kokios projekto dalys bus reikalingos parengti šių patalpų remontui? | Turės būti paruoštos rekonstruojamų statinio konstrukcijų (durų įrengimo), elektrotechninė, procesų valdymo ir automatizacijos, gaisro aptikimo ir signalizavimo, apsauginės signalizacijos projekto dalys. |
| 22. | Paklausimas, teiktas 2026-04-02 12:01 CVP IS pranešimu ID 595196: Esamos ir naujos patalpos, kuriose statomi generatoriai. Kokią SSVA kvalifikaciją atitinkantis asmuo privalės vykdyti demontavimo, statybos ir remonto darbus? | Tiekėjas turi turėti šiems darbams atestuotą specialistą. Statiniai priskiriami neypatingų statinių kategorijai. |
| 23. | Paklausimas, teiktas 2026-04-02 12:01 CVP IS pranešimu ID 595196: Kas vykdys statybos techninę priežiūrą šiuose objektuose? | UAB „Kauno vandenys“ specialistas. |
| 24. | Paklausimas, teiktas 2026-04-02 12:01 CVP IS pranešimu ID 595196: Ar Generatorių patalpose vėdinimas turi būti automatinis ar mechaninis? | Patalpose vėdinimas turi būti automatinis. |
| 25. | Paklausimas, teiktas 2026-04-03 08:20 CVP IS pranešimu ID 596417: Generatorių tiekėjai (gamintojai) prieš užsakant generatorius reikalauja apmokėti avansą prieš juos gaminant. Ar užsakovas turi galimybę ir ar gali rangovui apmokėti avansą? | Informuojame, kad vykdomo pirkimo dokumentuose avansinis mokėjimas nėra numatytas, todėl avansas nebus taikomas. Atsiskaitymai bus vykdomi pagal pirkimo dokumentuose ir sutartyje nustatytas sąlygas. Kviečiame tiekėją įvertinti galimybę vykdyti sutartį laikantis nurodytų reikalavimų. Papildomai pažymime, kad atsižvelgiant į tai, jog pirkimas yra tarptautinės vertės, esminių sutarties sąlygų keitimas po pirkimo dokumentų paskelbimo ar pasiūlymų pateikimo termino galėtų pažeisti skaidrumo, lygiateisiškumo ir proporcingumo principus bei turėti įtakos tiekėjų konkurencinėms galimybėms. Atsižvelgiant į tai, Jūsų siūlomi pakeitimai dėl avansinio mokėjimo būtų vertinami kaip esminis sutarties sąlygų pakeitimas, todėl negali būti priimti. |

Pridedama. Pirkimo dokumentas (aktuali redakcija 2026-04-14).