SPS 2 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS

  - Pirkimo objektas: elektromagnetiniai geriamojo vandens ir nuotakų apskaitos prietaisai (debitomačiai) su duomenų nuskaitymo įranga (toliau – Prekės). Techninėje specifikacijoje, kur reikalauja kontekstas, Prekė vienaskaita gali turėti ir daugiskaitos prasmę, ir atvirkščiai.

  - Prikimo objektą taip pat apima:

1.2.1. elektromagnetinių debitomačių atsarginius komponentus Perkančiojo subjekto eksploatuojamiems elektromagnetiniams debitomačiams;

1.2.2. duomenų nuskaitymo įrangą su geriamojo vandens slėgio jutikliais.

  - Preliminarūs Prekių kiekiai sutarties 12 (dvylika) mėnesių galiojimo laikotarpiu nurodyti šios techninės specifikacijos 1 – 5 lentelėse. Prekės bus komplektuojamos ir perkamos pagal poreikį. Preliminarus Prekės kiekis naudojamas tik pasiūlymui įvertinti. Perkantysis subjektas, įsigydamas negali viršyti Specialiosiose pirkimo sąlygose numatytos sutarties apimties, nurodytos eurais, tačiau neįsipareigoja išpirkti visos sutarties apimties, nurodytos eurais.

  - Sutarties vykdymo metu gali būti įsigyjama papildomų Prekių (medžiagų / detalių / ar kt.), kurių nėra sąraše, tačiau susijusių su pirkimo objektu, neviršijant 10 (dešimt) procentų Sutarties vertės.

  - Pirkimas į dalis neskaidomas.

2. PREKIŲ / PASLAUGŲ / DARBŲ KIEKIS / APIMTYS

  - Pirkimo objektu numatomi preliminarūs įsigyti Prekių kiekiai nurodyti Priedo Nr. 1 lentelėje.

    - Kompaktiniai ir nekompaktiniai elektromagnetiniai debito matuokliai, maitinimas 24V DC arba 230V AC su komercine patikra. Suderinami pakeisti SITRANS FM arba lygiaverčiai.

1 lentelė

| Eil. Nr. | Debitomačio diametras | Nominalus debitas Q3 m3/h | Minimalus debitas Q1 m3/h | Matavimo diapazono koefecientas „R“ Q3/Q1 | Preliminarus kiekis (vnt.) 12 mėn. sutarties galiojimo laikotarpiu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DN50 | 63 | 0,79 | 80 | 4 |
| 2 | DN65 | 100 | 1,25 | 80 | 5 |
| 3 | DN80 | 160 | 2,00 | 80 | 5 |
| 4 | DN100 | 250 | 3,13 | 80 | 4 |
| 5 | DN125 | 400 | 5,00 | 80 | 2 |
| 6 | DN150 | 630 | 7,88 | 80 | 4 |
| 7 | DN200 | 1000 | 12,50 | 80 | 1 |
| 8 | DN250 | 1600 | 20,00 | 80 | 1 |
| 9 | DN300 | 1600 | 20,00 | 80 | 1 |
| 10 | DN350 | 1600 | 20,00 | 80 | 1 |
| 11 | DN400 | 2500 | 31,25 | 80 | 3 |

    - Kompaktiniai elektromagnetiniai debito matuokliai, maitinimas 24V DC arba 230V AC be komercinės patikros. Suderinami pakeisti SITRANS FM arba lygiaverčiai.

2 lentelė

| Eil. Nr. | Debitomačio diametras | Nominalus debitas Q3 m3/h | Minimalus debitas Q1 m3/h | Matavimo diapazono koefecientas „R“ Q3/Q1 | Preliminarus kiekis (vnt.) 12 mėn. sutarties galiojimo laikotarpiu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DN50 | 63 | 0,79 | 80 | 1 |
| 2 | DN65 | 100 | 1,25 | 80 | 1 |
| 3 | DN80 | 160 | 2,00 | 80 | 2 |
| 4 | DN100 | 250 | 3,13 | 80 | 1 |
| 5 | DN125 | 400 | 5,00 | 80 | 1 |
| 6 | DN150 | 630 | 7,88 | 80 | 1 |
| 7 | DN200 | 1000 | 12,50 | 80 | 1 |
| 8 | DN250 | 1600 | 20,00 | 80 | 1 |
| 9 | DN300 | 1600 | 20,00 | 80 | 1 |
| 10 | DN350 | 1600 | 20,00 | 80 | 1 |
| 11 | DN400 | 2500 | 31,25 | 80 | 1 |

    - Jutikliai elektromagnetiniam debito matavimui:

3 lentelė

| Eil. Nr. | Jutikliai | Preliminarus kiekis (vnt.) 12 mėn. sutarties galiojimo laikotarpiu |
| --- | --- | --- |
| Be antrinio keitiklio, tinkantys MAG6000 / MAG6000CT antriniams keitikliams arba lygiaverčiai |  |  |
| 1 | DN50 | 1 |
| 2 | DN65 | 1 |
| 3 | DN80 | 2 |
| 4 | DN100 | 1 |
| 5 | DN125 | 1 |
| 6 | DN150 | 1 |
| 7 | DN200 | 1 |
| 8 | DN250 | 1 |
| 9 | DN300 | 1 |
| 10 | DN350 | 1 |
| 11 | DN400 | 1 |
| Be antrinio keitiklio arba lygiaverčiai |  |  |
| 12 | DN80 | 2 |
| 13 | DN150 | 1 |
| 14 | DN300 | 1 |
| 15 | DN600 | 1 |

    - Antriniai keitikliai, tinkantys Promag W 500, Sitrans FMS500 ir MAG1100, MAG3100, MAG5100W, arba lygiaverčiai:

4 lentelė

| Eil. Nr. | Keitikliai | Preliminarus kiekis (vnt.) 12 mėn. sutarties galiojimo laikotarpiu |
| --- | --- | --- |
| 1 | MAG6000 , tikslumas 0,4% | 2 |
| 2 | MAG6000CT, kalibravimo tikslumui 0,2% opcija (tik be MID) | 2 |
| 3 | FMT020, tikslumas 0,4% | 1 |
| 4 | FMT020, kalibravimo tikslumui 0,2% opcija (tik be MID) | 1 |
| 5 | Promag W, tikslumas 0,5% | 2 |

    - Kita įranga ir debitomačių priedai:

5 lentelė

| Eil. Nr. | Kita įranga | Preliminarus kiekis (vnt.) 12 mėn. sutarties galiojimo laikotarpiu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Modbus RTU ryšio modulis, tinkantis FMT020 antriniam keitikliui | 3 |
| 2 | Profinet ryšio modulis, tinkantis FMT020 antriniam keitikliui | 1 |
| 3 | Modbus RTU ryšio modulis, tinkantis MAG6000/MAG6000CT antriniam keitikliui | 3 |
| 4 | Profibus DP ryšio modulis, tinkantis MAG6000/MAG6000CT antriniam keitikliui | 1 |
| 5 | Antrinio keitiklio konvertavimo rinkinys iš MAG6000/MAG6000CT į FMT020 - Kompaktinis įrengimas | 1 |
| 6 | Antrinio keitiklio konvertavimo rinkinys iš MAG6000/MAG6000CT į FMT020 - Nuotolinis įrengimas | 1 |
| 7 | Sensorprom atminties modulis MAG600/MAG6000CT ir FMT020 keitikliams | 3 |
| 8 | Montavimo laikiklis nuotoliniam matavimo keitiklio MAG6000/MAG6000CT montavimui | 1 |
| 9 | Montavimo laikiklis nuotoliniam matavimo keitiklio FMT020 montavimui | 2 |
| 10 | Kabelių komplektas nuotoliniam matavimo keitiklio montavimui (atstumas 10 metrų) | 2 |
| 11 | Kabelių komplektas nuotoliniam matavimo keitiklio montavimui (atstumas 20 metrų) | 2 |
| 12 | Dielektrinis dvikomponentis gelis. Komplektas: A komponentas 0,5 kg, B komponentas 0,5 kg. Paskirtis srauto jutiklio korpuso apsaugos klasei iki IP68 pakelti. | 5 |
| 13 | Slėgio jutiklis geriamam vandeniui IP67 su 10 metrų kabeliu su alsavimo vamzdeliu | 4 |
| 14 | Nuskaitomų duomenų perdavimo skydas su pamatu | 1 |

3. PREKIŲ PRISTATYMO / PASLAUGŲ / DARBŲ ATLIKIMO VIETA

  - Prekės turi būti pristatytos ne vėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo Užsakovo rašytinio prašymo (el. paštu) gavimo dienos, prašyme nurodant reikalingo debitomačio markę, adresu Birutės g. 39A, Šiauliai.

4. GARANTIJOS

  - Prekėms turi būti suteikiamas ne trumpesnis kaip 24 (dvidešimt keturi) mėnesių garantinis laikotarpis nuo Prekių perdavimo - priėmimo akto pasirašymo dienos, jeigu Prekės gamintojas nesuteikia ilgesnio garantinio laikotarpio.

  - Garantinio laikotarpio metu Prekei(-ėms) sugedus, Tiekėjas, gavęs apie tai pranešimą raštu (el. paštu) privalo ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo pranešimo gavimo dienos atvykti ir atlikti remonto darbus, o jei tai atlikti neįmanoma, įrangą pakeisti nauja.

5. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Duomenys iš keitiklių turi būti nuskaitomi skaitmenine magistrale – ModBus RS485.

  - Debitomačiai turi atitikti MID reikalavimus, turėti galiojančią metrologinę patikrą ir galiojantį patikros sertifikatą, suteikiantį teisę juos naudoti komercinei apskaitai. Debitomačiai komercinei geriamojo vandens apskaitai pateikiami su gamykline komercine patikra ir patikros sertifikatu. Debitomačiai nuotekų komercinei apskaitai nuo DN50 iki DN150 turi būti pateikiami su vietine metrologine patikra (kurią atlieka LEI Lietuvos energetikos institutas) ir turi tikti komercinei apskaitai, gamyklinės patikros sertifikatas nereikalaujamas.

  - Debitomačiai nuotekų komercinei apskaitai nuo DN200 iki DN400 turi turėti gamintojo galiojančia MID (angl. Measuring Instruments Directive) patikrą, kuri leidžia prietaisą naudoti komercinei apskaitai.

  - Kartu su Prekėmis Tiekėjas turi pateikti elektromagnetinių debitomačių bei jų komponentų techninę dokumentaciją lietuvių kalba, po 1 egz. kiekvienam matavimo prietaisui skaitmeniniame formate, jei nėra galimybės – popieriniame.

  - Reikalavimai sėlgio jutikliams:

    - slėgio jutiklių matavimo ribos turi būti nuo 0 iki 6 bar.;

    - išėjimo signalas 4...20 mA.;

    - turi būti dvilaidė sistema;

    - maitinimo įtampa 7...33 V DC;

    - apsaugos klasė ne žemesne IP67;

    - slėgio jutikliai turi būti  komplektuojami su atsakomuoju kabeliu (ne mažiau nei 10 metrų ilgio), alsuokliu ir jungtimi M12;

    - kontaktų jungties sandarumo apsaugos klasė turi būti ne žemesnė kaip IP67;

    - tikslumas ne blogesnis nei 0,10%;

    - paskirtis – geriamas vanduo;

    - mechaninė jungtis – G1/2“ DIN3852.

  - Reikalavimai duomenų nuskaitymo-perdavimo įrangai:

    - duomenų nuskaitymo-perdavimo įranga turi būti montuojama poliesteriniame skyde 500x500x320 sutvirtintame stiklo pluoštu (pvz. „Thalassa“ arba analogiškas/lygiavertis), skyde su stogeliu 500x320x60 metaline montažine plokšte. Skydas turi turėti užrakinimo mechanizmą 1242E, pamatą P-10 (1000x50x280) metalinį su karšto cinkavimo danga, cokolį C10-20 200x500x280 dengtą metalinio dažymo dažais.  Leidžiami lygiaverčiai techniniai sprendimai, užtikrinantys ne blogesnes funkcines ir technines charakteristikas.

    - duomenų nuskaitymo-perdavimo įrangos skydo apsaugos klasė turi būti ne žemesne kaip IP65.

    - duomenys nuskaitomi ir perduodami modemu per GPRS ryšį arba jeigu duomenų perduoti negalima per modemą, duomenys gali būti nuskaitomi atskiru programuojamu valdikliu.

    - duomenų nuskaitymo-perdavimo įrangai ir matavimo prietaisams turi būti naudojamas 24V DC maitinimo šaltinis su nepriklausomo energijos šaltinio funkcija, kurią sudarytų ne mažiau nei 4,5A ir ne mažiau 7,2 Ah, 12V T2 (F2) talpos pakraunami akumuliatoriai su akumuliatorių laikikliais.

    - mikroklimato palaikymui turi būti integruotas termostatas 0-60 0C, normaliai atvirų kontaktų (NU),  skirtas šildymo valdymui ir 100W šildytuvas,

    - Skydas turi turėti vienfazį elektros energijos apskaitos skaitiklį su ModBus funkcija duomenų nuskaitymui ir perdavimui, automatinį įvado išjungiklį 1P C10A (1vnt.), šildymo ir maitinimo šaltinio išjungiklius 1P C6A (2 vnt.), šviesinę indikaciją, maitinimo šaltinio veikimo indikaciją, bei lydžius saugiklius pagal poreikį matavimo ir perdavimo įrangos apsaugai, skydo ir matavimo kameros apsaugos herkonus.

    - Į duomenų nuskaitymo-perdavimą turi būti įtraukti šie signalai perduodami per Modbus RS485: momentinis debitas pirmyn ir atgal, suminis debitas pirmyn, suminis debitas atgal, suminio debito pirmyn ir atgal matavimo suminė suma, debitomačio klaida, elektros energijos parodymai. Į valdiklio analoginį įėjimą (AI) turi būti paduodamas slėgio įvade 0...6 bar. (4...20 mA) signalas. Į valdiklio skaitmeninį įėjimą (DI) turi būti paduodami signalai: nėra maitinimo 230 V AC įvade, išsekusi maitinimo šaltinio 24 V DC su nepriklausomo energijos šaltinio funkcija baterija, fizinė duomenų nuskaitymo-perdavimo skydo apsauga (DI), matavimo šulinio dangčio apsauga (DI).

  - Duomenų nuskaitymo perdavimo skydas turi būti patiektas pilnai sukomplektuotas ir surinktas. Tiekėjas kartu su skydu turi pateikti duomenų nuskaitymo-perdavimo įrangos techninę dokumentaciją skaitmeniniu arba popieriniu (2 egz.) formatu kiekvienam duomenų nuskaitymo-perdavimo įrangos komplektui (skydui) atskirai, vieną popierinį papildomą egzempliorių komplektuojant skydo viduje.

  - Pavyzdinė reikalaujama duomenų perdavimo skydo komplektacija pateikta 6 lentelėje.

6 lentelė

| Eil. Nr. | Medžiagų pavadinimas | Kiekis |
| --- | --- | --- |
| 1 | Skydas 500x500x320 | 1 |
| 2 | Stogelis 500x320x60 | 1 |
| 3 | Metalinė montažinė plokštė | 1 |
| 4 | Skydo užrakinimo mechanizmas | 1 |
| 5 | Pamatas P-10 (1000x50x280) metalinis, dengtas karšto cinkavimo danga | 1 |
| 6 | Cokolis C10-20 200x500x280, dengtas metalinio dažymo dažais | 1 |
| 7 | Automatinis išjungiklis 1P C10A | 1 |
| 8 | Automatinis išjungiklis 1P C6A | 2 |
| 9 | PHT PTC šildytuvas 100W | 1 |
| 10 | PTH Termostatas 0 – 60 C NU (šildymui) | 1 |
| 11 | Maitinimo šaltinis 27,6V 4,5A su UPS funkcija | 1 |
| 12 | Akumuliatoriai | 2 |
| 13 | Modemas PC-143 su antena | 1 |
| 14 | Herkonas spintai | 1 |
| 15 | Herkonas matavimo kameros dangčiui | 1 |
| 16 | Laikiklis akumuliatoriams | 1 |
| 17 | Indikacinė lemputė 24V AC/DC | 1 |
| 18 | Slėgio jutiklis | 1 |
| 19 | Montažinės medžiagos (saugikliai, rinklės ir t.t.) | 1 kompl. |
| 20 | Duomenų nuskaitymo-perdavimo įrangos techninė dokumentacija | 1 |

  - Techniniai reikalavimai elektromagnetiniams 1 ir 2 lentelėje nurodytiems debitomačiams nurodyti 7 lentelėje, kurią Tiekėjas turi užpildyti ir pateikti kartu su pasiūlymu.

7 lentelė

| Eilės Nr. | Reikalaujamas rodiklis | Pagrindimas (nurodyti arba įrašyti „Atitinka“/„Neatitinka) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Matuojamos terpės – tinkantis geriamo vandens arba nuotekų apskaitai, turi dirbti elektromagnetinės indukcijos pagrindu ir neturėti mechaninio jutiklio galvutės | Atitinka / Neatitinka |
| 2 | Sudarytas iš kombinuoto jutiklio ir keitiklio | Atitinka / Neatitinka |
| 3 | Terpės temperatūra nuo 0 °C iki 70 °C | Atitinka / Neatitinka |
| 4 | Darbinis slėgis ≥ 1,6 MPa | Atitinka / Neatitinka |
| 5 | Tikslumas standartiniam kalibravimui ne mažiau kaip ±0,2% debito ±2 mm/s. Nuostata taikoma Techninės specifikacijos 1 ir 2 lentelės 1, 2 ir 3 pozicijoms | Atitinka / Neatitinka |
| 6 | Tikslumas kalibravimui ne mažiau kaip ±0,4% debito ±2 mm/s. Nuostata taikoma Techninės specifikacijos 1 ir 2 lentelės 4 pozicijai | Atitinka / Neatitinka |
| 7 | Korpuso apsaugos klasė ne žemesnė kaip IP 67 pagal EN 60529 su galimybe padidinti iki IP 68 pagal EN 60529 (arba lygiaverčius). Nuostata taikoma Techninės specifikacijos 1 ir 2 lentelės 1, 2, ir 3 pozicijoms | Atitinka / Neatitinka |
| 8 | Matavimo vienetai: suminis kiekis – m3; momentinis debitas – m3/h | Atitinka / Neatitinka |
| 9 | Pajungimas į vamzdyną flanšais pagal EN 1092-1 standartą | Atitinka / Neatitinka |
| 10 | Korpusas iš anglinio plieno arba lygiavertės medžiagos | Nurodyti |
| 11 | Matavimo jutiklio elektrodai turi būti iš AISI316Ti arba lygiavertės medžiagos (labai atsparus nerūdijančio plieno lydinys) | Nurodyti |
| 12 | Būtini PE / įžeminimo elektrodai (matavimo ruožas gali būti montuojamas vamzdyne iš nerūdijančio plieno ir PE vamzdyne) | Atitinka / Neatitinka |
| 13 | Keitiklis turi būti mikroprocesorinio tipo, tinkantis komercinei apskaitai | Atitinka / Neatitinka |
| 14 | Korpuso apsaugos klasė turi būti ne žemesnė kaip IP 67 pagal EN 60529 ir DIN 40050 standartus (arba lygiaverčius) | Atitinka / Neatitinka |
| 15 | Ekranas skystų kristalų ne mažiau 3 eilučių arba lygiavertis su foniniu apšvietimu, rodantis raides ir skaičius, vienu metu galintis rodyti ne mažiau, kaip momentinį ir suminį debitą, turi turėti nuostatų ir gedimų atvaizdavimą | Atitinka / Neatitinka |
| 16 | Programuojamas tuščio vamzdžio aptikimas | Atitinka / Neatitinka |
| 17 | Turi turėti ne mažiau, kaip vieną programuojamą analoginį išėjimą 0/4-20 mA (aktyvus / pasyvus) + aliarmas | Atitinka / Neatitinka |
| 18 | Prijungimas prie technologinio tinklo (Profibus, Modbus) turi būti realizuojamas modulio prijungimo būdu, t.y. prietaisas turi turėti galimybę keisti ryšio modulius nekeičiant paties prietaiso. Taikoma Techninės specifikacijos 1 ir 2 lentelės lentelės 1, 2 pozicijoms ir 5 lentelės 1 – 3 pozicijoms | Atitinka / Neatitinka |
| 19 | Kiekvienas geriamo vandens ir nuotekų apskaitos prietaisas turi būti supakuotas kartu su apskaitos prietaiso pasu ir kalibravimo protokolu (sertifikatu). | Atitinka / Neatitinka |

6. KARTU SU PASIŪLYMU PATEIKIAMI DOKUMENTAI

6.1. Neteikiami.

7. SUTARTIES VYKDYMO METU PATEIKIAMI DOKUMENTAI

7.1. Prekės priėmimo – perdavimo aktas.

7.2. Atitikties deklaracijos ir kiti kokybę bei Prekės atitiktį liudijantys dokumentai (lietuvių kalba arba originalo kalba su vertimu į lietuvių kalbą pateikiami Perkančiajam subjektui pareikalavus).

7.3. Prekės gamintojo techninė dokumentacija, montavimo, eksploatacijos ir priežiūros instrukcija(-os) lietuvių kalba arba originalo kalba su vertimu į lietuvių kalbą.

7.4. Gamyklinės ir metrologinės patikros sertifikatai.

8. APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

8.1. Pirkimo objektui taikomi aplinkos apsaugos reikalavimai, nurodyti Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo (toliau – Aprašas), patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4.4.4.1. papunkčio „prekei pagaminti ir (ar) tiekti, paslaugai teikti ar darbams atlikti sunaudojama mažiau gamtos išteklių ir (ar) sudėtyje yra pakartotinai panaudotų ir (ar) perdirbtų medžiagų“ ir 4.4.4.3 papunkčio „prekei pagaminti, paslaugai teikti ar darbams atlikti naudojama mažiau ar nenaudojama pavojingų cheminių medžiagų, neteršiama aplinka ir nekeliamas pavojus sveikatai“ reikalavimus, kuriais:

8.1.1. siekiant sunaudoti mažiau gamtos išteklių, šalys sutarties galiojimo laikotarpiu susitaria nerengti ir nenaudoti popierinių dokumentų, t. y. dokumentai pateikiami elektronine forma – tiesiogiai suformuoti elektroninėmis priemonėmis ar skaitmeninės originalo kopijos. Išimtinais atvejais su sutarties vykdymu susiję dokumentai gali būti pateikiami popieriniu formatu, tačiau tokiu atveju turi būti naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka minimaliuosius aplinkos apsaugos kriterijus:

8.1.1.1. gaminys turi būti pagamintas iš 100 proc. perdirbto popieriaus (naudoto popieriaus ir (ar) gamybos atliekų) plaušų arba ne mažiau kaip 30 proc. pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant Forest Stewardship Council (toliau – FSC) ar Miškų sertifikavimo sistemų pripažinimo programą (angl. Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes (toliau – PEFC) arba lygiavertes miškų sertifikavimo sistemas, kita dalis – iš perdirbto popieriaus plaušų;

8.1.1.2. gaminys turi būti nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų.

8.1.2. sutarties vykdymo metu Tiekėjas turės užtikrinti, kad visos Prekių pristatymo ir montavimo metu susidariusios atliekos, kurios nėra Perkančiojo subjekto nuosavybė, būtų tinkamai rūšiuojamos ir utilizuojamos pagal tai reglamentuojančius teisės aktų reikalavimus;

8.1.3. Atitiktį žaliojo pirkimo reikalavimams įrodantys dokumentai, pateikiami sutarties vykdymo metu Perkančiajam subjektui paprašius: pakuotės aprašymas, gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai, gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytinis patvirtinimas, saugos duomenų lapas, gamintojo bandymų ataskaita, protokolas, gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), atliekų sutvarkymą patvirtinantys dokumentai arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

9. NACIONALINIO SAUGUMO REIKALAVIMAI

9.1. Netaikoma.

10. KITI REIKALAVIMAI

10.1 Netaikoma.

11. KONFIDENCIALI INFORMACIJA

11.1. Netaikoma.