Naftos produktų išsiliejimų uosto akvatorijoje

aptikimo sistema

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (PROJEKTAS)

# 1. Paskirtis ir apimtis

## Paskirtis

Perkamas sprendimas, kuris automatiškai aptiktų naftos produktų plėvelę vandens paviršiuje nurodytoje uosto akvatorijos zonoje ir apie tai informuotų operatorių.

## Sprendimo sudėtis

Sprendimą sudaro (gali sudaryti):

- aptikimo įrenginys (jutiklis), montuojamas stacionariai;

- programinė įranga aptikimo įvykių valdymui, vizualizacijai ir duomenų kaupimui;

- diegimas, paleidimas ir bandomasis eksploatavimas;

- operatorių apmokymas ir dokumentacija.

## Sprendimo tikslai

- galimų išsiliejimo incidentų operatyviam patikrinimui ar reagavimo inicijavimui;

- aptikimų ir susijusių duomenų kaupimui  (analizei ir sprendimų vertinimui).

## 1.4. Apribojimai technologijoms

Dokumente nenurodoma jutiklio technologija. Tiekėjai kviečiami siūlyti sprendimus, atitinkančius aprašytus funkcinius reikalavimus. Tačiau:

1.4.1. sprendimas turi stebėti didelio ploto zoną, be fizinio kontakto su vandeniu. Taškiniai jutikliai (stacionarūs, plūduriuojantys, panardinami) netinkami dėl:

- galimo trukdymo laivų operacijoms uoste;

- komplikuotos priežiūros;

- nepraktiško kiekio, reikalingo dideliam plotui padengti.

1.4.2. sprendimas neturėtų remtis bepiločių orlaivių (dronų) naudojimu kaip būtina veikimo sąlyga.

1.4.3. Jei siūlomas sprendimas paremtas radarine technologija, tiekėjas turėtų papildomai pateikti pagrindimą, kaip bus užtikrinamas sprendimo efektyvumas Klaipėdos uosto akvatorijos sąlygomis;

# 2. Funkciniai reikalavimai

## 2.1. Veikimo režimas

Sprendimas turėtų būti skirtas automatinei, nepertraukiamai (24/7) stebėsenai, be operatoriaus įsikišimo.

## 2.2. Stebėjimo zona

- Jutiklio montavimo vieta

Jutiklio stebėjimo zona

Orientaciniai stebimos zonos parametrai:

| Parametras | Reikšmė |
| --- | --- |
| Minimalus atstumas nuo jutiklio | 50 m |
| Maksimalus atstumas nuo jutiklio | 450 m |
| Stebimos zonos plotas | apie 19 ha |
| Jutiklio montavimo aukštis | apie 25 m virš vandens lygio |

## 2.3. Aptikimas

Sprendimas turėtų sudaryti galimybę aptikti galimas anomalijas vandens paviršiuje, kurios gali indikuoti naftos produktų patekimą į vandenį, ir generuoti įvykį ar įspėjimą operatoriui apie galimą incidentą.

### 2.3.1. Aptinkamos medžiagos

Sprendimas turėtų aptikti šių naftos produktų patekimą, įskaitant, bet neapsiribojant:

- žaliavinė nafta (crude oil);

- rafinuoti naftos produktai (benzinas, dyzelinas, jūrinis kuras);

- sunkieji laivų degalai (bunkeriniai degalai);

- alyvinės ar naftos turinčios atliekos.

Aptikimas turėtų būti galimas, kai tarša pasireiškia kaip paviršinė plėvelė ar sluoksnis, nepriklausomai nuo jų ištisinio ar fragmentuoto pobūdžio.

Tiekėjas turėtų deklaruoti, su kokiais naftos produktų tipais sistema buvo testuota, ir nurodyti jam žinomus apribojimus pagal produkto tipą.

### 2.3.2. Plėvelės storis

Tiekėjas turėtų deklaruoti:

- minimalų aptinkamą plėvelės storį;

- storį, ties kuriuo galioja garantuoto aptikimo deklaracija;

- žinomą ryšį tarp plėvelės storio ir aptikimo patikimumo.

Orientacinė vertė: sprendimas turėtų gebėti aptikti plėveles, kurių storis nuo 100 μm ir daugiau. Plonesnių plėvelių aptikimas būtų privalumas.

### 2.3.3. Aptikimo geba pagal atstumą

Tiekėjas turėtų deklaruoti minimalų garantuotai aptinkamą dėmės plotą keturiuose referenciniuose atstumuose:

| Referencinis atstumas | Orientacinė aptinkamo ploto vertė, nuo |
| --- | --- |
| 50 m | 0,1 m² |
| 250 m | 1,0 m² |
| 350 m | 5,0 m² |
| 450 m | 25,0 m² |

Pastaba

Perkančioji organizacija pripažįsta, kad aptikimo geba blogėja didėjant atstumui. Aukščiau pateiktos vertės yra orientacinės. Tiekėjai, siūlantys geresnius rodiklius bet kuriame referenciniame atstume, bus vertinami palankiau. Tiekėjas turėtų nurodyti, prie kokio plėvelės storio šios vertės galioja.

## 2.4. Išsiliejimo vietos nustatymas

Sprendimas turėtų sudaryti galimybę pateikti galimo įvykio vietą (pvz., zona, segmentas, koordinatės arba poligonas — tiekėjo pasirinkimu).

Orientacinės lokalizacijos tikslumo vertės:

- ≤ 5 m artimajame zonos krašte (50 m);

- ≤ 20 m tolimajame zonos krašte (450 m).

## 2.5. Reakcijos laikas

| Parametras | Reikalavimas |
| --- | --- |
| Aptikimo pranešimo laikas. (Laiko tarpas tarp teršalų dėmės patekimo į jutiklio matymo lauką iki įspėjimo pateikimo operatoriui) | ≤ 60 sekundžių po aptikimo |

# 3. Įspėjimai ir įvykių registravimas ir patikra

## 3.1. Įspėjimai

Sprendimas turėtų sudaryti galimybę generuoti aiškų įspėjimą operatoriui (pvz., ekrane, el. paštu, per API ar kitu tiekėjo siūlomu būdu).

## 3.2. Įvykių registravimas

Įvykiai turėtų būti registruojami žurnale, pateikiant pagrindinę informaciją patikrai ir analizei:

- data ir laikas;

- vieta (pagal 2.4 punktą);

- trumpas aprašas;

- įvykio artefaktas (vaizdas, iškarpa, grafikas ar kita informacija pagal sprendimą);

- sistemos būsena;

## 3.3. Informacija patikrai

Sprendimas turėtų pateikti operatoriui pakankamą informaciją patikrai, pavyzdžiui: įvykio kortelę, susijusius duomenis (vaizdą, iškarpą, grafiką ar kitą informaciją pagal siūlomą sprendimą).

# 4. Duomenys, saugojimas ir prieiga

## 4.1. Duomenų peržiūra ir eksportas

Sprendimas turėtų sudaryti galimybę:

- peržiūrėti įvykius ir jų istoriją;

- eksportuoti duomenis ataskaitoms (pvz., CSV, PDF ar lygiaverčiu formatu);

- generuoti periodines ataskaitas (įvykių statistika, klaidingų suveikimo priežastys, veikimo apribojimai).

## 4.2. Duomenų saugojimas ir prieigos teisės

Sprendimas turėtų numatyti:

- duomenų saugojimą tam tikram laikotarpiui (angl. retention);

- prieigos teises skirtingiems naudotojams (pvz., operatorius, administratorius).

# 5. Eksploatavimo sąlygos

Sprendimas turi veikti uosto aplinkoje, esant šiems aplinkos veiksniams ir aplinkos sąlygomis.

## 5.1. Aplinkos veiksniai

- intensyvūs laivų eismas;

- bangavimas;

- vandens paviršiaus atspindžiai;

- dirbtinis apšvietimas;

- krituliai, rūkas, sniegas;

- foniniai reiškiniai (dumblas, šiukšlės, organinės kilmės sąnašos, ledas).

## 5.2. Fiziniai aplinkos reikalavimai

| Parametras | Reikalavimas |
| --- | --- |
| Darbo temperatūra | -30°C iki +50°C |
| Apsauga nuo drėgmės | IP66 arba aukštesnė |
| Atsparumas vėjui | iki 25 m/s vėjo greičio |
| Drėgmė | 0–100% santykinio drėgnumo |
| Atsparumas korozijai | Jūrinė aplinka (druska, drėgmė) |

## 5.3. Aptikimą ribojantys veiksniai ir ribos

## Tiekėjas turėtų aiškiai nurodyti sąlygas, kuriomis aptikimo patikimumas mažėja ar visiškai prarandamas (lietus, rūkas, bangavimas, ledas, ekstremalios temperatūros ir kt.), nurodant:

- kiekvienam apribojimui — poveikio mastą (dalinis pablogėjimas, visiškas gebos praradimas);

- jei įmanoma — kiekybines apribojimų vertes ir aptikimo patikimumo vertes.

# 6. Patikimumas

## 6.1. Veikimo patikimumo reikalavimai

| Parametras | Reikalavimas |
| --- | --- |
| Sistemos prieinamumas (angl. availability) | ≥ 99,5% |
| Kalibravimo intervalas | ≤ 1 kartas per metus |
| Nuotolinė diagnostika | Privaloma |
| Automatinis gedimų pranešimas | Privalomas |

# 7. Integracija ir komunikacijos

## 7.1. Komunikacijų sąsajos

| Parametras | Reikalavimas |
| --- | --- |
| Duomenų perdavimas | Ethernet arba optinis kabelis |
| Įspėjimų protokolai | SNMP, Modbus TCP, REST API, SMTP, SMS |
| Vaizdo/duomenų srautas | RTSP / ONVIF (jei vaizdo sistema) |

## 7.2. Maitinimas

| Parametras | Reikalavimas |
| --- | --- |
| Maitinimo įtampa | 230 VAC ± 10% arba PoE |
| Galios suvartojimas | Deklaruoja tiekėjas (tipinis ir / arba maksimalus) |
| Apsauga nuo viršįtampių | Įmontuota apsauga nuo viršįtampio ir žaibo |

# 8. Diegimas ir priėmimas

## 8.1. Diegimas

Tiekėjas turėtų pateikti:

- diegimo planą;

- infrastruktūros poreikius (elektra, ryšys, reikalavimai montavimo vietai, leidimai).

## 8.2. Priėmimo bandymas

Prieš priėmimą tiekėjas turėtų atlikti bandymą realioje sumontavimo vietoje (angl. Site acceptance test, toliau SAT)

SAT metodika. Tiekėjas pasiūlo SAT metodiką, kuri nepažeistų aplinkosaugos reikalavimų. Metodika turi būti suderinta su perkančiąja organizacija prieš SAT pradžią.

SAT tikslai:

- Stebėjimo zonos padengimo verifikavimas — patvirtinimas, kad Pirkėjo apibrėžta stebėjimo zona stebima be spragų.

- Aptikimo geba — naudojant tiekėjo pasiūlytus testinius taikinius referenciniuose atstumuose (50, 250, 350, 450 m).

- Dienos ir nakties veikimas — bandymai atliekami dienos šviesoje ir naktį.

- Sumažintas matomumas — bent vienas bandymas sumažinto matomumo sąlygomis (jei sąlygos leidžia SAT laikotarpiu).

- Lokalizacijos tikslumas — sistemos pateiktų koordinačių palyginimas su faktinėmis testinių taikinių pozicijomis.

- Reakcijos laikas — laiko matavimas nuo testinio taikinio įvedimo iki aliarmo generavimo.

SAT priėmimo kriterijai. Sistema turėtų aptikti ≥ 95% testinių taikinių, atitinkančių ar viršijančių deklaruojamą minimalų aptikimo plotą kiekviename referenciniame atstume, su lokalizacijos tikslumu deklaruotose ribose.

## 8.3. Bandomasis eksploatavimas

Po sėkmingo SAT prasideda 30 dienų bandomasis eksploatavimo laikotarpis:

- Sistema veikia nepertraukiamai automatiniu režimu.

- Visi aliarmai (teisingi ir klaidingi) registruojami ir peržiūrimi.

- Tiekėjas pateikia savaitines statistines ataskaitas: bendras aliarmų skaičius, patvirtinti aptikimai, klaidingi suveikimai, sistemos veikimo laikas, priežiūros įvykiai.

- Laikotarpio pabaigoje parengiama bendra priėmimo ataskaita.

Bandomojo eksploatavimo priėmimo kriterijai. Sistemos prieinamumas ≥ 99,5%, klaidingų teigiamų suveikimo dažnis ≤ 2/parą, jokių neišspręstų  gedimų.

# 9. Garantija ir priežiūra

## 9.1. Garantijos sąlygos

| Parametras | Minimalus reikalavimas |
| --- | --- |
| Garantijos laikotarpis | Ne mažiau kaip 12 mėnesių nuo bandomojo eksploatavimo priėmimo |
| Reakcijos laikas gedimo atveju | ≤ 24 val. darbo valandomis nuotolinis, ≤ 48 val. vietoje |
| Programinės įrangos atnaujinimai | Nemokami garantijos laikotarpiu |
| Atsarginės dalys | Tiekėjas užtikrina dalių prieinamumą 10 metų |

## 9.2. Mokymai, dokumentacija

Tiekėjas turėtų pateikti:

- techninę dokumentaciją (schemos, priežiūros, kalibravimo procedūros jei yra);

- techninio personalo ir operatorių apmokymo programą (forma — tiekėjo siūlymu, gali būti nuotoliniai, anglų arba lietuvių k.);

- trumpą naudojimo instrukciją.

# 10. Tiekėjo pasiūlymo turinys

## 10.1. Techninis pasiūlymas

Tiekėjas turėtų pateikti techninį pasiūlymą, apimantį:

- Technologijos aprašymas — aptikimo principas, sensoriaus tipas ir pagrindimas, kad siūloma technologija atitinka šios specifikacijos funkcinius reikalavimus.

- Aptikimo gebos duomenys — minimalus aptinkamas dėmės plotas kiekviename referenciniame atstume (50, 250, 350, 450 m), nurodant plėvelės storį, ties kuriuo šios reikšmės galioja.

- Aptikimo kriterijus — vidinė aptikimo algoritmo logika (pvz., pikselių klasterio dydis, signalo-triukšmo slenkstis ar atitikmuo) ir kaip tiekėjo metodologijoje apibrėžiamas „garantuotas aptikimas“.

- Klaidingų suveikimų duomenys — dokumentuoti false positive ir false negative rodikliai iš nepriklausomų bandymų ar referencinių instaliacijų.

- Aplinkos poveikio vertinimas — kaip lietus, rūkas, bangavimas, temperatūra ir dienos/nakties sąlygos ar kiti veiksniai veikia aptikimo gebą, su kiekybiniais pablogėjimo rodikliais kur įmanoma.

- Naftos produktų bandymų rezultatai — testuotų produktų tipų sąrašas su aptikimo parametrais pagal tipą.

- Referencinės instaliacijos — analogiškų sistemų uostuose ar jūrinėje aplinkoje sąrašas su kontaktais pasiteiravimui.

- SAT metodikos pasiūlymas — pagal 8.2 skyrių.

# 11. Priedai

## 11.1. Priedas Nr. 1: Atitikimo reikalavimams forma

Tiekėjas turėtų užpildyti šią lentelę ir pateikti kartu su pasiūlymu:

Naudojama technologija: ________________________________________________

Aptikimo principas: _____________________________________________________

Minimalus aptinkamas taršos plėvelės storis: ________ μm

Stebėjimo zonos plotas: ______ ha

| Skyrius | Reikalavimas | Atitinka (Taip/Ne) | Tiekėjo reikšmė | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1 | Plotinis stebėjimas |  |  |  |
| 2.1 | 24/7 veikimas |  |  |  |
| 2.2 | Stebėjimo zona 50–450 m |  |  |  |
| 2.3.2 | Min. aptinkamas plėvelės storis |  |  |  |
| 2.3.3 | Min. aptinkamas plotas ties 50 m |  |  |  |
| 2.3.3 | Min. aptinkamas plotas ties 250 m |  |  |  |
| 2.3.3 | Min. aptinkamas plotas ties 350 m |  |  |  |
| 2.3.3 | Min. aptinkamas plotas ties 450 m |  |  |  |
| 8.3 | Klaidingi teigiami aptikimai ≤ 2/parą |  |  |  |
| 2.6 | Reakcijos laikas ≤ 60 s |  |  |  |
| 5.2 | IP66 apsauga |  |  |  |
| 6.1 | Prieinamumas ≥ 99,5% |  |  |  |
| 9.1 | Garantija ≥ 12 mėn. |  |  |  |

## 11.2. Priedas Nr. 3: SAT bandymų protokolo šablonas

Galutinis SAT protokolas derinamas tarp tiekėjo ir perkančiosios organizacijos.

Žemiau pateikiamas SAT protokolo šablonas:

| Bandymas | Metodas | Priėmimo kriterijus | Rezultatas | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Padengimo verifikavimas | Vizualinis/žemėlapio patvirtinimas | Jokių spragų 50–450 m |  |  |
| Aptikimas ties 50 m | Taikinys, ≥ 0,1 m² | Aptikimas per 60 s |  |  |
| Aptikimas ties 250 m | Taikinys, ≥ 1,0 m² | Aptikimas per 60 s |  |  |
| Aptikimas ties 350 m | Taikinys, ≥ 5,0 m² | Aptikimas per 60 s |  |  |
| Aptikimas ties 450 m | Taikinys, ≥ 25,0 m² | Aptikimas per 60 s |  |  |
| Naktinis aptikimas | Pakartoti ties 250 m ir 450 m | Aptikimas per 60 s |  |  |
| Klaidingų aliarmų kiekis | 48 val., be taikinių | ≤ 4 per 48 val. |  |  |
| Lokalizacijos tikslumas | Pateiktos ir žinomos pozicijos palyginimas artimoje / tolimoje zonoje | ≤ 5 m / ≤ 20 m |  |  |