TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (TS)

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Pirkėjas – AB „KN Energies“.

  - Rangovas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Rangovo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

  - Pirkimo objektas – Darbai.

- PIRKIMO OBJEKTAS

- Stacionarios, vertikalios, cilindrinės talpyklos T-34-7103 esamos šilumos izoliacijos demontavimas, utilizavimas, naujos šiluminės izoliacijos sumontavimas. Pastolių sumontavimas/demontavimas aplink visą talpyklos perimetrą išorėje (toliau – Pirkimo objektas).

- Pirkimo objektas į dalis neskaidomas

  - ESAMA SITUACIJA

Šiuo pirkimu Pirkėjas siekia įsigyti Vandenų užterštų naftos produktais (Lijaliniai vandenys) talpyklos T-34-7103 esamos  izoliacijos keitimo ir pastolių sumontavimo darbus,  į kuriuos įeina: pastolių aplink visą talpyklos išorę sumontavimas/demontavimas, esamos izoliacijos demontavimas, naujos izoliacijos sumontavimo darbai.

Pagrindiniai talpyklos parametrai pateikti bendro vaizdo brėžinyje, žr. TS priede Nr. 1 „T-34-7103 General arrangement“.

Talpyklos statybos metai – 1985 m, skersmuo 28,5m, aukštis 17,9 m, talpykla be vidinio plaukiojančio pontono.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

| - Pirkimo objektui taikomas žaliasis kriterijus |  |
| --- | --- |
| Pirkėjas siekia, jog jo ir Rangovo veiksmai darytų kuo mažesnį poveikį aplinkai, todėl: - Viešojo pirkimo ir sutarties vykdymo metu bendravimas tarp Rangovo ir Pirkėjo bus vykdomas tik elektroninėmis priemonėmis (CVP IS priemonėmis, telefonu, elektroniniu paštu, ar kt.); - Visa dokumentacija, susijusi su Sutarties vykdymu teikiama Pirkėjui ir Rangovui elektorinėmis priemonėmis (CVP IS priemonėmis, elektoriniu paštu ar kt.); - Sutartį bus siekiama pasirašyti tik elektroninėmis priemonėmis (elektroniniu parašu); - Rangovas įsipareigoja mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, jeigu bus naudojamos kanceliarinės priemonės, jos turi būti pagamintos iš perdirbtų žaliavų arba tinkamos perdirbimui; - Esant būtinybei spausdinti, Rangovas įsipareigoja naudoti perdirbtą popierių, kuris atitinka žaliojo pirkimo reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas); - Rangovas įsipareigoja Darbų vykdymo metu susidariusias atliekas rūšiuoti ir atliekas tinkamas perdirbimui ar pakartotinam panaudojimui perduoti tokias atliekas turinčiam teisę tvarkyti atliekų tvarkytojui, o netinkamas perdirbimui ar pakartotinam panaudojimui - utilizuoti specialiai tam skirtose vietose; - Jei Darbų vykdymo metu Rangovo naudojamos prekės/medžiagos/žaliavos turi būti tiekiamos ar perduodamos antrinėje pakuotėje, jos turi atitikti pakuotėms nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nebent tai prieštarauja higienos normoms: pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas; - Rangovas įsipareigoja siekti, kad jo veiksmai neterštų aplinkos ir nekeltų pavojaus sveikatai ir taip būtų laikomasi Aprašo 4.4.4 punkte nustatyto aplinkosauginio principo. - Rangovas įsipareigoja siekti, kad būtų pasirenkamas optimalus maršrutas Rangovo specialistų atvykimui į darbų vykdymo vietą; - Rangovas įsipareigoja siekti, kad darbams atlikti būtų pasiūlytas arčiausiai numatomos darbų vykdymo vietos esantis specialistas; - Rangovas įsipareigoja siekti, kad Rangovo specialistai, atliksiantys darbus, atvykimui į darbų vykdymo vietą rinktųsi netaršias transporto priemones, kurios atitinka žaliojo pirkimo reikalavimus, patvirtintus apraše. |  |
| 3.2. Reikalavimai dėl atitikties nacionalinio saugumo interesams |  |
| - Rangovo siūlomi darbai (įskaitant darbų atlikimui reikalingas medžiagas ir jų gamintojus) turi nekelti grėsmės nacionaliniam saugumui. Laikoma, kad Rangovo siūlomos prekės (įskaitant jų gamintojus), paslaugos ar darbai kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, kai Lietuvos Respublikos Vyriausybė yra priėmusi sprendimą, patvirtinantį, kad ketinamas sudaryti ar sudarytas sandoris neatitinka nacionalinio saugumo interesų vadovaujantis Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymu. Pirkimo metu atliekant patikrą dėl atitikties nacionalinio saugumo interesams, Rangovas turės pateikti tokiai patikrai atlikti reikalingus dokumentus; - Tiekėjo paraiška ar pasiūlymas gali būti atmestas, jeigu yra bent viena iš nurodytų sąlygų (PĮ 58 str. 41). |  |
| - Reikalavimai darbų vykdymui (Bendrieji reikalavimai Rangovui) |  |
|  | Jei techninėje Specifikacijoje pateikta informacija nėra pakankama ar išsami, Rangovas privalo atvykti į objektą ir pilnai įsivertinti perkamų darbų apimtis. Visos išlaidos susijusios su objekto apžiūra yra išskirtinai Rangovo sąskaita. |
|  | Rangovas patikslina darbų kiekius, pagal esamą padėtį objekte ir nustačius neatitikimus su numatytais darbais techninėje specifikacijoje, raštiškai informuoja Pirkėją prieš pateikdamas pasiūlymą. |
|  | Darbų atlikimo metu Rangovas privalo nuolat palaikyti tvarkingas darbo vietas, kasdien po darbų atlikimo sutvarkyti teritoriją, pašalinti atliekas, smėliavimo metu smėlį – surinkti ir utilizuoti. |
|  | Darbų atlikimo metu Rangovas privalo imtis reikalingų apsaugos priemonių, kurios užtikrintų, kad nebus sugadintas, pažeistas, ar sulaužytas Pirkėjo turtas (elektros, automatikos, matavimo, reguliavimo prietaisai, rotaciniai ir kiti įrengimai, keliai, statiniai ir pan.). |
|  | Rangovas prisiima visą atsakomybę ir garantuoja aplinkos apsaugą darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugą. |
|  | Rangovas privalo įgyvendinti darbuotojų saugos ir sveikatos priemones ir užtikrinti savo darbuotojų saugą ir sveikatą, apskaityti ir tirti savo darbuotojų nelaimingus atsitikimus, įvykusius Pirkėjo teritorijoje. |
|  | Rangovas ir teikia, ir rūpinasi buitiniais, statybiniais vagonėliais (įrankinėmis), bei sanitariniu mazgu savo personalo reikmėms užtikrinti atliekamų darbų eigoje. |
|  | Visas priemones, mechanizmus, įrangą, medžiagas ir kitus resursus reikalingus darbų atlikimui (išskyrus el. energiją) pateikia ir administruoja Rangovas. Elektros energiją tieks Pirkėjas per nurodytas pasijungimo vietas. |
|  | Prieš pradedant bet kokius darbus Rangovo darbuotojai privalo susipažinti ir vadovautis AB „KN Energies“ darbo tvarkos taisyklių, Saugaus darbo potencialiai sprogioje aplinkoje instrukcijos, Ugnies ir šaltųjų darbų saugaus atlikimo instrukcijos, Saugaus patekimo į AB „KN Energies“ objektus instrukcijos ir paslaugų teikėjams taikomų bendrųjų aplinkos apsaugos instrukcijos reikalavimais. |
|  | Rangovas turi įvertinti, jog numatomi talpyklos T-34-7103 remonto darbai bus atliekami veikiančioje įmonėje ir siekiant išvengti gamybos trukdymų bus privalu darbus planuoti taip, kad būtų maksimaliai užtikrinta, jog nenukentės Pirkėjo tuo metu vykdoma veikla. Rangovas turi susipažinti su vykstančiu darbu ir užtikrinti saugų darbų vykdymą įvertinant, kad įmonėje atliekama naftos produktų krova. Talpykla bus perduota Rangovui remonto darbams, tačiau Rangovas turės atitinkamai laikytis Pirkėjo įmonėje galiojančių tvarkų, taisyklių ir saugos reikalavimų, kadangi greta esančiuose objektuose vykdoma gamybinė veikla. |
|  | Rangovas taip pat atsakingas už: - Medžiagų tiekimą ir priėmimą darbų atlikimo vietoje; - Pasirūpinti šalia talpyklos esančia įranga – siurblines, latakus, sklendes su pavaromis jas apdangstant ir apsaugant nuo galimų pažeidimų talpyklos remonto metu; - Gautų medžiagų laikymą, administravimą ir apskaitą; - Montavimui ir remontui reikalingos įrangos ir įrankių tiekimą; - Laikinų patalpų, sandėliavimo vietų įrengimą, darbo vietų apšvietimą; - Darbams naudojamos medžiagos ir sprendiniai turi užtikrinti kokybišką darbų atlikimą ir prieš darbų pradžią turi būti suderinti su Užsakovo techninės priežiūros tarnyba ir gautas jos pritarimas. |

  - PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS

    - Prieš fizinių darbų pradžią

      - Ne vėliau kaip  per 5 (penkias) kalendorinės dienas prieš darbų pradžią, Rangovas turi paruošti Saugaus darbo planą, naudojamų medžiagų sertifikatus ir izoliacijos sumontavimo technologiją (brėžiniai, schemos, montavimo aprašas, naudojamos medžiagos). Jos turi būti pateiktos Pirkėjo suderinimui ir patvirtinimui. Preliminarus darbų atlikimui grafikas yra pateiktas TS priede Nr. 12 „T-34-7103 remonto grafikas” (Grafikas nesusijęs su konkrečiomis datomis, grafike pateikiama informacija tik apie remonto eigą ir darbų trukmę Pirkėjo vertinimu).

    - I-mas etapas. Pastolių sumontavimas aplink talpyklos perimetrą.

      - Aplink visą talpyklos T-34-7103 perimetrą pastatyti  pastolius (fasadiniai/ moduliniai)  iki 18 metrų aukščio, taip kad remonto darbų atlikimui būtų patogus priėjimas izoliacijos demontavimui/sumontavimui, remontui ant talpyklos sienelės ir parapeto (remonto metu žr. TS priedą Nr. 12 „T-34-7103 remonto grafikas” 2 punkte aprašytiems darbams, pastolius naudos kiti Rangovai).

      - Pastoliai turi būti sumontuoti taip, kad būtų paliekamas patogus priėjimas prie talpyklos apačioje esančių liukų ir vartų.

      - Pastoliai turi būti nežemesnės nei Class 3 klasės arba panašios klasės.

      - Rangovas turi užtikrinti, kad sumontuoti pastoliai leis saugiai atlikti darbus pagal šią techninę specifikaciją, yra saugūs naudoti ir turi periodiškai, bet ne rečiau nei kas 7  (septynias) kalendorines dienas, tikrinti jų būklę, pažymint tai pastolių patikros kortelėje, kuri turi būti pritvirtinta matomoje vietoje prie pastolių.

    - II-as etapas. Izoliacijos demontavimo darbai (Talpyklos eksploatavimo metu).

      - Demontuoti  skardas ir vatą nuo talpyklos sienelės, talpyklos stogo, parapeto, nuo ant stogo esančių atvamzdžių t.y. nuo visos talpyklos.

      - Rangovas demontuotas sienų ir stogo parapeto skardas turi tvarkingai sudėti į savo metalo konteinerį ir skardas utilizuoti. Atliekų  konteinerio laikymo vieta turi būti tinkamai aptverta ir pažymėta.

      - Rangovas demontuotą sienų šiluminę izoliaciją (vatą) turi išvežti utilizavimui savo transportu ir savo lėšomis. Šių atliekų utilizavimo dokumentus Rangovas turi pateikti Pirkėjo atstovui per 5 (penkias) darbo dienas skaičiuojant nuo išvežimo iš Pirkėjo teritorijos dienos.

      - Po skardų ir šiluminės izoliacijos demontavimo sutvarkyti teritoriją, nepaliekant izoliacijos atplaišų ir kitų šiukšlių.

    - III-as etapas. Darbai talpyklos išvedimo iš eksploatacijos metu (Talpykla išvedama iš eksploatacijos 30  kalendorinių dienų).

      - Demontavimus visą izoliaciją nuo talpyklos stogo, bus pradedami metalo darbai – tai yra darbus atliks kiti Rangovai, kurie plaus talpyklą, atliks stogo plieno lakštų pakeitimo darbus, pakeis ir atnaujins ant talpyklos sienelės esantį izoliacijos karkasą, atnaujins ant stogo esančias konstrukcijas, jas nudažys ir kt.

      - 30 kalendorinių dienų  laikotarpiui, izoliacijos atstatymo darbai bus riboti dėl kitų Rangovų darbo. Pastolius naudos kiti šiuo 30 kalendorinių dienų laikotarpyje darbus atliekantys Rangovai. Tam tikrus darbus, ant jau atstatytų, atnaujintų metalinių konstrukcijų bus galima atlikti, tačiau tik iš anksto susiderinus su Pirkėju.

    - V-as etapas. Talpykla įvedama į eksploataciją. Izoliacijos atstatymo darbai.

      - Po 30 kalendorinių dienų laikotarpio, Rangovas gali pradėti talpyklos izoliacijos atstatymą. Rangovas sumontuoja šiluminę izoliaciją, skirtą pramoninei įrangai, pasižyminčią vandens atstūmimo savybėmis. Vata turi būti skirta talpyklos sienoms ir stogui, nedegi, tankis ant talpyklos sienelės ne mažesnis 80 kg/m3, ant stogo ne mažesnis nei 100 kg/m3 ir atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus. Planuojama naudoti šiluminė izoliacija turi būti suderinta su Pirkėju mažiausiai likus 10 d.d. iki jos panaudojimo.

      - Izoliacijos sluoksniai ir izoliacijos persiklojimo siūlės negali sutapti, jos privalo būti montuojamos taip, kad perdengtų viena kitą (ne mažiau 200 mm). Bendras šiluminės vatos storis turi būti 100 mm. (du sluoksniai po 50 mm).

      - Atliekant šiluminės izoliacijos tvirtinimą, negalima jos suspausti. Bendras šiluminės izoliacijos storis neturi pakisti ar atsirasti tarpų medžiagoje. Baigus šiluminės izoliacijos ir skardinimo darbus Talpyklos forma turi būti nepakitusi. Izoliacijos šiluminės ir kitos cheminės ir fizinės savybės turi išlikti nepakitusios per visą nustatytą įrenginio eksploatavimo laiką.

      - Šiluminę izoliaciją (vatą ir skardą bei kitas reikalingas priemones) Rangovas turi įsigyti savo lėšomis ir tai turi būti įvertinta  Rangovo teikiamų darbų kainoje.

      - Rangovas turi užtikrinti, kad darbų metu šiluminė izoliacija nebus paveikta kritulių.

      - Montavimo metu, sumontuota šiluminė izoliacija turi būti apsaugota nuo aplinkos kritulių poveikio.

      - Naujai izoliuoti visus ant talpyklos sienelės ir stogo esančius atvamzdžius. Atvamzdžiai pavaizduoti TS priede Nr. 6 „ Atvamzdžių esančių ant talpyklos sienelės izoliavimas“ ir TS priede Nr. 2 „Vaizdas iš viršaus.“ Dėl atvamzdžių vietų ir kiekio tikslintis vietoje.

      - Sienų skardinimui Rangovas naudoja naujus profiliuotus skardos lakštus (T-20) markė (AlMg2,5 – 1 mm arba geresnė).

      - Ant talpyklos stogo sumontuoti aliuminio skardą (markė AlMg2,5 – 1 mm storio arba geresnė).

      - Jungtys tarp skardos lakštų turi būti atliktos taip, kad būtų užtikrinimas pilnas hermetiškumas, išvengta aplinkos kritulių prasiskverbimo tarp lakštų jungiančių siūlių. Skardos lakštai turi būti nepažeisti. (Galimas izoliavimo būdas skardas tarpusavyje sujungiant užraktais, pavaizduotas TS  priede Nr. 11 Galimas izoliavimo būdas).

      - Tarp tarpusavyje jungiamų skardos lakštų reikalinga ant skardos lakšto briaunos užklijuoti membraną, atsparią drėgmei ir neleidžiančią tiesiogiai į izoliacijos vidų patekti drėgmei.

      - Sumontuoti tinkamą naują talpyklos izoliavimą talpyklos stogų kraštams (parapetui) padengti (ant talpyklos sienelės viršutinio lakšto ir stogo briaunos (pavaizduota TS  Priede Nr. 7 „Parapetas“) užtikrinant, kad po izoliacija nepateks krituliai ir tiesioginis vanduo. Naudojama medžiaga AlMg2,5, lankstinio storis 1 mm.

      - Sumontavus skardas reikalinga visas skyles, angas, sujungimus, užhermetinti naudojant polimerinį silikoną atsparų UV spinduliams ir drėgmei, tinkantį naftos produktams.

      - Tvirtinimui turi būti naudojami nerūdijančio plieno skardvaržčiai, kurie turi būti komplektuojami su  poveržlėmis su EPDM tarpine.

      - Užbaigta šilumos izoliacija turi išlaikyti objekto paviršiaus konfigūraciją.

      - Vykdomi izoliacijos montavimo darbai turi būti vykdomi vadovaujantis galiojančiomis „Įrenginių ir šilumos perdavimo tinklų šilumos izoliacijos įrengimo taisyklės“.

    - VI-mas etapas. Demontuojami pastoliai, baigiamieji darbai, darbų užbaigimo aktas.

      - Baigus izoliacijos sumontavimo darbus, Rangovas turi demontuoti pastolius.

      - Sutvarkyti teritoriją po darbų užbaigimo ir priduoti objektą atsakingam už darbus Pirkėjo atstovui.

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

  - Taikoma kainodara:

☒ Mišri kainodara:

Fiksuota kaina:

- Pastolių sumontavimo ir demontavimo darbai (be nuomos);

- šiluminės izoliacijos ir skardos demontavimas, utilizavimas, sumontavimas.

Fiksuotas įkainis – pastolių nuomos kaina 1 kalendorinei dienai.

  - Nurodytas tikslus kiekis. Sutarties kaina yra lygi Rangovo pasiūlymo kainai be PVM. Pirkėjas įsipareigoja išpirkti visą nurodytą darbų kiekį.

- 4.2.1 lentelė. Fiksuota kaina

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pastolių sumontavimas aplink visą talpyklos perimetrą (be nuomos) | komplektas | 1 |
|  | Pastolių demontavimas aplink visą talpyklos perimetrą (be nuomos) | komplektas | 1 |
|  | Šiluminės izoliacijos ir skardos demontavimas, demontuotos šiluminės izoliacijos ir skardos utilizavimas |  |  |
| - 3 | - Šiluminės izoliacijos demontavimo darbai | komplektas | 1 |
|  | - Demontuotų aliuminio lakštų ir kito metalo utilizavimas | komplektas | 1 |
|  | - Šiluminės vatos utilizavimas | komplektas | 1 |
|  | Šiluminės izoliacijos ir skardos sumontavimas |  |  |
|  | - Izoliacijos sumontavimo darbai ant talpyklos sienelės | komplektas | 1 |
|  | - Izoliacijos sumontavimo darbai ant talpyklos stogo | komplektas | 1 |
|  | - Izoliacijos sumontavimo darbai ant talpyklos parapeto | komplektas | 1 |
|  | - Šiluminės vatos medžiagų kaina visai talpyklai | komplektas | 1 |
|  | - Skardos lakštų aplink visą talpyklos sienelė medžiagų kaina | komplektas | 1 |
|  | - Skardos lakštų ant talpyklos stogo medžiagos | komplektas | 1 |
|  | - Parapeto lankstinių medžiagos | komplektas | 1 |
|  | - Tvirtinimo detalės, membranos, silikonai ir kitos papildomos priemonės izoliavimo darbams atlikti | komplektas | 1 |

Nurodytas maksimalus planuojamas įsigyti kiekis. Sutarties kaina yra lygi Tiekėjo pasiūlymo kainai be PVM, apskaičiuotai sudauginus maksimalų prekių kiekį iš Tiekėjo pasiūlyto įkainio (-ių) be PVM.

4.2.2. lentelė. Fiksuotas įkainis

| Eil.Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | mAKSIMALUS KIEKIS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pastolių nuoma | Kalendorinė diena | 126 |

Sutarties galiojimo laikotarpiu Pirkėjas turi teisę koreguoti perkamą kiekį neviršijant nurodyto bendro maksimalaus kiekio ir maksimalios sutarties kainos.
☒Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti viso nurodyto kiekio (apimties) ar jo dalies.

- SUTARTIES VYKDYMO METU TEIKIAMI DOKUMENTAI

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Teikimo momentas |
| --- | --- | --- |
| ## 5.1. | Darbų saugos planas ir izoliacijos sumontavimo technologija | 5 kalendorinės dienos iki darbų pradžios. |
| ## 5.2. | Naudojamų medžiagų atitikties sertifikatai, deklaracijos | 5 kalendorinės dienos iki darbų pradžios. |
| ## 55.3. | Darbų vykdymo grafikas | 5 kalendorinės dienos iki darbų pradžios |
| ## 5.4. | Atliktų darbų perdavimo – priėmimo aktas | Atlikus darbus |
| ## 55.5. | Išpildomoji dokumentacija | Kartu su paskutiniu atliktų darbų perdavimo - priėmimo aktu |

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

Pirkėjo Klaipėdos skystųjų energijos produktų terminalas, adresu Burių g. 19 Klaipėda, Lietuva.

- DARBŲ ATLIKIMO TVARKA IR TERMINAI

  - Darbų atlikimo terminai

    - Darbų (pastolių montavimo/demontavimo, šiluminės izoliacijos ir skardos demontavimo, utilizavimo, sumontavimo) trukmė neturi viršyti 14 (keturiolikos) savaičių;

    - Pastolių nuomos trukmė – 18 (aštuoniolika) savaičių (įskaitant ir pastolių naudojimą kito rangovo 4 savaites talpyklos išvedimo iš eksploatacijos metu).

    - Visi darbai derinami su Pirkėju (Sumontavus talpyklos išorėje pastolius ir demontavus izoliaciją, talpykla bus išvedama iš eksploatacijos). Rangovas privalo derinti montavimo darbų atlikimo laiką su Pirkėju kiekvieną dieną (pamainą);

    - Darbų atlikimo grafiką Rangovo abipusiai suderina su Pirkėju iš anksto.

- KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

  - Darbams taikomas ne trumpesnis kaip 60 mėn. garantijos terminas, skaičiuojamas nuo darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.

  - Sutarties vykdymo ar garantinio termino metu pastebėtiems trūkumams šalinti nustatomas 1 (vienos) savaitės terminas nuo Pirkėjo pranešimo apie nekokybiškas darbus išsiuntimo el. paštu Rangovui momento.

  - Rangovas garantuoja, kad darbų užbaigimo metu jo atlikti darbai atitiks techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus, jie bus atlikti be klaidų, kurios panaikintų ar sumažintų atliktų darbų vertę.

  - Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako už išaiškėjusius atliktų darbų defektus.

  - Jeigu Rangovas atliko darbus pažeisdamas techninėje specifikacijoje ir sutartyje numatytas sąlygas, nesilaikė normatyvinių dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimų, Užsakovas turi teisę pareikalauti, kad Rangovas:

    - Nedelsiant sustabdytų ar nutrauktų darbų atlikimą;

    - Neatlygintinai pakeistų nekokybiškas medžiagas, gaminius;

    - Neatlygintinai pagerintų atliekamų darbų kokybę;

    - Neatlygintinai ištaisytų netinkamai atliktus darbus;

    - Atlygintų Pirkėjui darbų trūkumų šalinimo išlaidas;

    - Atlikti trūkumų šalinimo darbai įforminami aktais, kuriuos pasirašo abiejų Šalių atstovai.

- PRIEDAI (KONFIDENCIALU)

- Priedas Nr. 1. T-34-7103 Talpyklos bendras brėžinys

- Priedas Nr. 2 T-34-7103 Vaizdas iš viršaus

- Priedas Nr. 3 Talpyklos vieta ir privažiavimas

- Priedas Nr. 4 Nulūžę laikikliai esama situacija

- Priedas Nr. 5 Teritorijos aplink talpyklą nuotraukos.

- Priedas Nr. 6 Atvamzdžių esančių ant talpyklos sienelės naujas izoliavimas

- Priedas Nr. 7 Parapeto nuotraukos ir reikalingas naujo pagaminimas ir sumontavimas

- Priedas Nr. 8. Laikiklių esamas išdėstymas schema

- Priedas Nr. 9 Talpyklos vidaus nuotraukos.

- Priedas Nr. 10 Izoliacijos mazgai

- Priedas Nr. 11 Galimas izoliavimo būdas

- Priedas Nr. 12 T-34-7103 talpyklos remonto grafikas.

Visi dokumentai teikiami kartu su kvietimu teikti pirminius pasiūlymus tik pasirašiusiems ir kartu su paraiška pateikusiems Konfidencialumo pasižadėjimo formą (žr. SPS 7 priedą).