ELEKTROMOBILIŲ ĮKROVIMO STOTELIŲ ĮRENGIMO DARBAI, ĮSKAITANT PROJEKTAVIMO IR TECHNINIO APTARNAVIMO PASLAUGAS

- TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Užsakovas – ūkio subjektas, nurodytas pirkimo sutartyje.

  - Rangovas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Užsakovas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – sutartis, sudaroma tarp Rangovo ir Užsakovo dėl Pirkimo objekto.

  - Įranga – Elektromobilių įkrovimo stotelės ir kita jų įrengimui reikalinga įranga, kuri pristatoma ir įrengiama Užsakovui.

  - Darbai – Elektromobilių įkrovimo stotelių įrengimo ir gerbūvio sutvarkymo darbai.

  - Paslaugos – Elektromobilių įkrovimo stotelių projektavimas, techninis aptarnavimas ir remontas.

  - Projektas – Paprastojo remonto aprašas dėl elektromobilių įkrovimo stotelių įrengimo.

  - Grafikas – Detalus kalendorinis planas, kuriame nurodyti darbai ir jų atlikimo terminai.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Elektromobilių įkrovimo stotelių projektavimas, įrengimas ir techninis aptarnavimas:

    - Elektromobilių įprastos galios įkrovimo prieiga – elektromobilių įkrovimo prieiga, kurios elektromobiliui perduodama elektrinė galia yra ne didesnė kaip 22 kW;

    - Elektromobilių vidutinės galios įkrovimo prieiga – elektromobilių įkrovimo prieiga, kurios elektromobiliui perduodama elektrinė galia yra didesnė kaip 22 kW, bet ne didesnė kaip 49 kW;

    - Elektromobilių didelės galios įkrovimo prieiga – elektromobilių įkrovimo prieiga, kurios elektromobiliui perduodama elektrinė galia yra didesnė kaip 49 kW;

    - Elektromobilių labai didelės galios įkrovimo prieiga – elektromobilių įkrovimo prieiga, kurios elektromobiliui perduodama elektrinė galia yra didesnė kaip 149 kW.

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS ir SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

3.1. Elektromobilių įkrovimo stotelės įrengiamos Užsakovo nurodytose objektuose Lietuvos Respublikos teritorijoje.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Pirkimo objektas apima elektromobilių įkrovimo stotelių ir jų įrengimui reikalingos įrangos įsigijimą, projektavimą, reikalingų leidimų gavimą (gauti visus reikalingus suderinimus projekto sprendiniams bei statybą leidžiančius dokumentus, jei jie reikalingi), galios didinimą (jei reikalinga), įrangos tiekimą, transportavimą, montavimą, elektros prieigos privedimą ir prijungimą, įdiegimą, bandymą, techninį aptarnavimą ir pilną remontą (garantiniu laikotarpiu (pagal pasiūlyme nurodytą aptarnavimo ir remonto paslaugų įkainį). Negarantinių remonto darbų vykdymui reikalingos detalės įsigijamos atskiru viešuoju pirkimu.

  - Rangovas privalo užtikrinti teikiamai Įrangai ne trumpesnę nei 2 metų gamintojo garantiją nuo Įrangos gedimų, nesusijusių su Užsakovo veikla/neveikimu. Rangovas 60 mėn. nuo statybos užbaigimo dokumento pasirašymo dienos atlieka įrenginių aptarnavimą, profilaktinę techninę priežiūrą ir Įrangos programinės įrangos techninį ir licencinį palaikymą. Įrangos programinės įrangos technio ir licencinio palaikymo metu užtikrinamas pataisymų ir naujų versijų pateikimas (atnaujinimas).

  - Rangovas turi paruošti elektromobilių įkrovimo stotelių Projektą, pateikti jį Užsakovui suderinimui ir gauti jo raštišką pritarimą. Taip pat Užsakovui įgaliojus, Rangovas privalo gauti ir statybą leidžiantį dokumentą.

  - Rengiant Projektą turi būti suprojektuota bei įgyvendinta ir visa pilnaverčiam Įrangos eksploatavimui reikalinga infrastruktūra Objekte: lauko inžineriniai tinklai, įžeminimo kontūrai (įrangai įrengti įžeminimo kontūrai turi būti sujungti su esamu teritorijos įžeminimo kontūru (sąlyga galioja, jei teritorijoje yra įrengtas įžeminimo kontūras)), gerbuvio sutvarkymo (atstatymo) darbai, kelio inžineriniai statiniai, kelio ženklinimas (parkavimo vietų horizontalus ženklinimas, papildomas elektromobilio ženklas ant kelio dangos), bent po du apsauginių stulpelių įrengimas kiekvienai stotelei, ratų atmušėjų įrengimas, kiti Įrangai aptarnauti reikalingi sprendiniai.

  - Rengiant Projektą, Rangovas turi išnagrinėti Užsakovo vidaus / lauko elektros tinklų schemas ir įvertinti įrenginių būklę atliekant jų apžiūrą Objektuose, esant poreikiui užsakyti ir gauti papildomas galios padidinimo arba prisijungimo sąlygas. Esant poreikiui numatyti ir atlikti papildomos įrangos, reikalingos krovimo stotelių įrangos prijungimui, suprojektavimą ir sumontavimą. Projekte turi būti numatyti papildomi techniniai sprendimai, kurie, Objekte esant elektros tiekimo sutrikimui (įvykus trumpajam jungimui tinkle), automatiškai atjungtų krovimo stoteles nuo Objekto elektros tinklo. Objektų elektros tiekimo schemos Rangovui bus pateiktos Darbų užsakymo metu (formuojant užsakymą konkrečiam pirkimui).

  - Elektromobilių įkrovimo stotelės montuojamos pagal Užsakovo suderintą ir ekspertuotą projektą ir statybą leidžiantį dokumentą (kai jis privalomas).

  - Visos šiame dokumente pateiktos Įrangos techninės specifikacijos turi būti laikomos minimaliais reikalavimais. Įranga turi atitikti reikalaujamą reikšmę arba būti geresnė. Jeigu tam tikro lygio įrangos neįmanoma pateikti, turi būti siūloma aukštesnio lygio įranga.

  - Visų techninės specifikacijos rodiklių reikšmės negali būti dirbtinai (ne pagal gamyklinius rodiklius) padidintos.

  - Visa Įranga turi būti pritaikyta naudoti Europos Sąjungos šalyse ir sertifikuota CE (atitikties ženklinimas gaminiams, kuriais prekiaujama Europos ekonominėje erdvėje) (arba lygiaverčio).

  - Rangovas turi turėti aptarnavimo liniją, kuri veikia kiekvieną dieną nuo 7 iki 22 val. garantinių ir negarantinių gedimų registravimui.

  - Visos įrengiamos stotelės turi būti susietos viena programine įranga.

  - Visos įrengtos elektromobilių įkrovimo prieigos privalo turėti Viešųjų ir pusiau viešųjų elektromobilių įkrovimo prieigų informacinės sistemos tvarkytojo suteiktus unikalius identifikacinius kodus ir būti įregistruotos Viešųjų ir pusiau viešųjų elektromobilių įkrovimo prieigų informacinėje sistemoje (nuostata taikoma, jei užsakymo lange bus nurodyta, kad įkrovimo stotelė bus viešo arba pusiau viešo naudojimo). Registracijai reikalingas užduotis atlieka ir jas apmoka Rangovas.

  - Tiek projektavimo paslaugas, tiek elektros įrenginių įrengimo darbus turi vykdyti asmenys, turintys teisę juos vykdyti. Taip pat asmenys turi būti identifikuoti pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 221 straipsnio nuostatas.

  - Reikalavimai Įrangai:

    - Įranga turi būti nauja (pagaminta ne anksčiau nei prieš 12 mėnesių nuo pirkimo sutarties pasirašymo dienos), nenaudota, neremontuota, nerestauruota;

4.13.2. Jei elektromobilių įkrovimo stotelė turi keletą jungčių (pvz. Type 2 , Combo 2, CHAdeMO ir kt. jungtis), bent viena jų privalo atitikti patvirtintus Europos Sąjungos standartus:

4.13.2.1. įprastos ir vidutinės galios prieigose turi būti įrengiamos 2 tipo (Type 2) jungtys, atitinkančios standartą EN 62196-2:2017;

4.13.2.2. didelės ir labai didelės galios prieigose turi būti įrengiamos „Combo 2“ jungtys, atitinkančios standartą EN 62196-3:2014.

4.13.3. Visose didelės ir labai didelės galios įkrovimo prieigose turi būti įrengtas stacionarus įkrovimo kabelis.

    - 4.13.4. Lauke montuojama Įranga turi veikti esant aplinkos temperatūrai ne siauresniame diapazone nei nuo -25 iki +35°C ribose;

    - 4.13.5. Jei stotelėje bus įrengta daugiau nei vienas įkrovimo lizdas, stotelė turi turėti galios paskirstymo – balansavimo sistemą;

    - 4.13.6. Visos Įrangos dalys, įskaitant valdiklį, jutiklių sąsajas, ryšio įrenginį ir kitą reikalingą įrangą, turi būti patalpintos į hermetišką spintą, apsaugančią joje sumontuotą įrangą nuo kritulių, drėgmės, dulkių, vabzdžių bei graužikų ir atitinkančią ne mažesnę kaip IP54 apsaugos klasę;

    - 4.13.7. Elektromobilių įkrovimo prieigos korpusas turi būti atsparus korozijai, spalvos praradimui, atmosferos poveikiui;

    - 4.13.8. Elektromobilių įkrovimo stotelės atsparumo klasė smūgiams ne žemesnė kaip IK8;

    - 4.13.9. Elektromobilių įkrovimo stotelė turi būti apsaugota nuo nesankcionuoto priėjimo į elektromobilių įkrovimo stotelės vidų;

    - 4.13.10. Spintoje turi būti sumontuota ryšio įranga, skirta 24 val. per parą stebėti įrenginio veikimą, jo administravimą, ataskaitų suformavimą (SIM kortelę (jei jos reikia) įrenginiui suteikia ir su jos aptarnavimu susijusias išlaidas padengia Užsakovas);

    - 4.13.11. Krovimo stotelė turi palaikyti ne žemesnį nei OCPP 1.6 duomenų apsikeitimo protokolą specifikacijoje nurodytos informacijos perdavimui į Užsakovo nurodytą informacinę sistemą;

    - 4.13.12. Elektromobilio įkrovimo stotelė turi turėti gamintojo integruotą reikiamą krovimo kabelį, ne trumpesnį kaip 4 metrų ilgio stotelės išorėje (kabelių skaičius atitinka įkrovimo jungčių skaičių);

    - 4.13.13. Elektromobilio įkrovimo stotelėje (arba ant ją maitinančio kabelio, šalia stotelės) turi būti sumontuota reikiama viršįtampių apsauga;

4.13.14. Elektromobilio įkrovimo stotelėje (arba ant ją maitinančio kabelio, šalia stotelės) turi būti sumontuota srovės nuotėkio apsauga;

    - 4.13.15. Elektromobilio įkrovimo stotelė su prieiga turi turėti interneto ryšio prieigą (LAN, BT, 4G ar kt.).

  - Elektromobilių įkrovimo prieigos valdymas turi būti vykdomas lietimui jautriu ekranu arba kitu lygiaverčiu būdu tam skirtais antivandaliniais mygtukais su  laisvai prieinamu avariniu išjungimo mygtuku (įprastos galios įkrovimo stotelė turi turėti indikacinį LED ekraną, kuris informuotų vartotoją apie stotelės būseną). Autorizacija vykdoma per RFID skaitytuvą ar per lygiavertį skaitytuvą arba mobiliąją aplikaciją arba kitais kraunamų elektromobilių atpažinimo būdais:

  - Vieša ir pusiau vieša elektromobilio įkrovimo stotelė turi turėti šiuos funkcionalumus:

    - Turi būti sudarytos sąlygos elektromobilį įkrauti neturint tiesioginės sutarties su elektros energijos tiekėju ir (ar) elektromobilių įkrovimo prieigos operatoriumi, sudarant galimybę už elektromobilio įkrovimo paslaugą atsiskaityti vietoje (ad-hoc), neturint išankstinių specialių identifikacinių kortelių ar kitų priemonių.

    - Stotelė su įprastos ir (arba) vidutinės galios prieiga, turi turėti prietaisus, kurie naudoja interneto ryšį ir leidžia atlikti saugią mokėjimo operaciją, pvz., prietaisus, generuojančius specialų greitojo atsako kodą. Vienas nurodytas prietaisas turi aptarnauti kelias įkrovimo stotelės prieigas.

    - Stotelė su didelės ir (arba) labai didelės galios prieiga turi turėti arba mokėjimo kortelių skaitytuvus arba bekontaktę funkciją turinčius prietaisus, galinčius nuskaityti mokėjimo korteles. Vienas nurodytas mokėjimo terminalas turi aptarnauti kelias įkrovimo stotelės prieigas.

    - Stotelėje su prieiga (-omis) turi būti aiškiai pateikiama informacija apie ad hoc kainą, kad galutiniams naudotojams ši informacija būtų žinoma prieš pradedant įkrovimo seansą.

  - Reikalavimai išpildomajai dokumentacijai:

    - Projektas rengiamas vadovaujantis šia projektavimo užduotimi (technine specifikacija) ir galiojančių teisės aktų reikalavimais. Parengti topografinę/geodezinę nuotrauką.

    - Atlikus Darbus, Rangovas privalo parengti ir Užsakovui pateikti sukomplektuotą išpildomąją dokumentaciją: Projektą, Įrangos gamintojo dokumentaciją (technines charakteristikas (data sheet), sumontuotų įrenginių ir panaudotų medžiagų eksploatacinių savybių deklaracijas lietuvių ir originalo kalbomis, įrenginių instaliavimo ir naudojimo instrukcijas anglų ir lietuvių kalbomis, sumontuotų įrenginių elektros schemas, paslėptų darbų aktus, sumontuotų įžeminimo kontūrų pasus, žemėje įrengtų elektros kabelių pasus, atliktų įžeminimo varžų, pereinamųjų varžų, kabelių izoliacijos varžų, elektros įrenginių grandinės fazė – nulis pilnosios varžos (trumpojo jungimo srovės) matavimų protokolus, kontrolines geodezines nuotraukas. Popieriniai dokumentai pateikiami jei Užsakovas užsakymo lange nurodė poreikį (ne daugiau kaip 1 egz.). Papildomai pateikti išpildomosios dokumentacijos 1 egzempliorių (skaitmeninę versiją).

    - Kontrolinės geodezinės nuotraukos Užsakovui turi būti pateiktos atspausdintos popieriniu variantu (jei popierinių dokumentų gavimo poreikį Užsakovas nurodė užsakymo lange (ne daugiau kaip 1 egz.) ir skaitmeniniu variantu CD/DVD/USB laikmenoje*.pdf  ir *.dwg formatais. Geodezinių nuotraukų parengimą atliekantys specialistai turi būti kvalifikuoti ir jiems suteikta teisė vykdyti geodezinių nuotraukų parengimo paslaugas.

4.15.4. Visa išpildomoji dokumentacija turi būti sunumeruota su pridėtu dokumentacijos rejestru, pateikta susegta išardomuose segtuvuose (jei popierinių dokumentų gavimo poreikį Užsakovas nurodė užsakymo lange (ne daugiau kaip 1 egz.)), o jos skaitmeninės kopijos (*.doc/docx, *.vsd, *.dwg). turi būti pateiktos CD/DVD/USB laikmenoje.

  - Elektromobilių įkrovimo stotelių techninio aptarnavimo aprašymas:

    - Rangovas turi užtikrinti įkrovimo prieigos funkcionavimą ir elektromobilių įkrovimo stotelių infrastruktūros sistemos palaikymą 60 mėnesių laikotarpį;

    - Rangovas turi užtikrinti nuolatinį (t. y. 24 val. per parą ir 7 kalendorines dienas per savaitę) elektromobilių įkrovimo stotelių veikimą garantiniu laikotarpiu, o esant garantiniams gedimams savo pajėgumu ir lėšomis juos pašalinti;

    - Elektromobilių įkrovimo stotelės gedimai turi būti pašalinti ne vėliau nei per 2 (dvi) darbo dienas, nuo pranešimo apie gedimą gavimo dienos (el. paštu / telefonu / mobiliąja programėle). Gedimų šalinimo terminas gali būti pratęsiamas tik Rangovui pateikus argumentuotą raštišką prašymą Užsakovui ir gavus raštišką Užsakovo pritarimą.

- Sutartinių įsipareigojimų vykdymo tvarka ir terminai

  - Rangovas Darbus pradeda įsigaliojus pirkimo sutarčiai. Projektas turi būti parengtas, suderintas ir Užsakovui perduotas pagal suderintą Grafiką.

  - Grafikas (kurį Rangovas privalo parengti ir suderinti su Užsakovu), turi būti pateiktas ne vėliau kaip per 7 dienas nuo pirkimo sutarties pasirašymo. Grafike įtvirtinti tarpiniai Darbų atlikimo terminai, esant objektyvioms ir pagrįstoms aplinkybėms, gali būti keičiami raštu sudarytu susitarimu, jeigu tai nekeičia galutinio Darbų atlikimo termino, kaip Rangovas nurodė teikdamas galutinį pasiūlymą. Šalys aiškiai susitaria, kad Rangovo prašymas pakeisti Grafike įtvirtintus tarpinius Darbų atlikimo terminus Užsakovui nėra privalomas.

  - Rangovas Užsakovui turi suteikti galimybę gauti elektromobilių įkrovimo stotelių duomenis, susietus su kraunamais automobiliais. Ataskaitoje turi matytis stotelės numeris/ pavadinimas/ID, krovimo laikas/data, kiekvienos įkrovimo stotelės sunaudotas elektros energijos kiekis per mėnesį. Esant galimybei ataskaitoje turi matytis Įrangos veikimo įvykiai (events list) ir gedimų signalai (alarms list). Ataskaitą Užsakovas turi gauti ne rečiau nei 1 (vieną) kartą per mėnesį.