Pranešimo tekstas suinteresuotiems tiekėjams                                                        2026-04-16

(Siunčiama CVP IS elektroninėmis priemonėmis)

DĖL ATSAKYMŲ Į TIEKĖJŲ PATEIKTUS KLAUSIMUS

AB „Miesto gijos“  toliau – Perkantysis subjektas) vykdo supaprastintas skelbiamas derybas „Tinklo siurblių kompensatorių keitimas“, Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS) pirkimo ID 7174910, toliau (tekste – Pirkimas).

Perkantysis subjektas, vadovaudamasis Pirkimo Bendrųjų sąlygų 3.1. punktu „Pirkimo dokumentai tiekėjų iniciatyva gali būti paaiškinami/patikslinami jiems CVP IS susirašinėjimo priemonėmis kreipiantis į Perkantįjį subjektą.“, atsako į suinteresuotų tiekėjų 2026-04-13 ir                       2026-04-14 CVP IS prašymuose pateiktus klausimus (pateiktus lentelėje):

| Eil. Nr. | Tiekėjų klausimai (tekstas neredaguotas): | Perkančiojo subjekto atsakymas: |
| --- | --- | --- |
| 1. | Techninės specifikacijos priede Nr. 1 („excel“ lentelėje) eilutėje Nr. 2 nurodyta, kad reikia naudoti demontuotas smeiges ir kad jų yra 8 vnt. viename komplekte. Tačiau apžiūros metu nustatyta, kad viename komplekte yra 4 vnt. smeigių. Prašome patikslinti naudojamų demontuotų smeigių skaičių. | Ačiū kad dalyvavote objekto apžiūroje ir už pastabėtą techninę klaidą. Tiksliname Pirkimo Specialiųjų sąlygų 1 priedo „Techninė specifikacija“ 1 priedo „Numatomos darbų apimtys“ (toliau – TS Priedas Nr. 1) lentelės eilutėse Nr. 1 ir Nr. 2 nurodytus smeigių skaičius iš 8 į 4, t.y. vieną Tinklo siurblio komplektą sudaro du kompensatoriai ir 4 smeigės. Pridedama Specialiųjų sąlygų 1 priedo „Techninė specifikacija“ 1 priedo „Numatomos darbų apimtys“ aktuali redakcija. |
| 2. | Apžiūros metu nustatyta, kad po esamais trišakiais (tarp kompensatorių) yra vamzdžių atšakos su sklendėmis (tech. nr. VK-73 ir kt.), kurios nenurodytos pirkimo dokumentuose. Prašome patikslinti ar šias atšakas reikės pajungti suvirinant į naujai montuojamus trišakius ? Jei taip, tai yra papildomi darbai kurie neaprašyti techninėje specifikacijoje ir kuriuos reikia įsivertinti į bendrą darbų kainą. | Paaiškiname, kad po esamais trišakiais (tarp kompensatorių), prieš tinklo siurblius Nr. 14 ir Nr. 15, yra vamzdžių drenažinės atšakos su armatūra VK-69 ir VK-73. Šių atšakų nereikės pajungti suvirinant į naujai montuojamus trišakius, todėl papildomų darbų nei nurodyta Pirkimo dokumentuose nėra. Taip pat atkreipiame dėmesį, kad prieš tinklo siurblius Nr. 12 ir Nr. 13 tokių drenažinių atšakų nėra. |
| 3. | Ar galima pakeisti techninės specifikacijos priede Nr. 1 („excel“ lentelėje) nurodytų trišakių ir perėjimų sienelių storių nukrypimus iš ±1mm į -2/+3mm nuo nurodytų ? Priešingu atveju tektų naudoti GOST (rusiško) standarto perėjimus ir trišakius. | Paaiškiname, kad Perkantysis subjektas nesutinka keisti TS Priedo Nr. 1 lentelės eilutėse Nr. 3 – Nr. 5 nurodytų trišakio ir perėjimų storių galimų nuokrypių ±1mm. Įvertinus 2/+3mm nuokrypius nuo nurodytų, nors sienelių storiai būtų standarto EN 10253 ribose, tačiau nesiekia/viršija esamų vamzdynų ir jų elementų sienelių storius. Taip pat informuojame, kad ±1mm sienelių nuokrypiai yra standarto EN 10253 ribose. Palyginimas pagal standarto EN10253 reikalavimus pateikiamas žemiau. |

Perkančio subjekto atsakymas - 1 lentelė

Tiekėjo klausimas - 2 lentelė

1 lentelė

| Diametras | Sienelės storis | Nuokrypis± | Sienelių storiai: |  |  | Sienelių storiai, pagal EN 10253 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | nuo |  | iki | 1 | 2 | 3 |
| Ø355,6 | 9,5 | ±1mm | 8,5 | / | 10,5 | 5,6 | 8,0 | 10,0 |
| Ø377 | 9 | ±1mm | 8 | / | 10 |  |  |  |
| Ø406,4 | 9 | ±1mm | 8 | / | 10 | 6,3 | 8,8 | 10,0 |
| Ø426 | 9 | ±1mm | 8 | / | 10 |  |  |  |
| 2 lentelė |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diametras | Sienelės storis | Nuokrypis± | Sienelių storiai: |  |  | Sienelių storiai, pagal EN 10253 |  |  |
|  |  |  | nuo |  | iki | 1 | 2 | 3 |
| Ø355,6 | 9,5 | -2/+3mm | 7,5 | / | 12,5 | 5,6 | 8,0 | 10,0 |
| Ø377 | 9 | -2/+3mm | 7 | / | 12 |  |  |  |
| Ø406,4 | 9 | -2/+3mm | 7 | / | 12 | 6,3 | 8,8 | 10,0 |
| Ø426 | 9 | -2/+3mm | 7 | / | 12 |  |  |  |

| 4. | Prašome nukelti darbų pradžios datą iš 2026.07.01 į 2026.07.27, nes kompensatorių tiekimo terminas 11 savaičių. | Perkantysis subjektas nesutinka keisti Darbų pradžios termino. |
| --- | --- | --- |
| 5. | Techninės specifikacijos priede Nr. 1 („excel“ lentelėje) nurodyta, kad reikia pakeisti trišakius ir sumontuoti perėjimus. Naudojant standartinius naujus sertifikuotus perėjimus gaunasi per didelis ilgis, dėl ko nebus įtelpama į esamą montavimo vietą. Prašome patikslinti ar galima naudoti sutrumpintus savos gamybos nestandartinius perėjimus iš sertifikuoto plieno (P265GH) kurie įtilptų į esamą montavimo vietą ? | Paaiškiname, kad Darbų metu tiekėjas turi naudoti tik standartinius sertifikuotus perėjimus, kurie esant poreikiui, gali būti patrumpinti montavimo metu, kad įtilptų į esamą montavimo vietą. Tiekėjas negali naudoti savo gamybos nestandartinių perėjimų iš sertifikuoto plieno (P265GH). |
| 6. | Prašome patikslinti ar galima šiuose darbuose panaudoti naujus sertifikuotus trišakio formos kompensatorius Ø426x Ø377xØ426, kurių komplekte bus gamykloje privirinti kompensatoriai trišakio Ø426 kiekviename gale (t.y. trišakis reikiamų matmenų su privirintais kompensatoriais jau iš gamyklos)? Pats kompensatorius bus iš nerūdijančio plieno, bet privirinimo galai iš plieno P265GH ir atitiks visus terpės parametrus. Šiuo atveju nereikėtų montuoti papildomų perėjimų, dėl to sumažėtų darbų trukmė su darbų sąnaudomis. | Priedo Nr. 1 lentelės Eil. Nr. 2 stulpelyje „Medžiagos, pastabos“ nuodytas kompensatorių plienas P265GH arba lygiavertis. Jūsų siūlomas nerūdijančio plieno kompensatorius nėra lygiavertis nurodytam. |
| 7. | Prašome nurodyti kontaktinį asmenį, su kuriuo galima būtų susisiekti dėl techninių klausimų. | Visi klausimai Perkančiajam subjektui turi būti teikiami vadovaujantis Pirkimo Bendrųjų sąlygų 3.1. punktu „3.1. Pirkimo dokumentai tiekėjų iniciatyva gali būti paaiškinami/patikslinami jiems CVP IS susirašinėjimo priemonėmis kreipiantis į Perkantįjį subjektą“. Papildomai informuojame, kad skelbimo apie pirkimą skiltyje „8.1 ORG0001“ nurodytas asmens, įgalioto su tiekėjais palaikyti tiesioginį ryšį kontaktinis telefonas +37068694482 |

Vadovaujantis Pirkimo Bendrųjų sąlygų 3.2.2 punktu: „pirkimo dokumentų paaiškinimas/patikslinimas pateikiamas visiems tiekėjams ne vėliau kaip 4 (keturios) dienos iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos“ “ pirminių pasiūlymų pateikimo nukeliamas iš 2026-04-20, 10:00 val. į 2026-04-23 10:00 val.

Pridedama: Pirkimo Specialiųjų sąlygų 1 priedo „Techninė specifikacija“ 1 priedo „Numatomos darbų apimtys“ (aktuali redakcija).

Pagarbiai

Pirkimo komisija.