Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija (užsakovo reikalavimai)“

PAVARTYČIŲ K. VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLŲ STATYBOS

Techninė specifikacija /užsakovo reikalavimai/

| - Bendri duomenys: |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Statytojo (Užsakovo) pavadinimas, adresas, kontaktinis asmuo | UAB „Radviliškio vanduo“, juridinio asmens kodas 171265176, Gedimino g. 50. Vyr. inžinierius Mindaugas Gapšys, el.p.: mindaugas.gapsys@radvanduo.lt, tel.: 068745263 |
|  | Statinys (pavadinimas, adresas) | - Naujų vandentiekio tinklų (toliau-VT) ir buitinių nuotekų tinklų (toliau-NT), buitinių nuotekų siurblinės Pavartyčių k., Šeduvos m. seniūnija, Radviliškio r. projektavimo ir statybos rangos darbai. - VT ir NT su buitinių nuotekų siurbline turės būti suprojektuoti ir įrengti šiose gavėse: Vartyčios g., Arimaičių g. Preliminari VT ir NT vartotojų pajungimo schema, kuri turės būti patikslinta projektavimo metu, pateikiama šios techninės specifikacijos 1 priede. |
|  | Statinių kategorija, ir naudojimo paskirtis | - Planuojama statinio kategorija: nesudėtingas. - Statybos rūšis: nauja statyba. - Naudojimo paskirtis: -inžineriniai tinklai: vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklai; -kiti inžineriniai statiniai:kitos paskirties (nuotekų siurblinė). PASTABA: Vadovaujantis STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ 251 punkto nuostata, statinio kategoriją pagal Reglamente pateiktus požymius nustato ir projektuojamam statiniui priskiria statinio projekto vadovas. Jeigu riekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, rangovas įsipareigoja, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys. |
|  | Statinio apibūdinimas, esama padėtis | - UAB „Radviliškio vanduo“ numato Pavartyčių k., Šeduvos m. sen., Radviliškio r. sav. įrengti centralizuotus vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklus su siurbline, kad centralizuotas paslaugas galėtų gauti visi pageidaujantys Pavartyčių k. gyventojai. Radviliškio rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitime numatyta Pavartyčių k. vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų plėtra. Surinktos nuotekos slėgine linija numatomos nuvesti iki Žiedo g. 12 namo šulinio, įrengiant gesinimo šulinį, prieš tai suderinus ir gavus gyventojo sutikimą arba pratęsiant slėginę liniją iki fekalinio šulinio Kiemo g. ir Žiedo g. sankryžoje. Vandentiekio prisijungimo vieta Žiedo g. 5, įrengiant šulinį su uždaromąją armatūra. Preliminarus naujų vandentiekio tinklų ilgis- apie 1712 m, naujų buitinių nuotekų tinklų ilgis- apie 1405 m, įskaitant prijungimo taškus gyventojams, preliminarus nuotekų siurblinių skaičius- 1 vnt. (nuotekų siurblinė įrengiama valstybinėje žemėje, tiksli vieta parenkama projektavimo metu). Tikslus tinklų ilgis bus nustatytas projektavimo metu. |
|  | Kita | - Ši techninė specifikacija ir ją papildantys priedėliai yra neatsiejama UAB „Radviliškio vanduo“ (toliau-Užsakovas), sutarties su Rangovu dalis. - Ši Specifikacija apima darbų perdavimą, darbų pradžią, techninės dokumentacijos rengimą, darbų atlikimo tvarką bei terminus. - Visi dokumentai turi būti pateikti lietuvių kalba. Jei atitinkami dokumentai yra ne lietuvių kalba, būtina pateikti jų vertimą į lietuvių kalbą, patvirtintą vertimų biuro spaudu ir parašu. |
| II. Perkami darbai: |  |  |
|  | Perkamų darbų ir susijusių paslaugų apimtis ir reikalavimai | Bendrieji |
|  |  | - Prieš pradedant darbus Rangovas paruošia visus dokumentus, atlieka matavimus, susijusius su perkamais darbais, įskaitant topografinius planus, atlieka geologinius/geotechninius tyrimus, pateikia paraiškas prisijungimo sąlygų gavimui, prašymą dėl specialiųjų sąlygų gavimo (jei reikalinga projekto parengimui), vadovaujantis Statybos įstatymo 24 str. 1 d. 6 p. parengia supaprastintą statybos projektą, ištaiso projektą pagal ekspertizės metu gautas privalomas pastabas ir pakartotinai pateikia ekspertizės rangovui bei gauna projekto įvertinimą, kad projektas atitinka esminius statinio reikalavimus, projekto rengimo dokumentų, kitų statybos teisės aktų reikalavimus, kai statinys(-iai) nesudėtingi. Statinio(-ių) kategoriją nustato statinio projekto vadovas. - Rangovas turi gauti visus būtinus leidimus žemės darbams, darbams regioninio kelio zonoje ir apmokėti už tai; - Iki žemės darbų pradžios sklype, kuriam nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos ir šalia sklypo esančių inžinerinių tinklų apsaugos zonose: - Rangovas privalo iškviesti į vietą inžinerinius tinklus eksploatuojančių (komunalines paslaugas teikiančių) įmonių atstovus; - Išlaikyti tinklų apsaugos zonų reikalavimus bei tinklų normatyvinius įgilinimus, nustatytus galiojančiais teisės aktais; - Pastatyti informacinį ES paramą viešinantį stendą. - Turi būti surašytas statybvietės perdavimo aktas su foto nuotraukomis bei video medžiaga; - Rangovas išsikviečia kitų požeminių komunikacijų atstovus tinklų nužymėjimui; - Į statybvietės perdavimo procedūras turi būti kviečiamas ir savivaldybės atstovas; - Jei atliekant statybos ar kitokius darbus aptinkama archeologinių radinių ar nekilnojamojo daikto vertingųjų savybių, valdytojai ar darbus atliekantys asmenys apie tai privalo nedelsiant informuoti Kultūros paveldo departamento skyrių bei statytoją/užsakovą. - Vykdant darbus neturi būti nutraukiamas elektros tiekimas, vandens tiekimas ir nuotekų surinkimas vartotojams, kurie minėtas paslaugas gavo iki darbų vykdymo pradžios. Jeigu to padaryti visiškai neįmanoma – apie reikalingą laikiną paslaugų nutraukimą būtina gauti leidimą iš tinklus eksploatuojančios įmonės, bei informuoti užsakovą ir vartotojus. - Įrengiant tinklus, Rangovas privalo užtikrinti privažiavimą, priėjimą prie esamų pastatų, nesudaryti nepatogumų; - Bet kuriuo metu būtina užtikrinti eismą, nebent Rangovas gauna iš atitinkamų žinybų visus reikiamus leidimus, reikalingus gatvės uždarymui ir eismo nukreipimui kitu maršrutu bei padengia visas su tuo susijusias išlaidas; - Atlikęs visus darbus Rangovas sutvarko ir atstato prieš kasimo darbus buvusią dangą (žalią veją, asfaltą, plyteles, gatvės bortus, kitą dangą nurodytą techninėje specifikacijoje ir / ar darbų žiniaraščiuose). Paklojus inžinierinius tinklus sutvarkoma aplinka, išvežamas statybinis laužas, pateikiami sutvarkymą įrodantys dokumentai, teritorijos atstatomos pagal buvusį lygį. Kasimo vietose gatvių dangos ir jų pagrindai turi būti atstatomi pagal esamą arba tipinę konstrukciją, atitinkančią gatvės kategoriją; - Jei dėl oro sąlygų negalima uždėti asfalto dangos, kasimo vietoje dedama šalto asfalto ar betono danga, kuria Rangovas rūpinasi iki uždės nuolatinę asfalto dangą. - Jei atliekant darbus pažeidžiamas greta esantis inžinerinis statinys, Rangovas prisiima visus kaštus susijusius su pažeidimu; - Specifikacijoje nurodyti darbai apima visas reikalingas medžiagas, darbus, mechanizmus ir kitas reikalingas išlaidas pilnam nurodytam darbo atlikimui. - Baigus darbus ir perduodant statinius Užsakovui turi būti parengti ir pateikti išpildomieji brėžiniai ir dokumentai su visais pakeitimais, papildymais, išmatavimais ir kt., patikslinimais natūroje. Rangovas, baigęs darbus, privalo pateikti kontrolinę geodezinę nuotrauką (masteliu M1:500) 2 egz. ir 1 kompl. USB – skaitmeninėje laikmenoje. Geodezinė nuotrauka turi būti atlikta pagal reglamento GKTR 2.08.01:2000 reikalavimus. Rangovas turės atlikti pastatytų statinių kadastrinius matavimus, pateikiant 1 egz. kadastro bylų popieriniame formate ir 1 kompl. USB – skaitmeninėje laikmenoje. Rangovas, gavęs įgaliojimą, turi Užsakovo vardu suderinti parengtas statinių kadastro duomenų bylas su Nekilnojamojo turto kadastro tvarkytoju VĮ Registrų centru; - Vadovaujantis Statybos įstatymo 28 straipsnio 4 d. Rangovas įgaliojamas parengti deklaraciją (-as) apie statybos užbaigimą Užsakovo (statytojo) vardu ir su privalomais dokumentais įkelti į IS „Infostatybą“ ; - Rangovas atlieka visus privalomus bandymus pagal STR 2.07.01:2003 "Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai" reikalavimus, organizuoja statybos užbaigimo procedūrą pagal STR 1.05.01:2017. „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. savavališkos statybos padarinių šalinimas. statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, statybos užbaigimo deklaracijos užpildymą, reikiamos dokumentacijos įkėlimą į IS “Infostatyba”. |
|  | Perkamų darbų ir susijusių paslaugų apimtis, techniniai rodikliai | Inžineriniai tinklai ir statiniai |
|  |  | Reikalavimai buitinių nuotekų ir vandentiekio tinklų įrengimui: - Buitinių nuotekų tinklus įrengti iš DN200 mm ar DN160 mm skersmens vamzdyno (nustatoma projekavimo metu pagal nuotekų srautus). Atšakas gyventojams įrengti iš ne mažesnio diametro nei DN110mm vamzdyno. Fasoninių ketinių dalių danga turi atitikti GSK standartą (arba lygiavertį) ir turėti RAL-GZ 662 sertifikatą (arba lygiavertį). - Buitinių nuotekų trasoje montuojami plastikiniai arba lygiaverčiai ne mažesnio nei DN1000 mm diametro šuliniai, montuojant iki 3,0 metrų gylio ir gelžbetoniniai arba lygiaverčiai ne mažesnio nei DN1500 mm šuliniai montuojant virš 3,0 metrų gylio. Trasoje taip pat galima montuoti ne mažesnio kaip DN425 mm vidinio diametro plastikinius arba lygiaverčius šulinius. - Atšakos gyventojams užbaigiamos ne mažesnio diametro nei DN315 mm vidinio diametro plastikiniais arba lygiaverčiais šuliniais ties gyventojo sklypo riba arba aklėmis jei atstumas mažiau 2 m. iki gyventojo sklypo ribos nuo pagrindinės trasos šulinio. - Savitakiniai nuotekų tinklai gatvėse turi būti iš PVC arba lygiaverčių vamzdžių ne mažesnių diametrų nei DN200 mm ir DN160 mm, ne žemesnės nei SN4 klasės, klojamų iki 5 m gylyje ir ne žemesnės nei SN8 klasės – virš 5 m gylio. Jei tinklai klojami uždaru būdu, jie turi būti ne mažesnių diametrų nei DN200 mm ir DN160 mm, PE100 daugiasluosknių vamzdžių arba lygiaverčių ne žemesnės nei PN10 klasės; - Jei vamzdžiai klojami mažesniame nei 1 m gylyje, reikalingas sustiprinimas virš vamzdžio apkrovos išsklaidymui. - Vartotojų prisijungimui į gatvės tinklus iki sklypų ribų turi būti išvadai iš PVC vamzdžių arba lygiaverčių ne mažesnio diametro nei DN110 mm, ne žemesnės klasės nei SN4 klasės, klojamų iki 5 m gylyje ir SN8 klasės – virš 5 m gylio. Jei išvadai klojami uždaru būdu, jie turi būti ne mažesnio diametro nei DN110 mm, PE100 vamzdžių arba lygiaverčių PN10 klasės. Prisijungimo šulinių gylis ne mažiau kaip 1,5 m. Atšakos jungiamos prie gatvės tinklo prie šulinių su kritimo stovais, kai kritimo aukštis > 0,3 m. Atšakų įrengimo vietos turi būti tikslinamos projekto rengimo metu; - Polivinilchlorido (PVC) vamzdžiai arba lygiaverčiai naudojami jų klojimui atviru (tranšėjiniu) būdu. Vamzdžiai turi būti klojami pagal gamintojo rekomendacijas. Jei nėra jokių kitų faktorių, įtakojančių pasirenkant savitakinių PVC arba lygiaverčių vamzdžių klasę, turi būti naudojami ne žemesnės kaip 4 kN/m2 stiprumo klasės vamzdžiai. Vamzdžiai ir sujungiamosios vamzdyno dalys turi atitikti LST EN 1401-1, LST EN 681-1 (arba lygiaverčių) standartų reikalavimus. Guminės tarpinės pagamintos iš NBR arba SBR gumos arba lygiaverčių medžiagų, turi atitikti LST EN 681-1 standartą (arba lygiavertį). Vamzdžiai sertifikuoti pagal kokybės tarptautinį standartą ISO 9000 (arba lygiavertį). Atsparūs smūgiams pagal ISO 3127 standartą (arba lygiavertį). Vamzdžiai ir fasoninės dalys tiekiami su aukščiau nurodytais atitikties sertifikatais (sertifikatai pateikiami sutarties vykdymo metu). Vamzdžiai sujungiami tos paties medžiagos kaip ir vamzdis standartinėmis jungtimis, nebent kitaip nurodyta gamintojo montavimo taisyklėse. PVC vamzdžiai arba lygiaverčiai turi būti gamykliškai identifikuojami iš vidinės pusės (gamintojas, diametras, sienutės storis, medžiaga, standumo klasė). Vamzdžiai turi būti įrengiami laikantis gamintojo nurodymų; - Vandentiekio tinklus įrengti iš DN110, DN63, DN32 skersmens vamzdyno. Įvadai prie sklypų užbaigiami požeminėmis sklendėmis. Prisijungimo taškai gyventojams įrengiami prie sklypo ribos, kurios raštiškai suderinamos su kiekvienu sklypo savininku. Visiems gyventojams turi būti sudarytą galimybė prisijungti prie vandentiekio ir savitakinių nuotekų tinklų. - Įvadai ir išvadai įrenginėjami prie Priede Nr. 1 nurodytų sklypų. - Vandentiekio ir nuotekų planuojamų tinklų schemos su buitinių nuotekų siurblinės preliminaria vieta pateikiamos Priede Nr. 1. - Užbaigus darbus, parengiama pilna (su įvardintomis visomis komunikacijomis ir sklypų ribomis) tinklų kontrolinė išpildomoji nuotrauka, turi būti atliktas VN ir NT, siurblinės išbandymas ir praplovimas bei televizinė diagnostika; - Atlikęs visus darbus Rangovas pagal gautą įgaliojimą atlieka Statybos užbaigimo procedūras pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymą ir STR 1.05.01:2017. - Rangovas atsakingas už pilnas statybos užbaigimo procedūras: statybos užbaigimo privalomų dokumentų parengimą ir sukėlimą į IS „Infostatyba“, statinių kadastrinių bylų parengimą ir suderinimą su VĮ Registrų centru, įvykdytų darbų ir atliktų matavimų dokumentų, kuriuos privalo saugoti Užsakovas, perdavimą Užsakovui. |
|  |  | Statinių projektavimas ir susijusios paslaugos |
|  |  | - Rangovas atsakingas už statinio(-ių) projekto parengimą. Statinio projektas- naujų vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų supaprastintas statybos projektas.Kai rengiamas supaprastintas statinio projektas ar kai statybą leidžiantis dokumentas neprivalomas, statinio projektą galima rengti vienu etapu, kuris atitinka abu statinio projekto rengimo etapus ir šiems etapams taikomus reikalavimus. - Statinio projekto rengimui privalo vadovauti statinio projekto vadovas, turintis teisę vykdyti statinio projekto vadovo funkcijas pagal Statybos įstatymo 12 str. 9 d. ir (arba) turintys reikiamą kvalifikaciją pagal Statybos įstatymo 12 str. 5 d. Projekto apimtis ir detalumas turi būti pakankami Užsakovo (statytojo) sumanymui suprasti, projekto ekspertizei atlikti, statybos darbams atlikti, statybos darbų ir pastatyto statinio kokybei vertinti. Projekto sudedamųjų dalių sudėtis turi atitikti STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ nurodytą sudėtį; - Vadovaujantis STR 1.01.03:2017 251.1. p. statinio(-ių) projekte kategoriją pagal reglamente pateiktus požymius ir techninius parametrus nustato ir projektuojamam statiniui priskiria statinio projekto vadovas. - Projekte turi būti pažymėtos nuosavybės teise arba kitokia teise priklausančių sklypų ribos (pagal VĮ „Registrų centras“ arba kitų šaltinių duomenis). - Tinklus projektuoti valstybinėje žemėje. Esant būtinybei tinklus projektuoti žemės sklypuose, arba kai statinius numatoma projektuoti arčiau savininkų sklypų ribų, negu numatyta teisės aktuose, reikia gauti rašytinį žemės sklypo savininko sutikimą, kurį privaloma pateikti statybos projekto sudėtyje; - Bet kokie pakeitimai projektinėje dokumentacijoje, kurie gali įtakoti statybos darbus turi būti fiksuojami ir rangovas turi juos pateikti rašytinėje formoje Užsakovui pilnam ir galutiniam suderinimui prieš pradedant vykdyti statybos darbus - Projektą rengti vadovaujantis šiais Užsakovo reikalavimais, Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, Statybos techninio reglamento STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“, Statybos techninio reglamento STR 1.0701:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai, statybos užbaigimas“ bei kitų statinio projektavimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimais. - Projekto sprendiniai (pateikti techninėse specifikacijose, aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose) tarpusavyje turi būti susieti, atskiruose projekto dokumentuose bei tarp atskirų projekto dalių neturi prieštarauti vieni kitiems, ypač atkreipiant dėmesį į projekto dokumentų – projekto sąnaudų kiekio žiniaraščių – kiekių duomenų atitiktį projekto sprendiniams. Jei statinio projekte randama neatitikimų ar prieštaravimų tarp atskirų dokumentų, nustatoma tokia projekto dokumentų hierarchija: 6.37.1 techninės specifikacijos; 6.37.2 aiškinamieji raštai; 6.37.3 brėžiniai; 6.37.4 sąnaudų kiekių žiniaraščiai. - Statybos produktų esminės charakteristikos nustatomos darniosiose techninėse specifikacijose, turi turėti gamintojo išduotą eksploatacinių savybių deklaraciją (lietuvių kalba), kaip nustatyta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022-01-24 įsakymu Nr. D1-15 ir šio įsakymo Reglamentuojamų statybos produktų sąraše. - Parengtas projektas turi užtikrinti konkurenciją ir nediskriminuoti tiekėjų (prekių tiekėjų, paslaugų teikėjų, rangovų). Parengtame projekte negali būti nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, taip pat vengtinas pernelyg didelis ir perteklinis projektinių sprendinių detalizavimas, konkrečių techninių brošiūrų kopijos, kurie neleistų užtikrinti plačios konkurencijos. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. - Užsakovas paveda projektuotojui, užsakyti ir gauti prisijungimo sąlygas, atlikti geologinius tyrinėjimus (jei būtina projekto rengimui) ir kitus tyrimus, kurie gali būti reikalingi projekto parengimui, atlikti esamų statinių statybinius tyrinėjimus (jei reikalinga projekto parengimui). - Numatyti statybinių atliekų tvarkymo bei šalinimo sprendinius. - Reikalingų tyrimų atlikimo, statinio (-ių) statybos projekto parengimo, darbų atlikimo terminai nurodyti Priede Nr.2 “Terminai”. - Parengia Statinio projektą, vadovaujantis STR .04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“. Rengdamas statinio projektą (toliau- projektas) Rangovas: - Pristato parengtus projekto sprendinius ir suderina su Užsakovu nuotoliniu būdu arba tiesiogiai Užsakovui jo patalpose likus ne mažiau 10 kalendorinių dienų iki Priede Nr.2 “Terminai” nurodyto iki supaprastinto statinio projekto parengimo termino pabaigos. Patvirtinimo raštą ar kitą dokumentą, arba vizą ant supaprastinto statinio projekto Užsakovas privalo pateikti per 5 kalendorines dienas nuo Rangovo tinkamai parengtų, suderintų sprendinių pristatymo nuotoliniu ar tiesioginiu būdu Užsakovo patalpose ir raštiško pateikimo elektroniniu (brėžinių pdf, dwg arba lygiaverčiais formatais, teksto, skaičiavimo bylos word, excell arba lygiaverčiais formatais) ir 1 egz. popieriniu būdu. - Užsakovui įgaliojus, gauna visus privalomus dokumentus projekto rengimui (užpildo paraiškas, gauna prisijungimo sąlygas, patvirtina statinių schemas savivaldybėje, gauna sutikimus vykdyti darbus valstybinėje žemėje, gauna trečiųjų asmenų sutikimus). Suderina projektą su visomis institucijomis („Energijos skirstymo operatorius“ AB, Telia Lietuva AB, “VIA Lietuva” AB, institucijomis, atsakingomis už darbus kelio zonoje, raudonųjų linijų ribose, seniūnijomis ir kitomis institucijomis); - Pateikia parengtą Statinio projektą Užsakovo atrinktam statinio projekto ekspertizės rangovui (su lydinčiuoju raštu, informuojant ir Užsakovą per 3 d.d. nuo pilnos sudėties supaprastinto statybos projekto pateikimo Užsakovui) bendrosios ekspertizės atlikimui (Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“), koreguoja projektą pagal ekspertų pastabas (gautas ekspertų pastabas ir siunčiamus raštu atsakymus/pataisymus lygiagrečiai siunčiant ir Užsakovui) ir gauna teigiamas ekspertizės išvadas. Maksimali projekto koregavimo pagal ekspertų pastabas trukmė- ne daugiau 30 kalendorinių dienų. Bendras Statinio projekto ekspertizės atlikimo, taisymo pagal ekspertų pastabas ir teigiamų ekspertizės išvadų gavimo terminas- per 60 kalendorinių dienų. PASTABA: galutinę projekto sudėtį nustato statinio projekto vadovas. - savo rizika ir nuožiūra aplanko ir išžvalgo nurodytą objekto vietą, jo aplinką ir surenka visą informaciją, kuri gali būti reikalinga rengiant projektą; - užsako ir apmoka inžinerinius geologinius tyrimus (vadovaujantis Statybos techninio reglamentų STR 1.04.02:2011 “Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“ bei kitais inžinerinius geologinius tyrimus reglamentuojančiais teisės aktais; - Užsako ir apmoka topografinių planų parengimą. Privalo be papildomo Užsakovo apmokėjimo pataisyti projektą pagal ekspertizės privalomas pastabas, Užsakovo pastabas, jei jos neprieštarauja normatyviniams statybos techniniams dokumentams ir normatyviniams statinio saugos ir paskirties dokumentams; - Dokumentai turi būti ruošiami lietuvių kalba, Užsakovui perduodamas projektinių dokumentų komplektų skaičius – 3 egz. popieriniu būdu ir 1 kompl. elektroniniu formatu USB (skaitmeninėje laikmenoje). Skaitmeninėje laikmenoje įrašomos projekto kopijos minimalus raiškos reikalavimas – ne mažiau 200 dpi, formatai – *.dwg, *.pdf (arba lygiaverčių) su paieškos tekste galimybe. - Reikalavimai buitinių nuotekų siurblinės (-ių) projektavimui ir statybos darbams: - Siurblinei (-ėms) turi būti privestas požeminis elektros tiekimo kabelis iš komercinio apskaitos skydo (KAS). KAS įrengia ESO rangovas. ESO sąlygas Užsakovas užsakys ir apmokės jų užsakymą. - Numatoma elektros tiekimo kategorija III. Įtampa 0,4/0,23 kV, 50 Hz. - . Buitinių nuotekų siurblinė numatoma su sausai pastatomais siurbliais ir nešmenų atskyrimo sistema. Siekiant užtikrinti sklandų siurblinės darbą, nešmenų atskyrimo sistema ir siurbliai turi būti to pačio gamintojo. Siurblinės korpuso medžiaga turi būti iš dvigubos sienelės antikorozinės, aukšto tankio polietileno PEHD ar lygiavertės medžiagos, vidinis korpuso diametras turi būti ne mažesnis nei 2 m. Siurblinės vidinis vamzdynas turi būti pagamintas iš PEHD ar lygiavertės medžiagos suvirintos elektromovomis. Siurblinės dangtis rakinamas, pagamintas iš PE arba AISI304 arba lygiaverčio. Jeigu siurblinė montuojama po važiuojama dalimi dangtis turi būti ketinis D400 apkrovos klasės. Siurblinėje turi būti įrengtas apšvietimas, sumontuotos AISI304 nerūdijančio plieno arba lygiaverčio kopėčios su porankiu. Susidariusio kondensato pašalinimui įrengiamas drenažinis siurblys kuris turi būti valdomas elektrodo pagalba. Siurblinės viršuje numatoma konstrukcija, ant kurios galima pakabinti talę siurblių kilnojimui siurblinės viduje. Įtekėjimo į siurblinę uždarymui siurblinės viduje turi būri numatyta įvadinė pritekėjimo uždarymo sklendė. Nešmenų atskyrimo sistema turi užtikrinti patikimą, efektyvią ir ilgalaikę siurblinės eksploataciją. Nuotekose esančios priemaišos atskiriamos ir nepatenka į nuotekų surinkimo rezervuarą. Tai apsaugo siurblio hidraulinę dalį nuo užsikimšimo, nereikalingas didelis siurblio hidraulinės dalies laisvas praeinamumas, sumažėja siurblių sunaudojama galia. Siurblinėje montuojami du pasikeisdamai veikiantys, sausai pastatomi, vertikalaus montavimo nuotekų siurbliai. Siurblių variklių apsaugos klasė turi būti ne mažiau IP 68, kad siurblinės užpylimo atveju siurbliai galėtų dirbti ir apsemti vandens. Siurblinės darbas turi vykti tokia tvarka: nuotekos, patekusios į siurblinę, pro įtekėjimo kamerą pirmiausia yra nukreipiamos į vertikalius nešmenų nusėsdintuvus. Viduje nusėsdintuvo didesnės dalelės yra atskiriamos iš nuotekų, joms pro filtravimo groteles tekant į kaupimo rezervuarą. Filtravimo grotelės yra specialios neužsikemšančios konstrukcijos. Taip nuotekose, kurios iš nusėsdintuvo patenka į kaupimo rezervuarą, nebūna didesnių dalelių kurios galėtų užkimšti siurblį. Kai nuotekų kaupimo rezervuaras prisipildo ir nuotekų nusėsdintuve yra pasiekiamas maksimalus nuotekų lygis siurblys gauna signalą iš lygio jutiklio ir įsijungia. Siurbliui įsijungus, specialus rutulys esantis nusėsdintuve, užspaudžia vieno nusėsdintuvo įtekėjimo angą. Gavęs signalą siurblys pradeda siurbti apvalytas nuotekas esančias kaupimo rezervuare, o nusėsdintuve surinktos stambesnės dalelės veikiant slėgiui yra išstumiamos į spaudiminę liniją. Jeigu vienas siurblys dirba 5 minutes, o išsijungimo lygis dar nėra pasiektas, siurblį reikia išjungti. Kai vėl pasiekiamas įsijungimo lygis (arba jeigu jis yra pasiektas) jungiamas jau kitas siurblys. Siurblinė yra komplektuojama su dviem lygio jutikliais, vienas iš jų yra rezervinis. Nuotekų kaupimo rezervuare turi būti numatyta „praplovimo sistema“, kai nuo siurblio slėginės linijos į kaupimo rezervuarą yra nuvedamas atskiras praplovimo atvamzdis su sklende. Siurbliui veikiant sklendė kartas nuo karto atidaroma, taip slėgio pagalba nuo kaupimo rezervuaro dugno pakeliamos nuosėdos. Kiekvienas siurblys turės būti prijungtas prie atskiro nusėsdintuvo, kuris yra naudojamas nešmenų atskyrimui. Iš nusėsdintuvo nešmenys yra išsumiami tiesiai į spaudiminę liniją nepratekėdami pro siurblius (nešmenų atskyrimo sistema). Kiekvieną nusėsdintuvą reikalui esant turi būti galima atjungti nuo bendros sistemos, neardant siurblinės ir nestabdant jos veiklos (nuotekų pritekėjimas šiuo atveju vyktų į neatjungtą nuo sistemos nusėsdintuvą). Nešmenų atskyrimo sistema turės būti būti pagaminta iš korozijai atsparaus polietileno, poliuretano ar PVC. Prie siurblinės dugno ji tvirtinama varžtais, kad esant būtinybei galima būtų ją iškelti iš siurblinės ir atlikti reikalingus remonto darbus. Iškeliamo tipo nešmenų atskyrimo sistema turi atitikti EN 12050-1 arba lygiavertį standartą, taikomą buitinių nuotekų perpumpavimo įrenginiams. Atitikimas standartui turi būti nurodomas gaminio originalioje eksploatacinių sąvybių deklaracijoje. Joje taip pat turi būti pateiktos esminės EN12050-1 arba lygiavertį standartą atitinkančios gaminio charakteristikos, tokios kaip nelaidumas vandeniui, sandarumas kvapams, konstrukcinės sąvybės, mechaninis atsparumas, atsparumas priešslėgiui. Nuotekų kaupimo rezervuaras turi būti monolitinis, vienos dalies, be virinimo siūlių, pagamintas iš korozijai atsparaus polietileno. Rezervuaras chemiškai atsparus nuotekose sutinkamoms medžiagoms. Nuotekų kaupimo rezervuaras su siurbliais turės būti sujungtas beflanše – greita jungtimi. Tokia pati – greita, beflanšė jungtis, turėtų būti integruota nuotekų kaupimo rezervuaro aptarnavimo angos atidarymui. Įtekėjimo į nešmenų atskyrimo sistemą dangtis permatomas, kad neatidarant dangčio, vizualiai galima įvertinti siurblinės darbą. - Reikalavimai siurbliams. Siurblinėje montuojami du pasikeisdamai veikiantys nuotekų siurbliai, trifaziai – 3 x 400 V, variklių apsaugos klasė ne žemesnė, nei IP 68, izoliacijos klase me žemesnė kaip F. Siurbliai turi būti sukomplektuoti su ne mažiau kaip 10 m elektros kabeliu. Siurblių hidraulinė dalis ir variklio korpusas turi būti pagaminti iš aukštos kokybės ketaus, velenas – nerūdijančio plieno, arba lygiaverčių medžiagų. Kai siurblio nominali variklio galia yra iki 4 kw, siurblio variklio kamera sausa. Siurblių varikliai turi atitikti ne žemesnę nei IE3 efektyvumo klasę. Leistinas atskyrimo sistemos siurblių įsijungimų skaičius per valandą turi būti ≥ 60 kartų. Variklis sandarinamas dviem nepriklausomai vienas nuo kito veikiančiais mechaniniais sandarikliais. Siurblys turi turėti šias apsaugas: variklyje įmontuota terminė apsauga statoriaus apvijose, drėgmės elektrodas variklio kameroje, bei drėgmės elektrodas riebokšlių tepimo kameroje. Kai siurblio nominali variklio galia yra 4 kw ir daugiau, siurblio variklis turi būti su savaimine aušinimo sistema, t. y. variklis užpildytas alyva, arba aušinamas cirkuliuojančiu vandens glikolio mišiniu. Leistinas atskyrimo sistemos siurblių įsijungimų skaičius per valandą turi būti ≥ 15 kartų. Variklis sandarinamas dvigubu mechaniniu sandarikliu viename nerūdijančio plieno ar lygiaverčiame korpuse. Tarpinės kameros alyvos paskirtis tepti riebokšlius, šioje ekameroje turi būti sumontuotas į drėgmę reaguojantis elektrodas. Siurblys turi turėti šias apsaugas: variklyje įmontuota terminė apsauga statoriaus apvijose bei drėgmės elektrodas riebokšlių tepimo kameroje. - Nuotekų siurblinei su nešmenų atskyrimo sistema turi būti suteikiama ne mažesnė, nei 5 metų garantija, kurios metu rangovas savo sąskaita įsipareigoja 1 kartą metuose atlikti siurblinės, nešmenų atskyrimo sistemos ir siurblių diagnostiką bei pateikti ataskaitą siurblinę eksploatuojančiai organizacijai. Garantinio laikotarpio metu pakeisti siurblių alyvą pagal siurblių eksploatacijos instrukcijoje nurodomą periodiškumą. - Numatomas nevažiuojamoje dalyje planuojamos siurblinės aptvėrimas ne mažiau, kaip 1,8 m aukščio tvora, kuri turi būti sudaryta iš metalinių dažytų, cinkuotų arba lygiaverčių ir milteliniu dažymu (spalva derinama su Užsakovu) padengtų stulpelių ir tarp jų montuojamų tvoros segmentų. Tvoros segmentai turi būti iš metalinių, cinkuotų ir padengtų milteliniu dažymu (spalva derinama) arba lygiaverčių padengtų strypų, ne mažiau 5 mm storio. Įrengti dvivėrius rakinamus vartus iš tos pačios medžiagos. - Nuotekų siurblinėe elektros, automatikos, apsaugos ir duomenų perdavimo įranga turi būti sumontota rakinamame elektros ir automatikos skyde, kuris įrengiamas apsauginiame skyde lauke ant tam skirto apskardinto rėmo šalia siurblinės; - Siurblinės automatiniam valdymui ir kontrolei, numatyti laisvai programuojamus loginius valdiklius bei operatoriaus LCD (arba lygiavertės technologijos) pultu, kuris būtų sumontuotas valdymo skydo vidinėse durelėse. - Duomenys apie nuotekų siurblinnės siurblių darbą (veikia/neveikia/gedimas), avarinį nuotekų lygį, įsilaužimą į siurblinę, elektros ir darbo laiko sąnaudos. turi būti perduodami į esamą Užsakovo dispečerinę Gedimino g. 50, Radviliškis (perduodamus signalus derinti su Užsakovu). Dispečerinėje būtina atlikti visus ryšio, SCADA sistemos, bei visų su SCADA susijusių programų (ataskaitos, elektros apskaita ir t.t) integravimo ir esamos SCADA sistemos praplėtimo darbus. - Duomenys perduodami į esamą SCADA GSM/LTE ryšiu APN (access point name technologija) per telekomunikacinių paslaugų operatorių. Numatoma, kad iš dispečerinės bus galima įjungti/išjungti siurblius ir perrašyti tecnologinius duomenis (lygis). Turi būti numatyta ir galimybė siurblius valdyti vietoje. Turi būti galimybė siurblinės valdymo parametrus keisti iš SCADA sistemos; - Rangovas turi užtikrinti nepertraukiamą esamos Užsakovo SCADA sistemos darbą naujų objektų diegimo metu. Būtina įvertinti esamos aparatūrinės ir programinės įrangos pajėgumus ir užtikrinti, kad, pabaigus darbus, SCADA sistema dirbtų ne mažesniu našumu, negu iki naujų objektų pajungimo. - Rangovas projektavimo metu turės susipažinti su esama Užsakovo automatizuota valdymo sistema (SCADA), joje naudojamais ryšio protokolais ir turėti visas reikiamas aparatūrines bei programines priemones naujų objektų prijungimui prie esamos sistemos. Siurblinių atvaizdavimui nebetelpant į pagrindinį SCADA langą turi būti įdiegiama papildoma išplėtimo licenzija pagal poreikį. - Numatomas ne mažesnis nei šių duomenų/signalų kiekio perdavimas ir atvaizdavimas SCADA: • Nuotekų lygis ; • Elektros įtampos buvimas ; • Elektros energijos apskaita (kWh), įtampa ir srovė; • Siurblių režimas – automatinis, išjungta, vietinis ; • 1 siurblio veikimo laikas ; • 1 siurblio avarija ; • 1 siurblio variklio srovė ; • 2 siurblio veikimo laikas ; • 2 siurblio avarija ; • 2 siurblio variklio srovė ; • siurblinės dangčio ir automatikos skydo durų atidarymas. - Signalai SCADA programoje vaizduojami siurblinės schemoje, pateikiami įvykių lentelėje ir grafikuose; - Skyduose turi būti LED arba lygiavertis tausojantis energiją apšvietimas, įžeminimas ir viršįtampių ribotuvai; - Siurblinių teritorijos apšvietimui projektuojamas šviestuvas su LED arba lygiavertis tausojantis energiją lempa montuojamas stulpe. Šviestuvas būtų įjungiamas rankiniu arba automatiniu režimu tamsiu paros metu – valdomas astronominiu laikrodžiu. - Visų elektrą vartojančių įrenginių, skydo, technologinių metalinių vamzdynų, siurblinių konstrukcijų metalinės dalys turi būti įžemintos. - Nuotekų siurblinėje numatyti ir įdiegti būtinas apsaugos priemones pagal LR aplinkos ministro 2024 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. D1-423 „Dėl nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo paslaugas teikiančių įmonių fizinės ir informacinės saugos reikalavimai“ (aktualia redakcija) patvirtintus reikalavimus, suderinus su Užsakovu. |
|  | Medžiagų, įrangos tiekimas | - Rangovas turi turėti kokybiškam darbų atlikimui būtiną techniką ir kitus nepaminėtus įrenginius specifikacijoje aprašytų darbų vykdymui savarankiškai visais metų laikais bei pakankamą kiekį tinkamai apmokytų darbuotojų, kad iki nurodyto termino baigtų vykdyti darbus. - Visomis reikalingomis medžiagomis ir įranga Rangovas apsirūpina pats. |
|  | Reikalavimai gaminiams, medžiagoms | - Rangos darbai apima vandentiekio, nuotekų vamzdynų, paruošimą, tiekimą bei sumontavimą apimant, visus kasybos, užpildymo, paruošimo ir sumontavimo, visų medžiagų, vandentiekio ir nuotekų tinklų išbandymo ir pagalbinius bei susijusius darbus, pagal supaprastinto statybos projekto reikalavimus. - Visi vamzdžiai, sklendės, kita armatūra ir technologinė įranga bei sujungiamosios vamzdyno dalys, kitos statinių statyboje naudojamos medžiagos, įrengimai, įrenginiai privalo turėti gamintojo išduotą eksploatacinių savybių deklaraciją (lietuvių kalba), kaip nustatyta LR aplinkos ministro 2022-01-24 įsakymu Nr.D1-15 „Dėl reglamentuojamų statybos produktų sąrašo patvirtinimo“. Rangovas perduos Techninei priežiūrai eksploatacinių savybių deklaraciją (lietuvių kalba) prieš darbų pradžią. - Kad sumažinti sujungimų skaičių, vamzdžiai turi būti užsakomi didžiausių galimų ilgių. - Geriamojo vandentiekio tinklams naudojami vamzdžiai turi turėti ne maisto prekės higieninį pažymėjimą, leidžiantį juos naudoti geriamojo vandens vandentiekio sistemai. - Visi vamzdžiai turi būti sandėliuojami pagal gamintojo rekomendacijas, siekiant apsaugoti jų kokybę ir būklę. - Lauko buities nuotekų tinklai projektuojami iš PVC plastikinių arba lygiaverčių beslėgiminių vamzdžių ir PE arba lygiaverčių. Vamzdžiai turi turėti ne maisto prekės higieninį pažymėjimą, leidžiantį juos naudoti nuotekų sistemai, ir eksploatacinių savybių deklaraciją. - Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. - Šulinių dangčiai turi būti pažymėti UAB „Radviliškio vanduo“ užrašu. |
|  | Reikalavimai Rangovo dokumentams | - Statinio statybos projektas (2 vnt. popierine forma, skaitmenine versija pdf formatu ir brėžinius .dwg arba lygiaverčiu formatu, įrašyta į USB atmintinę). - Kai atliekamiems darbams Rangovas išsiima leidimą žemės kasimo darbams, pilnai baigus darbus per 5 darbo dienas Radviliškio r. savivaldybės administracijai pateikia reikiamus dokumentus. - Pagrindų sutankinimo protokolai. - Pilnai baigti darbai perduodami Užsakovui, kai Rangovas pateikia atliktų darbų priėmimo – perdavimo aktą (-us) ir Užsakovas juos pasirašo. Visa reikiama darbų atlikimą patvirtinanti dokumentacija pateikiama ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo darbų atlikimo. - Atliktų darbų aktai. Atliktų darbų aktai sudaromi kiekvienam objektui atskirai ir jo įgyvendinimui panaudota lėšų suma, bei pastatyto tinklo ilgis. - Darbų vykdymo dokumentacija, kartu su bandymų ir/ar tyrinėjimų aktais. - Pastatytų inžinerinių tinklų suderintos su VĮ Registrų centras kadastrinių matavimų bylos . - Išpildomoji tinklų dokumentacija apima inžinerinių sistemų brėžinius, požeminių inžinerinių tinklų kontrolines geodezines nuotraukas (popierinis ir skaitmeninis variantai įskaitant brėžinius dwg formatu), statinių kadastrinius matavimus, eksploatavimo ir priežiūros instrukcijas ir kitą dokumentaciją, būtiną statinių/inžinerinių tinklų pripažinimui tinkamu naudoti. Rangovas turi gauti Užsakovo ir techninio prižiūrėtojo pritarimą dėl išpildomosios dokumentacijos turinio. Prieš paslėptų darbų uždengimą techninės priežiūros vadovui turi būti pateikta paslepiamų darbų išpildomoji dokumentacija. Vandentiekio ir nuotekų tinklų, siurblinės privaloma dokumentacija turi būti pateikta prieš pradedant baigiamuosius bandymus pagal STR 2.07.01:2003 "Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai" reikalavimus. Kiekvienas išpildomosios dokumentacijos brėžinys bei statinio projekto techninės specifikacijos turi būti pasirašytas statinio statybų vadovo ir techninės priežiūros vadovo. - Parengti, užpildyti ir įkelti į IS „Infostatyba“ statybos užbaigimo dokumentai. |
|  | Susidariusių statybinių atliekų sutvarkymas | - Už statybinių atliekų, susidariusių darbų vykdymo metu, utilizavimą atsakingas Rangovas. |
|  | Metalo laužo sutvarkymas | - Susidariusį metalo laužą Rangovas privalo pristatyti utilizavimui. |
|  | Bandymai, derinimai, paleidimas, personalo apmokymas | - Priimant nuotekų ir vandentiekio tinklų sistemas, turi būti patikrintas vamzdynų veikimo tinkamumas. Užsakovui prieš tinklų pridavimą Rangovas turės pateikti: darbo brėžinių komplektą, išpildomąją dokumentaciją, paslėptų darbų aktus; inžinerinių tinklų, sistemų hidraulinio bandymo aktus; - Užbaigęs atskiras darbo dalis, Rangovas privalo atlikti vietinius bandymus, dalyvaujant Užsakovo atstovui; - Rangovas turi paruošti visus dokumentus reikalingus bandymams. - Užsakovo atstovai apie bandymų atlikimą turi būti informuoti išanksto prieš 5 d.d.; - Vanduo, reikalingas vamzdžių ir talpų išbandymui, įskaitant naujų vamzdžių ir talpų išbandymą, yra Rangovo išlaidos. Taip pat Rangovas turi pasirūpinti cisternomis ir gabenimu. Jei pirmasis naujų statinių išbandymas nepavyksta, Rangovas privalo padengti tolesnių bandymų išlaidas. - Rangovas atlieka visų vamzdžių bandymus slėgiu ir sandarumo bandymus. Rangovas pasirūpina visa bandymams reikalinga darbo jėga ir įranga. Visi slėginiai vamzdynai išbandomi pagal LST EN 805 reikalavimus. - Rangovas atsako už visų vamzdynų ir įvadų, kurie bus naudojami miesto vandentiekiui, dalių, kontaktuojančių su vandeniu, rūpestingą išvalymą ir dezinfekavimą pagal įstatymus ir vandens tiekimo įmonės nustatytas taisykles; - Rangovas turės savo sąskaita pravesti kontaktinius (vietoje, ne nuotolinius) mokymus Užsakovo darbuotojams (5 specialistams) Radviliškio m., kaip eksploatuoti ir tinkamai prižiūrėti pastatytą objektą ir jame sumontuotą įrangą, ne mažiau 4 val., pagal iš anksto suderintą mokymų programą. |
|  | Kita | - Apskaičiuojant darbų kainas, į kainos sudėtį įeina pilnas darbų atlikimas, dangų atstatymas, vandens ir dumblo šalinimas iš šulinių bei kamerų, paruošiamieji darbai būtini darbų vykdymui. |
| - Kiti reikalavimai: |  |  |
|  | Papildomi reikalavimai | - Vykdant darbus vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, dangų atstatymo taisyklėmis, statybos rangos sutarties nuostatais, kitais norminiais aktais (nurodytais, bet neapsiribojant, specifikacijos punkte Nr. 15). - Kai oro sąlygos nepalankios dangų atstatymo vykdymui (šaltis ir sustabdyta asfaltbetonio gamyba), išardytas dangas sutvarkyti įrengiant laikiną dangą (šaltuoju asfaltbetoniu). Nusistovėjus palankiems orams, laikiną dangą išardyti ir įrengti naują asfalto dangą. Iki to laiko įrengtus laikinus pagrindus ir dangą prižiūri bei atsako už jų būklę Rangovas; - Nuo darbų pradžios iki darbų pabaigos Rangovas atsako už saugų automobilių ir pėsčiųjų eismą iškasos zonoje, kelio ženklų ir aptvėrimų pastatymą bei priežiūrą. Suderina transporto organizavimo pakeitimus darbų vykdymo laikotarpiu bei atsako už pasekmes susijusias su įsipareigojimo nevykdymu. - Laikytis saugos darbe taisyklių reikalavimų, prisiimant atsakomybę už savo darbuotojų ir visų asmenų, kurie gali atsirasti, darbų atlikimo ribose saugumą. |
|  | Teisės aktų reikalavimų laikymasis | Vykdomas žaliasis pirkimas vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo vykdant žaliuosius pirkimus tvarkos aprašo (toliau – Tvarkos aprašas) patvirtinto 2011-06-28 aplinkos apsaugos ministro įsakymu Nr.D1-508 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija) 4.3 papunkčiu, kai darbui tiekėjas taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 „Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ (toliau – LST EN ISO 14001) arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (toliau – EMAS) ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus ( aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimai nustatyti pirkimo specialiųjų sąlygų 4 priede) ir 4.4.1 papunkčiu, t. y., perkamas aplinkosauginis ir aplinkai palankus produktas, kuris patenka į orientacinį aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų sąrašą pagal 2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2015/2174 dėl orientacinio aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų rinkinio, Europos aplinkos ekonominėms sąskaitoms skirtų duomenų perdavimo formato ir kokybės ataskaitų teikimo sąlygų, struktūros ir periodiškumo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 691/2011 dėl Europos aplinkos ekonominių sąskaitų –Nuotekų valymo įrenginiams ir vandentvarkai skirti vamzdžiai ir vamzdeliai; Nuotekų valymo ir atliekų tvarkymo įrenginiai ir kanalizacijos sistemos. Projektas turi būti parengtas ir darbai atliekami vadovaujantis toliau išvardintais teisės aktais: Lietuvos Respublikos statybos įstatymas; Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas; LR Geriamojo vandens įstatymas; LR Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymas; Lietuvos Respublikos želdynų įstatymas; Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas; Lietuvos Respublikos architektūros įstatymas; Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas; STR 1.01.02:2016 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“; STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“; STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“; STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“; STR 1.12.06:2002 „Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė“; STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“; STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“; STR 2.01.01(4):2008 „Esminis statinio reikalavimas „Naudojimo sauga“; STR 2.01.06:2009 „Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo“; STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties statiniai“; STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“; STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“; STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“; Higienos normos ir kiti normatyviniai reglamentai: HN 24:2023 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ HN 44:2006 „Vandenviečių sanitarinių apsaugos zonų nustatymas ir priežiūra“; HN 98:2014 „Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos ribinės vertės ir bendrieji matavimo reikalavimai“; Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės; Visuomeninių statinių gaisrinės saugos taisyklės; RSN 156-94 „Statybinė klimatologija”; Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės; Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės; LST 1516:2015/1K:2021 „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“; Atliekų tvarkymo taisyklės; Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės; Nuotekų tvarkymo reglamentas; ir kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais. Visi teisės aktai, normatyviniai ir kiti dokumentai bei duomenys, kuriais vadovaujantis turi būti parengtas statinio projektas turi būti aktualios redakcijos. |

PRIDEDAMA:

1.Priedas Nr. 1 Pavartyčių k. VNT vartotojų pajungimo schema.

2.Priedas Nr. 2 „Terminai“, excell formatu.