Techniniai reikalavimai 0,4 kV įtampos 80-125 A srovės automatiniams jungikliams

| Siūlomo gaminio/įrenginio gamintojo pavadinimas |  | (Pildoma konkurso metu) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Siūlomo gaminio/įrenginio pavadinimas, modelis |  | (Pildoma konkurso metu) |  |
| Eil. Nr. | Reikalaujamų standartų pavadinimai, parametrų, funkcijų, aprašymai išpildymas ar savybės | Standartų numeriai, reikalaujamo parametro išpildymo reikšmės | Siūlomo gaminio atitikimą reikalavimams pagrindžiantys dokumentai (Pildoma konkurso metu)(jei siūlomas gaminys yra įtrauktas į ESO gaminių sąrašą - nurodyti tik gaminio numerį sąraše) |
| 1. | Gamintojo kokybės vadybos įvertinimo sertifikatas a) | ISO 9001 arba lygiavertis |  |
| 2. | Gaminys turi atitikti standartus b) c) f) arba b) e) f) | LST EN 60947-1; LST EN 60947-2 arba lygiavertis |  |
| 3. | Skirtas naudoti d) | Uždaroje nešildomoje patalpoje |  |
| 4. | Eksploatavimo aplinkos temperatūros ribos ne siauresnės nei d) | – 25⁰C ÷ +35⁰C |  |
| 5. | Santykinė oro drėgmė d) | ≤ 95 % |  |
| 6. | Vardinė įtampa d) | 230 V/400 V AC |  |
| 7. | Maksimalioji įtampa d) | ≥ 440 V |  |
| 8. | Vardinis dažnis d) | 50 Hz |  |
| 9. | Izoliacijos įtampa d) | ≥ 440 V |  |
| 10. | Impulsinė įtampa d) | ≥ 4 KV |  |
| 11. | Vardinė srovė d) | Nurodomas užsakant: - ≥ 80 A; - ≥ 100 A; - ≥ 125 A; |  |
| 12. | Atjungimo pajėgumas esant vardinei įtampai d) | - Icu≥ 10 kA; - Ics≥ 75 % Icu (≥7,5 kA) |  |
| 13. | Elektrinis atsparumas susidėvėjimui (darbo ciklų skaičius) d) | In≤ 80-125 A; (≥4000) |  |
| 14. | Atjungimo charakteristika pagal LST EN 60898–1 standartą d) | Nurodoma užsakant: - C; - D |  |
| 15. | Apsaugos laipsnis d) | IP2X |  |
| 16. | Prijungiamo laidininko skerspjūvis (vienoje fazėje) d) | ≥ 25 mm2 |  |
| 17. | Laidininko prijungimas (Varžtiniai apkabiniai gnybtai) d) | Tinkantys viengysliams ir daugiagysliams laidams |  |
| 18. | Atkabiklio poveikis d) | Nuo šiluminės-elektromagnetinės apsaugos; |  |
| 19. | Polių skaičius d) | - 3. |  |
| 20. | Tvirtinimo būdas d) | Ant montažinio DIN bėgelio (šynos), pagal LST EN 60715 standartą arba lygiavertį |  |
| 21. | Automatinio jungiklio atsparumas aukštai temperatūrai ir užsiliepsnojimui d) | Pagal LST EN 60947-1, skyriai 7.1.2.2 arba 7.1.2.3 arba lygiavertį |  |
| 22. | Ant automatinio jungiklio turi būti nurodoma d) | - Vardinė srovė (In); - Vardinė įtampa (Ue); - Atjungimo geba (Icu); - Servisinė atjungimo geba (Ics); - Impulsinė įtampa (U-imp.); - Atjungimo charakteristika (B, C, D, K); - Mnemoschema; - Standartas kuriam atitinka (IEC/EN 60947–2). |  |
| 23. | Automatinio jungiklio atsparumas taršai (angl. Pollution degree) b) c) arba b) e) | ≥ 3 klasė, pagal LST EN 60947-1 arba lygiavertį. |  |
| 24. | Grandinės izoliavimas | Turi atitikti konstrukcijos reikalavimus grandinės izoliavimui pagal LST EN 60947-1 standarto 7.1.7 skyrių arba lygiavertį. |  |
| 25. | Techniniai dokumentai d) | - Montavimo instrukcijos lietuvių ir anglų kalbomis; - Gabaritinis brėžinys. |  |
| 26. | Tarnavimo laikas d) | ≥ 25 metai |  |
| 27. | Garantinis laikas d) | ≥ 24 mėnesiai |  |

Dokumentacija reikalaujamo parametro atitikimo pagrindimui:

- Vadybos sistemos sertifikato kopija;

- Akreditacijos biuro, kuris turi būti Europos akreditacijos organizacijos (angl. EA) pilnavertis narys (pilnaverčių (angl. Full member) narių sąrašas: http://www.european-accreditation.org/ea-members), akredituotos įstaigos (laboratorijos) akreditacijos sritį įrodantys dokumentai;

- Bandymų, atliktų akredituotoje (-se) laboratorijoje (-se)  protokolų kopijos;

- Gamintojo parengtas gaminio techninis aprašymas arba gamintojo deklaracija;

- Gamintojo laboratorijoje, kuri yra akredituota atlikti bandymus, gamyklinių bandymų protokolas;

- Produkto sertifikatas arba tipinių bandymų sertifikatas.