19.2. TECHNINIAI REIKALAVIMAI

0,4 kV ELEKTROS ORO KABELIŲ LINIJŲ HERMETIŠKI IZOLIACIJĄ PRAKERTANTYS GNYBTAI

(Versija 2)

Data: 2025-09-01

| Eil. Nr. | Reikalaujamų standartų pavadinimai, parametrų, funkcijų, aprašymai išpildymas ar savybės | Standartų numeriai, reikalaujamo parametro išpildymo reikšmės |
| --- | --- | --- |
| 1. | Gamintojo kokybės vadybos įvertinimo sertifikatas a) | ISO 9001 arba lygiavertis |
| 2. | Gaminys turi atitikti standartus b) ir c) arba b) ir e) arba b) ir f) | LST EN 50483-4 klasė A1 arba lygiavertį |
| 3. | Maksimalioji įtampa d) | ≥ 1,2 kV |
| 4. | Vardinis dažnis d) | 50 Hz |
| 5. | Eksploatavimo aplinkos temperatūros ribos ne siauresnės nei d) | – 35⁰C ÷ +35⁰C |
| 6. | Vėjo greitis d) | ≥ 30 m/s |
| 7. | Sujungiklis skirtas naudoti d) | Lauke |
| 8. | Apšalo sienelės storis d) | ≥ 20 mm |
| 9. | Gnybto paskirtis d) | Universalus AL laidininkų sujungimas, atšakojimas |
| 10. | Galimybė montuoti neatjungus įtampos d) | Taip |
| 11. | Polimerinis gnybto korpusas d) | - Vientisas; - Atsparus UV; - Termoplastiškas; - Hermetiškas; |
| 12. | Izoliaciją prakertančios kontaktinės plokštelės pagamintos iš d) | Legiruoto vario arba alavuoto aliuminio lydinio, peilio tipo, atsparūs korozijai. |
| 13. | Varžtai pagaminti iš d) | Nerūdijantis / karštai cinkuotas plienas |
| 14. | Varžto galvutė d) | - Nulūžtanti; - Izoliuota nuo kontaktinių plokštelių; - Su atveržimo galimybe. |
| 15. | Sujungiamų, pagrindinių ir atšakinių AL laidininkų skerspjūviai d) | Nurodoma užsakant: - Pagrindinis 10-50 mm2 atšakinis 1,5-10 mm2 - Pagrindinis 16–120 mm2 atšakinis 1,5-16 mm2 - Pagrindinis 16–95 mm2 atšakinis 6-50 mm2 - Pagrindinis 25–120 mm2 atšakinis 25-95 mm2 - Pagrindinis 70–120 mm2 atšakinis 70-120 mm2 (sektorinė aliuminė gysla) kabelis (AXMK/AXPK) |
| 16. | Bandymų būdai b) ir c) arba b) ir e) arba b) ir f) | ≥ 6 kV / 50 Hz, 1 min., prieš tai palaikius 30 min. vandenyje 30 cm gylyje arba ≥ 4 kV / 50 Hz, 1 min. vandenyje |
| 17. | Žymėjimas ant gnybto d) | - Gaminio tipas; - Gamintojas arba jo logotipas; - Magistralės ir atšakos skerspjūvių ribos; |
| 18. | Gnybtas komplektuojamas su d) | Atšakos sandarikliu apsaugotu nuo iškritimo |
| 19. | Pateikiami dokumentai | - Gamyklinis aprašymas; - Montavimo instrukcija. |
| 20. | Tarnavimo laikas d) | ≥ 25 metų |
| 21. | Garantinis laikas d) | ≥ 2 metai |

Dokumentacija reikalaujamo parametro atitikimo pagrindimui:

- Vadybos sistemos sertifikato kopija;

- Akreditacijos biuro, kuris turi būti Europos akreditacijos organizacijos (angl. EA) pilnavertis narys (pilnaverčių (angl. Full member) narių sąrašas: http://www.european-accreditation.org/ea-members), akredituotos įstaigos (laboratorijos) akreditacijos sritį įrodantys dokumentai;

- Bandymų, atliktų akredituotoje (-se) laboratorijoje (-se)  protokolų kopijos;

- Gamintojo parengtas gaminio techninis aprašymas arba gamintojo deklaracija;

- Gamintojo laboratorijoje, kuri yra akredituota atlikti bandymus, gamyklinių bandymų protokolas;

Nepriklausomos sertifikavimo įstaigos išduotas produkto sertifikatas ir tipinių bandymų protokolas, kurio pagrindu buvo išduotas sertifikatas.